## Cakovecka
Red.br. | Naziv | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL I RADOVI
1.1 | Odspajanje i demontaža postojeće svjetiljke javne rasvjete postavljene na stup visine do 7m. | kom | 49 | 0 | 0
1.2 | Ugradnja i spajanje demontirane svjetiljke na novi metalni stup visine do 7m. | kom | 49 | 0 | 0
1.3 | Demontaža postojećeg dotrajalog metalnog stupa javne rasvjete visine do 7m. Stavka obuhvaća prijevoz i zbrinjavanje stupa. | kom | 49 | 0 | 0
1.4 | Dobava, isporuka, postavljanje i spajanje čeličnog stožastog stupa javne rasvjete visine 7m kao proizvođača Dalekovod tip SRS 2B 7m ili jedankovrijedan. Stup se izvodi kao konusni stup sa temeljnom pločom za postavljanje na temelj sa vijcima. Stup treba biti zaštićen od korozije vrućim cinčanjem i strojno obojan špricanjem (antracit boja). Stup mora imati odgovarajući atest ili dokumentaciju ovjerenu od strane ovlaštenog inženjera. Minimalne tehničke karakteristike: - debljina stjenke minimalno 3mm, - promjer stupa na dnu minimalno 130 mm, - visina otvora za razdjelnik stupa minimalno 400 mm - širina otvora za razdjelnik minimalno 90mm - temeljna ploča tlocrtnih dimenzija minimalno 300x300mm Ponuđeno: Proizvođač: _________________________________ Tip: _________________________________ | kom | 49 | 0 | 0
1.5 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje razdjelnika stupa sa automatskim prekidačem C10A, 10kA, kao proizvođača EXTEH tip RRS 08 ili jedankovrijedan. Na dolazu stezaljke za spoj dva kabela presjeka minimalno 25mm2, izlazne stezaljke za minimalno jedan kabel 3x2,5mm2, stupanj zaštite minimalno IP44, klasa II. Ponuđeno: Proizvođač: _________________________________ Tip: _________________________________ | kom | 49 | 0 | 0
1.6 | Isporuka 7m kabela NYY 3x2,5mm, uvlačenje kabela u stup, spajanje u razdjelnicu stupa i svjetiljku. | kom | 49 | 0 | 0
1.7 | Isporuka i ugradnja u već iskopani rov sa provlačenjem kroz cijevi kabela NAYY 4x25+2,5mm2. | m | 1945 | 0 | 0
1.8 | Isporuka i montaža kabelskih završetaka za kabel NAYY 4x25+2,5 mm2. | kom | 100 | 0 | 0
1.9 | Isporuka i montaža kabelskih spojnica za kabel NAYY 4x25+2,5 mm2. | kom | 5 | 0 | 0
1.10 | Isporuka i polaganje u već iskopani rov trake od nehrđajućeg čelika presjeka 30x3,5 mm. | m | 1845 | 0 | 0
1.11 | Isporuka i postavljanje križne spojnice i zalijevanje bitumenom. | kom | 60 | 0 | 0
1.12 | Mjerenje otpora izolacije, otpora uzemljenja, otpora petlje kvara, djelovanja zaštite, rasvjetljenosti te izdavanje mjernih protokola i atesta predviđenih glavnim projektom i ostalih potrebnih mjerenja. | komplet | 1 | 0 | 0
| 1. ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL I RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2. GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI
2.1 | Isporuka i izrada betonskih temelja (beton C30/37 , XC4) za rasvjetne stupove dim. 0,9x0,9m, dubine 0,9m, komplet sa sidrenim vijcima M20 (4 kom.) i PEHD kabuplast cijevima Ø63 mm za ulaz i izlaz kabela. | kom | 49 | 0 | 0
2.2 | Uklanjanje, odvoz i zbrinjavanje postojećih betonskih temelja volumena cca 1,3m3. | kom | 49 | 0 | 0
2.3 | Dobava, isporuka na gradilište i ugradnja pijeska granulacije 0-4 mm u jame na mjestu uklonjenog temelja do razine 25cm niže od okolnog terena. | m3 | 50 | 0 | 0
2.4 | Dobava, isporuka na gradilište i ugradnja prosijane plodne zemlje na mjestu uklonjenog temelja visine 25cm. | m3 | 20 | 0 | 0
2.5 | Ručni/strojni iskop kabelskog rova dubine 0.8m i širine 0.4m, sa zatrpavanjem i nabijanjem rova u slojevima od 30cm i iskop temeljnih jama sa odvozom viška zemlje na gradski deponij. | m3 | 450 | 0 | 0
2.6 | Dobava, isporuka na gradilište i ugradnja pijeska granulacije 0-4 mm u kabelski rov. | m3 | 90 | 0 | 0
2.7 | Dobava, isporuka i ugradnja betona C8/10 u kabelski rov za stabilizaciju i zaštitu zaštitnih cijevi i kabela javne rasvjete položenog u cijevima na mjestima križanja sa postojećim instalacijama i iskopa ispod asfaltnih i betonskih površina. | m3 | 14 | 0 | 0
2.8 | Dobava, isporuka i postavljanje plastične trake za upozorenje s natpisom "POZOR elektroenergetski kabel 1kV. | m | 1700 | 0 | 0
2.9 | Dobava, isporuka i postavljanje PEHD kabuplast cijevi Ø63mm u prethodno iskopani rov. U cijevu su uračunate i spojnice cijevi. | m | 1900 | 0 | 0
2.10 | Bušenje ispod prometnice, pješačke staze ili kolnog ulaza Ø 100mm, uvlačenje zaštitne cijevi promjera 63mm i uzemljivačke trake. | m | 520 | 0 | 0
2.11 | Rezanje i razbijanje betonske površine debljine do 15cm, odvoz i zbrinjavanje starog betona, ponovno betoniranje i vraćanje u prvobitno stanje. Novi beton C30/37, XC4. Stavka obuhvaća oplatu i sav potreban materijal i rad do pune gotovosti. | m2 | 12 | 0 | 0
2.12 | Rezanje i razbijanje asfaltne površine, odvoz i zbrinjavanje starog asfalta, ponovno asfaltiranje i vraćanje u prvobitno stanje. Stavka obuhvaća sav potreban materijal i rad do pune gotovosti. | m2 | 12 | 0 | 0
2.13 | Demontaža opločnjaka (betonski opločnjaci, travne kocke, puna opeka i sl.), te ponovna ugradnja nakon zatrpavanja kabelskog rova. Stavka obuhvaća sav potreban materijal i rad do pune gotovosti. | m2 | 12 | 0 | 0
2.14 | Izrada nosivog sloja od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala. Rad obuhvaća nabavu i ugradnju drobljenog kamenog materijala veličine zrna 0/63mm i šljunka. Zahtjevi kvalitete su za: cestu, pristupne ceste, parkirališta - stupanj zbijenosti Sz=100%, Ms=80MN/m2, pješačke površine, kolne ulaze - stupanj zbijenosti Sz=97%, Ms=60MN/m2. | m3 | 20 | 0 | 0
2.15 | Zaštita postojeće infrastrukture na mjestima križanja instalacija sa dvije zaštitne TPE polucijevi promjera 160 mm, uključivo aluminijske trake za stezanje polucijevi. | m | 50 | 0 | 0
2.16 | Ispitivanje kvalitete ugrađenog betona, uključujući uzimanje najmanje dva uzorka i izradu izvješća. | komplet | 1 | 0 | 0
| 2. GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
3. GEODETSKI RADOVI
3.1 | Geodetsko snimanje trase javne rasvjete i izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja. Kabel se snima prije zatrpavanja kabelskog rova. Isporuka elaborata u dva primjerka i digitalno na CD-u u pdf, doc i dwg. | komplet | 1 | 0 | 0
| 3. GEODETSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1. ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL I RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
| 2. GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
| 3. GEODETSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
|  |  | Ukupno bez PDV-a |  | 0