S A D R Ž A J

A.   Opći dio

- Popis mapa

- Izvadak iz sudskog registra

- Izjava projektanta o usklađenosti Glavnog projekta

- Rješenje o imenovanju Projektanta

- Izjava Projektanta o usklađenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

B.   Tehnički dio

1.   Prikaz mjera zaštite na radu

2.   Prikaz mjera zaštite od požara

3.   Bitni zahtjevi za građevinu

4.   Program kontrole i osiguranja kvalitete

5.   Posebni tehnički uvjeti gradnje i način zbrinjavanja građevnog otpada

6.   Tehnički opis

7.   Tehnički proračun

8.   Procjena troškova građenja

9.   Nacrti

| BROJ NACRTA | NAZIV NACRTA |
| --- | --- |
| 01 | SITUACIJA M 1:500 |
| 02 | TLOCRT PRIZEMLJA GRAĐEVINE ŠKOLE – PODNO GRIJANJE – RAZDJELNI ORMARIĆI I CIJEVI U PODU M 1:100 |
| 03 | TLOCRT 1. KATA GRAĐEVINE ŠKOLE – PODNO GRIJANJE – RAZDJELNI ORMARIĆI I CIJEVI U PODU M 1:100 |
| 04 | TLOCRT 2. KATA GRAĐEVINE ŠKOLE – PODNO GRIJANJE – RAZDJELNI ORMARIĆI I CIJEVI U PODU M 1:100 |
| 05 | TLOCRT PRIZEMLJA GRAĐEVINE ŠKOLE – PODNO GRIJANJE – RAZDJELNI ORMARIĆI I RAZVOD CIJEVI DO TOPLINSKE STANICE M 1:100 |
| 06 | TLOCRT 1. KATA GRAĐEVINE ŠKOLE – PODNO GRIJANJE – RAZDJELNI ORMARIĆI I RAZVOD CIJEVI DO TOPLINSKE STANICE M 1:100 |
| 07 | TLOCRT 2. KATA GRAĐEVINE ŠKOLE – PODNO GRIJANJE – RAZDJELNI ORMARIĆI I RAZVOD CIJEVI DO TOPLINSKE STANICE M 1:100 |
| 08 | TLOCRT PRIZEMLJA GRAĐEVINE SPORTSKE DVORANE – PODNO GRIJANJE – RAZDJELNI ORMARIĆI I CIJEVI U PODU M 1:100 |

| 09 | TLOCRT 1. KATA GRAĐEVINE SPORTSKE DVORANE – PODNO GRIJANJE – RAZDJELNI ORMARIĆI I CIJEVI U PODU M 1:100 |
| --- | --- |
| 10 | TLOCRT PRIZEMLJA GRAĐEVINE SPORTSKE DVORANE – PODNO GRIJANJE – RAZDJELNI ORMARIĆI I RAZVOD CIJEVI DO TOPLINSKE STANICE M 1:100 |
| 11 | TLOCRT 1. KATA GRAĐEVINE SPORTSKE DVORANE – PODNO GRIJANJE – RAZDJELNI ORMARIĆI I RAZVOD CIJEVI DO TOPLINSKE STANICE M 1:100 |
| 12 | TLOCRT 2. KATA GRAĐEVINE SPORTSKE DVORANE – PODNO GRIJANJE – RAZDJELNI ORMARIĆI I RAZVOD CIJEVI DO TOPLINSKE STANICE M 1:100 |
| 13 | TLOCRT PRIZEMLJA GRAĐEVINE ŠKOLE – INSTALACIJA HLAĐENJA I PRIKLJUČAK SUSTAVA TOPLANE KROZ GRAĐEVINU NA TOPLINSKU STANICU SPORTSKE DVORANE M 1:100 |
| 14 | TLOCRT 1. KATA GRAĐEVINE ŠKOLE – INSTALACIJA HLAĐENJA I PRIKLJUČAK SUSTAVA TOPLANE KROZ GRAĐEVINU NA TOPLINSKU STANICU SPORTSKE DVORANE M 1:100 |
| 15 | TLOCRT 2. KATA GRAĐEVINE ŠKOLE – INSTALACIJA HLAĐENJA M 1:100 |
| 16 | TLOCRT KROVA GRAĐEVINE ŠKOLE – SMJEŠTAJ DIZALICA TOPLINE ZA GRIJANJE/ HLAĐENJE GRAĐEVINA ŠKOLE I SPORTSKE DVORANE I DIZALICE TOPLINE ZA PTV ZA SPORTSKU DVORANU M 1:100 |
| 17 | TLOCRT PRIZEMLJA GRAĐEVINE SPORTSKE DVORANE – INSTALACIJA HLAĐENJA M 1:100 |
| 18 | TLOCRT 1. KATA GRAĐEVINE SPORTSKE DVORANE – INSTALACIJA HLAĐENJA I PRIKLJUČAK SUSTAVA TOPLANE KROZ GRAĐEVINU NA TOPLINSKU STANICU SPORTSKE DVORANE M 1:100 |
| 19 | TLOCRT 2. KATA GRAĐEVINE SPORTSKE DVORANE – INSTALACIJA HLAĐENJA I PRIKLJUČAK SUSTAVA TOPLANE KROZ GRAĐEVINU NA TOPLINSKU STANICU SPORTSKE DVORANE M 1:100 |
| 20 | SITUACIJA – TOPLOVODNI PRIKLJUČAK OD DISTRIBUTIVNOG TOPLOVODA DO TOPLINSKE STANICE U PRIZEMLJU GRAĐEVINE ŠKOLE M 1:200 |
| 21 | TLOCRT TOPLINSKE STANICE U PRIZEMLJU GRAĐEVINE ŠKOLE M 1:100 |
| 22 | TLOCRT TOPLINSKE STANICE NA 1. KATU GRAĐEVINE SPORTSKE DVORANE M 1:100 |
| 23 | TLOCRT PRIZEMLJA GRAĐEVINE ŠKOLE – INSTALACIJA VENTILACIJE M 1:100 |
| 24 | TLOCRT 1. KATA GRAĐEVINE ŠKOLE – INSTALACIJA VENTILACIJE M 1:100 |
| 25 | TLOCRT 2. KATA GRAĐEVINE ŠKOLE – INSTALACIJA VENTILACIJE M 1:100 |
| 26 | TLOCRT PRIZEMLJA GRAĐEVINE SPORTSKE DVORANE – INSTALACIJA VENTILACIJE M 1:100 |
| 27 | TLOCRT 1. KATA GRAĐEVINE SPORTSKE DVORANE – INSTALACIJA VENTILACIJE M 1:100 |
| 28 | TLOCRT 2. KATA GRAĐEVINE SPORTSKE DVORANE – INSTALACIJA VENTILACIJE M 1:100 |

| A. OPĆI PRILOZI |  |
| --- | --- |
| Projektant: | Ivica Paić, dipl.ing.stroj. |
| U Osijeku, travanj 2019. godine |  |

  - POPIS MAPA I ODGOVORNIH PROJEKTANATA

POPIS  MAPA

MAPA  1/10  ARHITEKTONSKI PROJEKT

Projektant: Nina Pahović, mag.ing.arch.

K.Arh d.o.o.

oznaka projekta: 001

MAPA  2/10 GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

Projektant: Ante Grubišić

Trinas Projekt d.o.o.

Oznaka projekta:135/18

MAPA 3/10  PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE I VATROOBRANE

Projektant: Milan Pahović, ing.građ.

Projekt Poreč d.o.o.

Oznaka projekta: 2157-I

MAPA 4/10 STROJARSKI PROJEKT INSTALACIJA GRIJANJA, HLAĐENJA  I VENTILACIJE

Projektant: Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

VODOVOD - PROJEKTNI BIRO  d.o.o. OSIJEK

Oznaka projekta: 465/19 GP

MAPA 5/10 STROJARSKI PROJEKT DIZALA

Projektant: Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

VODOVOD - PROJEKTNI BIRO  d.o.o. OSIJEK

Oznaka projekta: 469/19 GP

MAPA 6/10 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

Projektant: Zlatko Galić,

Nova-lux d.o.o.

Oznaka projekta: 131/18

MAPA 7/10 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT- PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA

Projektant: Zlatko Galić

Nova-lux d.o.o.

Oznaka projekta: 131/18-V

MAPA 8/10 GRAĐEVINSKI PROJEKT PRISTUPNIH I MANIPULATIVNIH PROMETNIH POVRŠINA I

PARKIRALŠTA S ODVODNJOM

Projektant: Milan Pahović, ing.građ.

Projekt Poreč d.o.o.

Oznaka projekta: 2157-P

MAPA 9/10 GEODETSKI PROJEKT

Projektant: Milan Kosanović

Nonij d.o.o.

Oznaka projekta: 2/2019

MAPA 10/10 PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE U ZGRADAMA I ZAŠTITA OD BUKE

Projektant: Martina Paradžiković Harhaj, mag.ing.aedif.

Oznaka projekta: 135/18

Popis Elaborata

-Elaborat zaštite na radu

-Elaborat zaštite od požara

-Elaborat zaštite okoliša/ ocijena o potrebi procjene utjecaja na okoliš

-Elaborat krajobraznog uređenja

-Elaborat geomehaničkog ispitivanja

Temeljem članka 51. Zakona o gradnji (Narodne Novine Republike Hrvatske broj 153/13), donosim slijedeće:

## RJEŠENJE br. 465/19 GP

kojim se imenuje IVICA PAIĆ, dipl.ing.stroj. za PROJEKTANTA odgovornog za ispravnost i kvalitetu slijedećeg projekta:

DOKUMENTACIJA:	GLAVNI PROJEKT – STROJARSKI PROJEKT

INSTALACIJA GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE

INVESTITOR:                         	GRAD VUKOVAR, OIB 50041264710,

dr. FRANJE TUĐMANA 1, VUKOVAR

GRAĐEVINA:	SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA VUKOVAR

I SPORTSKA DVORANA

MJESTO GRAĐENJA:	dio k.č.br. 1705/10, k.o. VUKOVAR

BROJ PROJEKTA:                         	465/19 GP

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:            2157

DATUM:                         	04/ 2019. godine

Imenovani će dokumentaciju izraditi prema važećim propisima i normativima za ovu vrstu građevine, vodeći računa o zahtjevima investitora i Ugovora o izradi tehničke dokumentacije.

PROJEKTANT:	Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

ADRESA:	Osijek

OZNAKA RJEŠENJA:	                              UP/I-310-01/99-01/155

Osijek, travanj 2019. godine				Direktor:

Ivica Paić,dipl. ing.stroj.

Temeljem Zakona o gradnji ( Narodne Novine Republike Hrvatske broj 153/13 ), daje se slijedeća:

- IZJAVA broj 465/19

Projektanta o usklađenosti glavnog  projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

PROJEKTANT:	IVICA PAIĆ, dipl.ing.stroj.

ADRESA:	Osijek

OZNAKA RJEŠENJA:	                              UP/I-310-01/99-01/155

DOKUMENTACIJA:	GLAVNI PROJEKT – STROJARSKI PROJEKT

INSTALACIJA GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE

INVESTITOR:                         	GRAD VUKOVAR, OIB 50041264710,

dr. FRANJE TUĐMANA 1, VUKOVAR

GRAĐEVINA:	SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA VUKOVAR

I SPORTSKA DVORANA

MJESTO GRAĐENJA:	dio k.č.br. 1705/10, k.o. VUKOVAR

BROJ PROJEKTA:                         	465/19 GP

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:            2157

DATUM:                         	04/ 2019. godine

Glavni projekt SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA VUKOVAR I SPORTSKA DVORANA ispunjava propisane uvjete, građevina je projektirana u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom i na način kojim se ispunjavaju temeljni zahtjevi za građevinu, zahtjevi propisani za energetska svojstva zgrada i drugi propisani zahtjevi i uvjeti.

Glavni projekt je izrađen u skladu sa  postojećom  prostorno-planskom dokumentacijom:

− Prostorni plan Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 07/02, 08/07, 09/07, 09/11, 19/14)

− Prostornim planom uređenja Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 01/06, 04/12 i 11/15)

− Generalnim urbanističkim planom uređenja Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 04/07, 04/12 i 11/15)

− Urbanistički plan uređenja Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 10/11 i 10/15

Ovaj projekt je usklađen sa normama pozitivnih zakonskih propisa i to slijedom propisa:

- Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17 )

- Zakon o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17 )

- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN RH br. 78/15)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN RH br. 78/15 )

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 26/03 ( pročišćeni tekst, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14, 36/15 )

- Zakon o održivom godpodarenju otpadom (NN RH br. 94/13, čl. 187 )

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN RH br. 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17)

- Zakon o zaštiti na radu (NN RH br.  71/14, 118/14, 154/14)

- Zakon o zaštiti od požara (Narodne Novine RH br. 92/10)

- Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/2015)

- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine RH, br. 79/14, 41/15, 75/15)

- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN RH br. 123/97, 112/01, 23/07)

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine RH, br. 113/08, 88/10)

- Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine RH, br. 80/13, 153/13, 78/15)

- Zakon o zaštiti prirode (Narodne Novine RH br. 80/13),

- Zakon o normizaciji (Narodne Novine RH br. 80/13)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH 29/13)

- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN RH, br. 6/84, 42/05, 113/06)

- Pravilnik o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN RH br. 98/99)

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN RH br. 61/14)

- Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon (Narodne novine RH 53/91, 44/95, 25/96 )

- Pravila tehničke struke

- Standardi

Osijek, travanj 2019. god.				Projektant:

Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

| 1. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU |  |
| --- | --- |
| Projektant: | Ivica Paić, dipl.ing.stroj. |
| U Osijeku, travanj 2019. godine |  |

- PRIKAZ  MJERA  ZAŠTITE  NA  RADU

Na temelju Zakona o zaštiti na radu ( NN RH br.  71/14, 118/14, 154/14), daje se prikaz primjenjenih pravila i mjera u glavnom projektu.

- PRIMJENJENI PROPISI I PRAVILNICI

Prilikom izrade projekta korišteni su i primijenjeni slijedeći propisi i pravilnici:

- Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13)

- Zakon o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13)

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN RH br. 64/14)

- Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju NN 53/13

- Zakon o zaštiti na radu (NN RH br.  71/14, 118/14, 154/14)

- Zakon o zaštiti od požara (Narodne Novine RH br. 92/10)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu i dopune (NN RH, br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/17, 36/15)

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom(NN RH, br. 94/13)

- Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/2015)

- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine RH, br. 79/14, 41/15, 75/15)

- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN RH br. 123/97, 112/01, 23/07)

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine RH, br. 113/08, 88/10)

- Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine RH, br. 80/13, 153/13, 78/15)

- Zakon o zaštiti prirode (Narodne Novine RH br. 80/13),

- Zakon o normizaciji (Narodne Novine RH br. 80/13)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH 29/13)

- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN RH, br. 6/84, 42/05, 113/06)

- Pravilnik o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN RH br. 98/99)

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN RH br. 61/14)

- Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon (Narodne novine RH 53/91, 44/95, 25/96 )

- Pravila tehničke struke

- Standardi

2. Kratki opis građevine

Prilikom izgradnje hotela strojarskim projektom potrebno je obuhvatiti slijedeće instalacije:

- Instalacija podnog grijanja građevine

- Instalacija hlađenja i grijanja ventilokonvektorima

- Instalacija ventilacije prostora

- Instalacija toplinske stanice

- Instalacija pripreme PTV za sportsku dvoranu

3. Opis opasnosti koje bi se mogle javiti pri korištenju građevine, a po naravi su takove da ih treba tretirati ovim projektom strojarske struke

Kod upotrebe objekta i prateće instalacije mogu nastati slijedeće opasnosti:

- Mikroklimatski uvjeti ( grijanje, preniske temperature, ventilacija, osvjetljenje, koncentracija

prašine, dimnih plinova i pare )

b)   Opekotine

c)   Buka i vibracije

d)   Razne mehaničke povrede

e)   Nestručno i neovlašteno rukovanje

f)    Električni udar

- PRIKAZ  TEHNIČKIH  RJEŠENJA  ZA  PRIMJENU  PRAVILA  ZAŠTITE  NA  RADU

a) Zaštita od loših mikroklimatskih uvjeta

Osnovno grijanje građevina škole i sportske dvorane je sa podnim grijanjem - vodeni sustav.

Sustav podnog grijanja je rehau sa cijevima rautherm s  ∅17x2,0 na originalnoj rehau podlozi varionova 40 mm sa razdjelnim ormarićem, regulacijskim setom i sobnim regulatorom.

Cijevi za podno grijanje su cijevi od peroksidno umreženog polietilena pe-xa za panelno grijanje tip rautherm s  dimenzije ∅17x2,0.

Prefabricirana stiropor ploča varionova  40 mm sastoji se od ekspandiranog polistirola s nanešenom pokrivnom folijom od polistirola. Tehnika spajanja ploča s preklapajućom pokrivnom folijom s formiranim gljivama omogućuje sigurno zaptivanje od prodiranja vode iz glazure.

Setovi razdjelnika i sabirnika rehau sa setom kuglastih slavina su smješteni u ugradbenim ormarićima.

Sobni regulatori smješteni u svakoj prostoriji upravljaju sa termostatskim ventilima preko termički pogonskih jedinica koji su ugrađeni na regulacijskim ventilima rehau smještenim u ugradbenim ormarićima.

Izvor tople vode za podno grijanje je inverter dizalica topline - posebno jedna za prostor škole i posebno druga za prostor sportske dvorane.

Kao drugi paralelni izvor tople vode za podno grijanje je toplinska stanica priključena na distributivnu toplovodnu mrežu kotlovnice - Toplana vukovar u blizini lokacije škole i smještena je u toplinskoj stanici škole u prizemlju. Ta toplinska stanica podmiruje potrebe tople vode za grijanje građevine škole i građevine sportske dvorane.

Hlađenje građevina škole i sportske dvorane je sa ventilokonvektorima.

Izvor hladne vode za hlađenje ljeti je inverter dizalica topline ista kao i za grijanje zimi. Posebno jedna za prostor škole i posebno druga za prostor sportske dvorane.

Unutarnje  jedinice sustava ventilokonvektora imaju u potpunosti kontrolu ispuhivanja, opremljeni su svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature i opremljeni su kvalitetnim filterima.

Cijevni priključak od dizalica topline na krovu do toplinskih stanica je jedan i za grijanje zimi i hlađenje ljeti u temperaturnom režimu zimi 45/40°c za grijanje i ljeti 7/12°c za hlađenje sa ∆t=5°c.

Izborom sistema grijanja i primjenjenog materijala i opreme izbjegnuti su loši klimatski uvjeti.

Osvjetljenje prostorija je propisno i to prirodno i umjetno.

b) Zaštita od opekotina

Za radijatorsko grijanje mjere zaštite su slijedeće:

- predviđen je toplovodni sistem 55/450 C;

- izabrana je armatura s odgovarajućim radnim tlakom;

- predviđena je tlačna proba sistema tlakom 1,5 x radni tlak;

- sve toplovodne cijevi u kotlovnici izolirane su mineralnom vunom debljine 50 mm u oblozi

aluminijskog lima

c) Zaštita od buke i vibracije

Zaštitne mjere predviđene projektom su slijedeće:

- uređaji su sa nižim stupnjem zvučne snage od propisane za takve  prostore;

- instalacija je dimenzionirana tako da je buka u dopuštenim granicama.

d) Zaštita od mehaničkih povreda

Mehaničke povrede mogu nastati kao posljedica otkidanja pojedinih dijelova opreme, zatim spoticanja čovjeka o dijelove opreme koji se nalaze blizu poda po kojem se hoda.

Mjere zaštite su slijedeće:

- pravilno pričvršćenje opreme,

- sva oprema i cjevovodi postavljeni su tako da ne ometaju kretanje radnika kod

normalnog posluživanja,

- sva pokretna oprema izvedena je u zatvorenom prostoru tako da se  radnik ne može nehotično ozlijediti, sva oprema je lako pristupačna.

e) Zaštita od nestručnog i neovlaštenog rukovanja:

Kompletna instalacija zahtjeva pažljivo i stručno rukovanje. Korisnicima je potrebno predati upute za rukovanje ugrađenom opremom po kojima trebaju odgovarajuće pravilno rukovati instalacijom grijanja.

f) Zaštita od električnog udara:

Zaštita od električnog udara izvodi se pravilnim uzemljenjem opreme i instalacija, gromobranskom instalacijom za zaštitu objekta i propisno izvedenom električnom instalacijom.

U svrhu osiguranja kvalitete upotrebe građevine - radova izvedenih po ovom projektu potrebno je da korisnik čini slijedeće:

- redovito održavanje i pregled instalacija,

- pravilno korištenje opreme i uređaja

U svrhu osiguranja kvalitete upotrebe građevine - radova izvedenih po ovom projektu potrebno je da korisnik čini slijedeće:

- redovito održavanje i pregled instalacija,

- pravilno korištenje opreme i uređaja

Održavanje sustava podrazumijeva:

- Redovite periodičke preglede sustava uključuje najmanje vizualni pregled, servisiranje, zamjenu i čišćenje dijelova sustava i kontrolu mjerenja projektiranih parametara temperature i buke, što se potvrđuje odgovarajućom dokumentacijom. Redoviti pregledi sustava provode se najmanje jedanput godišnje.

- Izvanredne preglede sustava nakon nekog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva sustava ili izaziva sumnju u uporabljivost sustava, te pregled po inspekcijskom nadzoru.

Uporabni vijek sustava projektiranih u ovom projektu  je najmanje 25 godina.

Osijek, travanj 2019. godine				Projektant:

Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

| 2. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA |  |
| --- | --- |
| Projektant: | Ivica Paić, dipl.ing.stroj. |
| U Osijeku, travanj 2019. godine |  |

- PRIKAZ  MJERA  ZAŠTITE  OD POŽARA

Na temelju Zakona o zaštiti od požara objavljenog u NN RH br. 92/10 daje se ovaj prikaz primijenjenih pravila i mjera u investicijsko tehničkoj dokumentaciji za instalacije obuhvaćene ovim projektom.

1. POPIS PRAVILNIKA, PROPISA TEHNIČKE PRAKSE KOJI SU PRIMJENJENI U PROJEKTU

Prilikom izrade projekta korišteni su i primijenjeni slijedeći propisi i pravilnici:

- Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17 )

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN RH br. 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17)

- Zakon o zaštiti na radu (NN RH br.  71/14, 118/14, 154/14)

- Zakon o zaštiti od požara (Narodne Novine RH br. 92/10)

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br.08/06)

- Standard Z.C0.005.Klasifikacija tvari i roba prema ponašanju u požaru

- Standard Z.C0.005.Klasifikacija tvari i roba prema ponašanju u požaru

- Standard Z.C2.020.Ručni i prijevozni aparati za gašenje požara (opće odredbe)

- Standard U.J1.030.Požarno opterećenje

- Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN br.35/94)

- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine RH, br. 79/14, 41/15, 75/15)

- Zakon o normizaciji (Narodne Novine RH br. 80/13)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)

- Pravilnik o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN RH br. 98/99)

- Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao      republički zakon (Narodne novine RH 53/91, 44/95, 25/96 )

- Pravila tehničke struke

- Standardi

OPĆI PODACI

Prilikom izgradnje hotela strojarskim projektom potrebno je obuhvatiti slijedeće instalacije:

- Instalacija podnog grijanja građevine

- Instalacija hlađenja i grijanja ventilokonvektorima

- Instalacija ventilacije prostora

- Instalacija toplinske stanice

- Instalacija pripreme PTV za Sportsku dvoranu

Oprema i uređaji koji za svoj rad troše el. energiju načelno mogu, u slučaju kvara, biti uzročnikom požara te je zaštita od požara u tom smislu detaljnije obrađena u elektro projektu .

Protupožarna zaštita kompletne građevine nije predmet ovog projekta.

U svrhu osiguranja kvalitete upotrebe građevine - radova izvedenih po ovom projektu potrebno je da korisnik čini slijedeće:

- redovito održavanje i pregled instalacija,

- pravilno korištenje opreme i uređaja

Održavanje sustava podrazumijeva:

- Redovite periodične preglede

- Izvanredne preglede sustava nakon nekog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva sustava ili izaziva sumnju u uporabljivost sustava, te po inspekcijskom nadzoru

Uporabni vijek sustava projektiranih u ovom projektu  je najmanje 25 godina.

Osijek, ožujak 2019. godine				Projektant:

Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

| 3. BITNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU |  |
| --- | --- |
| Projektant: | Ivica Paić, dipl.ing.stroj. |
| U Osijeku, travanj 2019. godine |  |

3. BITNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU

1. MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST

Instalacija grijanja, hlađenja i ventilacije projektirana je tako da ni prilikom građenja, kao ni prilikom korištenja ne može prouzročiti rušenje građevine, izazvati deformacije nedozvoljenog stupnja, kao i da ne može izazvati oštećenje građevinskog dijela ili opreme uslijed deformacije.

2. SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA

Oprema i uređaji koji za svoj rad troše el. energiju načelno mogu, u slučaju kvara, biti uzročnikom požara te je zaštita od požara u tom smislu detaljnije obrađena u elektro projektu .

3. HIGIJENA, ZDRAVLJE I ZAŠTITA OKOLIŠA

Instalacija grijanja, hlađenja i ventilacije projektirana je tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika i korisnika. Tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno veliki utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja.

4. SIGURNOST U KORIŠTENJU

Instalacija grijanja, hlađenja i ventilacije projektirana je tako da se tijekom korištenju  izbjegnu moguće nezgode korisnika.

5. ZAŠTITA OD BUKE

Instalacija grijanja, hlađenja i ventilacije nije prijenosnik buke ili vibracija.

6. UŠTEDA ENERGIJE I TOPLINSKA ZAŠTITA

Izvor topline za grijanje je termalna voda i njenim iskorištenjem ostvaruje se ušteda energije.

Instalacija grijanja, hlađenja i ventilacije projektirana je tako da doprinosi uštedi toplinske energije.

7. ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Instalacija grijanja, hlađenja i ventilacije je iz prirodnih materijala i omogućava ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja, trajnost građevine i uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala.

Osijek, travanj 2019. god.				Projektant:

Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

| 4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE |  |
| --- | --- |
| Projektant: | Ivica Paić, dipl.ing.stroj. |
| U Osijeku, travanj 2019. godine |  |

4. Program kontrole i osiguranja kakvoće

Radi osiguranja kvalitete izvedenih radova sačinjen je program i vrsta kontrole za tijek projektiranja, izvođenja te potrebni dokazi za kvalitet izvedenih, odnosno završenih radova.

PROJEKTIRANJE

U svrhu osiguranja kvalitete projektiranja izvršeno je slijedeće:

- imenovan je projektant i glavni  projektant,

- priložene isprave o registraciji društva, ovlaštenja projektanata

- isprave u skladu sa zakonom da je dokumentacija izrađena prema vežećim propisima.

INSTALATERSKI RADOVI

U svrhu osiguranja kvalitete instalaterskih radova obuhvaćenih ovim projektom potrebno je priložiti slijedeće dokaze proizvođača i izvođača radova:

- registracija izvođača radova,

- ovlaštenja osoba - izvođača

- atest za sav ugrađeni materijal i opremu,

- zapisnik o tlačnoj probi za instalacije

Građenje zgrada u koje su ugrađeni sustavi mora biti takvo da sustavi imaju odgovarajuća tehnička svojstva i da ispunjavaju sve propisane zahtjeve u skladu s tehničkim rješenjem zgrade i uvjetima građenja, te da se očuvaju svojstva i uporabljivost zgrade tijekom njezina trajanja.

Pri izođenju sustava izvođač je dužan pridržavati se projekta i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu proizvoda.

Kod preuzimanja proizvoda izvođač sustava mora utvrditi:

- Je li proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i odgovaraju li podaci na dokumentaciji s kojom je proizvod isporučen podacima u oznaci proizvoda,

- Je li proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku

- Jesu li svojstva, uključivo rok uporabe proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju , uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost sustava, sukladni svojstvima i podacima određenim Glavnim projektom.

Prethodno utvrđeno zapisuje se u građevinski dnevnik, a dokumentacija s kojom je proizvod isporučen pohranjuje se među dokaze o sukladnosti proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu.

KORIŠTENJE GRAĐEVINE

U svrhu osiguranja kvalitete upotrebe građevine - radova izvedenih po ovom projektu potrebno je da korisnik čini slijedeće:

- redovito održavanje i pregled instalacija,

- pravilno korištenje opreme i uređaja

Održavanje sustava podrazumijeva:

- Redovite preglede sustava uključuje najmanje vizualni pregled, servisiranje, zamjenu i čišćenje dijelova sustava i kontrolu mjerenja projektiranih parametara temperature i buke, što se potvrđuje odgovarajućom dokumentacijom. Redoviti pregledi provode se najmanje jedanput godišnje.

- Izvanredne preglede sustava nakon nekog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva sustava ili izaziva sumnju u uporabljivost sustava, te po inspekcijskom nadzoru

Uporabni vijek sustava projektiranih u ovom projektu  je najmanje 25 godina.

Osijek, travanj 2019. god.				Projektant:

Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

| 5. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA |  |
| --- | --- |
| Projektant: | Ivica Paić, dipl.ing.stroj. |
| U Osijeku, travanj 2019. godine |  |

5. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA

Ovi uvjeti reguliraju i specificiraju:

- prava, dužnost i obveze investitora, izvoditelja i projektanta ovim projektom tretiranog

postrojenja

- izbor, nabavu i izradu opreme specificirane u predračunu

- montažu, ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja

- garanciju za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja.

Stavke iz ovih uvjeta treba dosljedno primjenjivati osim:

- ako nije drugačije precizirano ugovorom između investitora i izvoditelja radova

- ako nije drugačije regulirano Zakonom.

UGOVARANJE

- U skladu s postojećim zakonskim propisima investitor može na osnovu ovog projekta, kad je isti revidiran i odobren od nadležnog organa, zaključiti ugovor o isporuci i montaži opreme i materijala pod uobičajenim uvjetima za ovu vrstu radova.

Investitor može zaključiti ugovor samo sa onim izvoditeljem koji je registriran za izvođenje radova specificiranih predračunom ovog projekta, te da ima odgovarajuće reference.

- Prije sklapanja ugovora izvoditelj je dužan proučiti projektnu dokumentaciju, provjeriti rokove i mogućnosti nabavke opreme i materijala, mogućnost transporta, te unošenje i montažu opreme većih gabarita.

- U slučaju potrebe za promjenama u projektnoj dokumentaciji izvoditelj je dužan za to ishoditi i pismenu suglasnost investitora i projektanta.

JAMSTVO

- Projektant garantira za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja pod uvjetima da se postrojenje izvede u okviru projektne dokumentacije.

- Izvoditelj daje garanciju za period preciziran ugovorom.

- Izvoditelj daje garanciju za kvalitetu radova, trajnost postrojenja, te ugrađenu opremu i materijal koji nije atestiran ili nije pod garancijom proizvođača.

- Garancija ne vrijedi za dijelove postrojenja kod kojih je neispravnost nastupila zbog neispravnog rukovanja, lošeg održavanja, kao ni za dijelove koji se troše u radu.

- Izvoditelj je dužan u garantnom roku otkloniti sve nedostatke na postrojenju, odnosno njenim dijelovima za koje daje garanciju.  Ukoliko izvoditelj to ne učini, investitor može otklanjanje nedostataka povjeriti nekoj ovlaštenoj organizaciji, a na trošak izvoditelja.

PRIPREMA RADOVA

- Prije početka radova izvoditelj je dužan proučiti i provjeriti projektnu dokumentaciju, kontrolirati kompletnost dokumentacije, te predložiti eventualno potrebne izmjene i dopune i o tome obavijestiti investitora i projektanta.

- Izvoditelj je dužan provjeriti da li se radovi mogu izvesti prema projektu, da li na mjestu gdje je predviđeno postavljanje projektiranog postrojenja već postoji neko drugo postrojenje koje ne dopušta da se radovi izvedu prema projektu.

- Također je izvoditelj dužan prije početka radova provjeriti stanje građevinskih i drugih radova (stupanj izvedenosti) kao i građevinske izmjene vezane za postavljanje strojarskog postrojenja.

RADOVI

- Izvoditelj postrojenja dužan je iste izvesti tako da budu funkcionalne, trajne i kvalitetne. Radovi se moraju izvoditi u skladu s postojećim tehničkim propisima, normativima i standardima.

- U koliko izvoditelj utvrdi da će uslijed eventualnih grešaka u projektnoj dokumentaciji ili pogrešnih uputa od strane investitora, odnosno njegovog nadzornog organa, radovi biti izvedeni na umanjenu trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti postrojenja, dužan je o tome izvijestiti investitora, da ovaj prekine započete radove. Ako investitor to ne učini, snosi punu odgovornost za nastalu štetu.

- Ako izvoditelj odstupi od projektne dokumentacije bez suglasnosti projektanta ili nadzornog organa investitor snosi punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja.

- Izvoditelj radova mora uredno voditi montažni dnevnik i montažnu knjigu, koje po završetku radova ovjerava i obostrano potpisane predaje investitoru.

- Za izvođenje naknadnih radova koji nisu obuhvaćeni ugovorom, izvoditelj je dužan investitoru podnijeti pismeni zahtjev, uz koji prilaže odgovarajuću tehničku dokumentaciju kojom se ti radovi specificiraju.

OPREMA

- U projektirano postrojenje izvoditelj je dužan ugraditi opremu specificiranu projektnom dokumentacijom ili neku drugu, ali karakteristike koje odgovaraju zahtjevima navedenim u istoj.

- Potrebno je strogo pridržavati se uputa za transport i rukovanje opremom, koje daje proizvođač.

- Kod zaprimanja opreme vrši se vizualna kontrola iste. O uočenim nedostacima sastavlja se zapisnik koji potpisuje izvoditelj i prijevoznik. O tome se obavještava investitor i isporučitelj opreme.

- Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak može izvršiti i onda kada je ista već ugrađena i ako to ne ide na umanjenje održavanja roka za montažu postrojenja.

- Garanciju za trajnost i funkcionalnost opreme daje proizvođač.

IZVEDBENA I OSTALA DOKUMENTACIJA

- Izvedbenu dokumentaciju dužan je izvoditelj prilagoditi ugrađenoj opremi.

- Radioničku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, daje izvoditelj radova.

- Izvoditelj je dužan u projekt unijeti sve izmjene i dopune stvarnog stanja nastale tijekom radova.

NADZOR NAD IZVEDBOM

- Investitor je dužan angažirati stručnu osobu za nadgledanje radova.

PREUZIMANJE POSTROJENJA

- Nakon dovršene montaže, izvršenih ispitivanja te balansiranja i reguliranja postrojenja i probnog pogona izvoditelj daje investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja.

- Investitor je dužan da u roku od 8 dana od dobivanja zahtjeva (sa priloženim kopijama zapisnika o izvršenim ispitivanjima) sastavi komisiju koja će u njegovo ime od izvoditelja preuzeti postrojenje.

- Izvoditelj je dužan prilikom primopredaje uručiti investitoru uputu za rukovanje postrojenjem,  u dva primjerka od kojih jedan treba postaviti na pogodno mjestu u prostoriji iz koje se rukuje postrojenjem.

- Na zahtjev investitora izvoditelj je dužan obučiti osoblje koje će rukovati postrojenjem kad je investitor preuzme, a troškovi obuke padaju na teret investitora.

- Troškove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja regulacije i probnog pogona snosi investitor.

- Troškove primopredaje komisije u cijelosti snosi investitor.

TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE

Odabrana oprema i materijali za instalaciju moraju imati odgovarajuće ateste o kvaliteti I označenim tehničkim podacima, te se samo tako mogu ugraditi.

Montažne radove mogu vršiti samo osobe i pravna lica sa dokumentiranom kvalifikacijom i odgovarajućim atestima za takovu vrstu radova.

Nakon montaže kompletne instalacije i uređaja potrebno je izvršiti tlačne probe, mjerenje zadanih veličina, probni rad i regulaciju, kako je dano u tehničkom opisu.

Kompletna instalacija i ugrađena oprema mora biti korozivno zaštićena, ovješena i omogućena toplinska dilatacija.

Uzimajući u obzir sve navedeno, projektom predviđena instalacija i uređaji, pravilnom montažom, ispitivanjem i regulacijom mora zadovoljavati potrebnu kvalitetu pri korištenju.

NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA

Svi radovi obuhvaćeni ovim projektom odnose se na izvođača radova kojeg se obvezuje da nakon završenih radova izvrši slijedeće:

- sav neugrađeni materijal kao i pomoćnu opremu vratiti u skladište

- gradilište očistiti od otpadaka, šute te viška zemlje,

- sve iskope zatrpati te nabiti kako bi se spriječilo slijeganje,

Izvođenje radova po ovom projektu nema štetnog utjecaja na okolinu u toku korištenja.

Osijek, travanj 2019. god.				Projektant:

Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

| 6. TEHNIČKI OPIS |  |
| --- | --- |
| Projektant: | Ivica Paić, dipl.ing.stroj. |
| U Osijeku, travanj 2019. godine |  |

TEHNIČKI OPIS

OPĆENITO

Zahtjevi investitora iz projektnog zadatka za projektiranje strojarskih instalacija

Zgrada Ekonomske škole Vukovar treba biti isprojektirana na principima energetski učinkovite zgrade – zgrada gotovo nulte energije.

U nastavnim prostorijama treba osigurati četiri izmjene zraka na sat uz najveću brzinu strujanja zraka 0,2 m/s ili 25-30 m³ zraka/h po učeniku.

Za grijanje i hlađenje prostora i pripremu tople vode mogu se koristiti sve vrste centralnog sustava. U prostorima za rad i boravak zrak mora biti ravnomjerno zagrijavan na 20-21ºC a:

- U učionicama na 20-21ºC.

- U prostorijama za organizaciju i koordinaciju rada te u zbornici na 20-21ºC.

- U sportskoj dvorani na 16-18ºC, a u svlačionicama i praonicama na 20-22ºC.

- U hodnicima i stubištima na 18ºC.

U razdoblju visokih vanjskih temperatura u prostorima škole treba osigurati optimalnu temperaturu, 5ºC nižu od vanjske.

Glavni projekt  izrađen je u skladu sa  postojećom  prostorno-planskom dokumentacijom:

− Prostorni plan Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 07/02, 08/07, 09/07, 09/11, 19/14)

− Prostornim planom uređenja Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 01/06, 04/12 i 11/15)

− Generalnim urbanističkim planom uređenja Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 04/07, 04/12 i 11/15)

− Urbanistički plan uređenja Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 10/11 i 10/15

Sažetak koncepcije strojarskih instalacija građevine srednje ekonomske škole Vukovar i sportske dvorane:

Škola:

Grijanje prostora škole predviđeno je podnim grijanjem - vodeni sustav.

Hlađenje prostora škole predviđeno je sa kazetnim ventilokonvektorima Carrier i inverter dizalicom topline LG TIP ACHH040LBAB - vodeni sustav.

Predviđena inverter dizalica topline iskorištava toplinu okoline i smatra se obnovljivim izvorom topline.

Izvor tople vode temperaturnog režima 50/ 45 ºC za grijanje prostora građevine škole zimi podnim i izvor hladne vode temperaturnog režima 7/ 12 ºC je ista inverter dizalica topline - vodeni sustav, posebno i samo za građevinu škole. Bila bi smještena na ravnom krovu građevine škole iznad drugog kata.

Predviđena inverter dizalica topline iskorištava toplinu okoline i smatra se obnovljivim izvorom topline.

Sustav za hlađenje i dogrijavanje prostora škole sastoji se od inverter dizalice topline, razvoda grijače vode do toplinske stanice u prizemlju škole, toplinske stanice i razvoda grijače vode do ventilokonvektora u prostoru škole.

Učionice škole i svi prostori predviđeni za neka organizirana okupljanja ventilirati će se mehaničkom ventilacijom - odgovarajućim lokalnim uređajima za svaki prostor zasebno.

Uređaji za ventilaciju su ventilacijske rekuperatorske visokoučinkovite jedinice odgovarajućeg kapaciteta namijenjene za podstropnu ugradnju koje imaju integrirani elektro dogrijač zraka i koje se u pravilu smještaju u međuprostor spuštenog stropa kabineta. Razvod zraka u ventiliranom prostoru je preko okruglih zračnih kanala odgovarajućih dimenzija.

Priprema potrošne tople vode PTV za građevinu škole nije predmet strojarskog projekta.

Sportska dvorana:

Grijanje prostora sportske dvorane zimi predviđeno je podnim grijanjem - vodeni sustav.

Hlađenje prostora velike i male sportske dvorane ljeti predviđeno je sa ventilokonvektorima - stropnim distributerima zraka koji su namijenjeni za visoku ugradnju BIDDLE tip NOZ2 50-HC6  i BIDDLE tip NOZ2 50-HC6 .

Hlađenje prostora ulaznog prostora i hodnika u prizemlju i hodnika na 1. katu sportske dvorane ljeti predviđeno je sa kazetnim ventilokonvektorima Carrier kazetne izvedbe tip 42GW200C i 42GW200C.

Hlađenje prostora tri kabineta nastavnika i prostora ambulante na 1. katu sportske dvorane ljeti predviđeno je sa parapetnim ventilokonvektorima Carrier parapetne izvedbe tip 42NZS15F.

Izvor tople vode temperaturnog režima 50/ 45 ºC za grijanje prostora građevine sportske dvorane zimi podnim grijanjem i tople vode za grijač zraka klima komore za veliku dvoranu i izvor hladne vode temperaturnog režima 7/ 12 ºC je ista inverter dizalica topline LG TIP ACHH040LBAB - vodeni sustav, posebno i samo za građevinu sportske dvorane. Bila bi smještena na ravnom krovu građevine škole iznad drugog kata na dijelu blizu sportske dvorane.

Predviđena inverter dizalica topline iskorištava toplinu okoline i smatra se obnovljivim izvorom topline.

Sustav za grijanje podnim grijanjem sastoji se od inverter dizalice topline smješten na krovu građevine škole, razvoda grijače vode do toplinske stanice smještene na 1. katu sportske dvorane,  toplinske stanice, razvoda grijače vode do razvodnih ormarića i razvoda grijačih cijevi u podu.

Velika i mala dvorana i svlačionice ventilirati će se mehaničkom ventilacijom.

Velika dvorana ventilira se preko visokoučinske klima komore kapaciteta 6.000 m3/h zraka sa integriranom dizalicom topline i toplovodnim grijačem zraka.

Mala dvorana  na 1. katu sportske dvorane ventilira se preko visokoučinske klima komore kapaciteta 2.100 m3/h zraka koja ima integrirani elektro dogrijač zraka.

Svlačionice u prizemlju sportske dvorane ventiliraju se preko visokoučinske klima komore kapaciteta 2.400 m3/h zraka koja ima integrirani elektro dogrijač zraka.

Velika dvorana ventilira se preko visokoučinske klima komore kapaciteta 6.000 m3/h zraka sa integriranom dizalicom topline i toplovodnim grijačem zraka.

Sve tri klima komore bi smjestili na platou – međukatnoj AB konstrukciji iznad prvog kata sportske dvorane kod male dvorane.

Razvod zraka u ventiliranom prostoru je preko zračnih kanala odgovarajućih dimenzija.

Priprema PTV vrši se preko učinkovitog sustava sa dizalicom topline Carrier tip 61 AF-105 temperaturnog režima 65/ 57 ºC kao izvorom grijače vode za zagrijavanje potrošne tople vode PTV u kompletu sa protočnim spremnikom zapremnine 2.000 i sa integriranim izmijenjivačem kroz koji prolazi hladna voda iz vodovoda i zagrijava se na potrebnu temperaturu i koristi na tuševima i umivaonicima sportske dvorane.

Temperatura u spremniku bi bila 63°C dokle god vanjski uvjeti to dopuštaju. Pri projektnim temperaturama (-18°C), voda u spremniku bi bila 57°C. U slućaju velike potrošnje tople vode, dolazi do pada temperature u spremniku. Kada temperatura u spremniku padne za stupanj/dva, dizalica topline se pokreće i namiruje potrošnju.

Sustav pripreme PTV sportske dvorane sastoji se od dizalice topline, razvoda grijače vode do toplinske stanice na 1. katu sportske dvorane, toplinske stanice sa protočnim spremnikom zapremnine 2.000 l.

Grijanje prostora građevine škole – varijanta 2

Kao alternativni izvor tople vode za grijanje izvesti će se priključak na daljinsko grijanje.

Tada je izvor topline za podno grijanje gradska kotlovnica – priključak na daljinsko grijanje na granici parcele Ekonomske škole Vukovar u ravnini najbliže toplinskoj stanici smještenoj u prizemlju škole. Sustav za grijanje podnim grijanjem sastoji se od toplovodnog priključka toplinske stanice na daljinsko grijanje dužine cca 30 m sa predizoliranim cijevima izvan građevine u zemljanom rovu, toplinske stanice u građevini škole u prostoriji predviđenoj za smještaj toplinskih stanica – kompakt izvedba kao Danfoss 250 kW ( zahtjev distributera toplinske energije ) zajednička za podno grijanje škole i podno grijanje sportske dvorane, toplinske podstanice za podno grijanje škole, razvoda grijače vode do razvodnih ormarića za podno grijanje i razvoda grijačih cijevi u podu.

Toplovodni priključak toplinske stanice građevine škole na daljinsko grijanje spaja se preko predizoliranih ventila DN50 PN16. Predizolirani ventili DN50 PN16 – kom 2  obuhvaćeni su troškovnikom strojarskih radova i izvesti će ih Izvoditelj strojarskih radova građevine Srednje ekonomske škole Vukovar i sportske dvorane

Grijanje prostora građevine sportske dvorane – varijanta 2

Kao alternativni izvor tople vode za grijanje izvesti će se priključak na daljinsko grijanje.

Tada je izvor topline za podno grijanje je gradska kotlovnica – priključak na daljinsko grijanje - toplinska stanica – kompakt izvedba kao Danfoss ( zahtjev distributera toplinske energije ) zajednička za podno grijanje škole i podno grijanje sportske dvorane. Sustav za grijanje podnim grijanjem sastoji se od priključka toplinske stanice u građevini u prostoriji predviđenoj za smještaj toplinskih stanica – kompakt izvedba kao Danfoss, razvoda od toplinske stanice Danfoss do toplinske podstanice za podno grijanje sportske dvorane, toplinske podstanice za podno grijanje sportske dvorane, razvoda grijače vode do razvodnih ormarića i razvoda grijačih cijevi u podu.

GRIJANJE:

Podno grijanje:

Osnovno grijanje građevina škole i sportske dvorane je sa podnim grijanjem - vodeni sustav.

Sustav podnog grijanja je rehau sa cijevima rautherm s  ∅17x2,0 na originalnoj rehau podlozi varionova 40 mm sa razdjelnim ormarićem, regulacijskim setom i sobnim regulatorom.

Cijevi za podno grijanje su cijevi od peroksidno umreženog polietilena pe-xa za panelno grijanje tip rautherm s  dimenzije ∅17x2,0.

Prefabricirana stiropor ploča varionova  40 mm sastoji se od ekspandiranog polistirola s nanešenom pokrivnom folijom od polistirola. Tehnika spajanja ploča s preklapajućom pokrivnom folijom s formiranim gljivama omogućuje sigurno zaptivanje od prodiranja vode iz glazure.

Setovi razdjelnika i sabirnika rehau sa setom kuglastih slavina su smješteni u ugradbenim ormarićima.

Sobni regulatori smješteni u svakoj prostoriji upravljaju sa termostatskim ventilima preko termički pogonskih jedinica koji su ugrađeni na regulacijskim ventilima rehau smještenim u ugradbenim ormarićima.

Izvor tople vode za podno grijanje je inverter dizalica topline - posebno jedna za prostor škole i posebno druga za prostor sportske dvorane.

Kao drugi paralelni izvor tople vode za podno grijanje je toplinska stanica priključena na distributivnu toplovodnu mrežu kotlovnice - toplana vukovar u blizini lokacije škole i smještena je u toplinskoj stanici škole u prizemlju. Ta toplinska stanica podmiruje potrebe tople vode za grijanje građevine škole i građevine sportske dvorane.

Hlađenje:

Hlađenje građevina škole i sportske dvorane je sa ventilokonvektorima Carrier kazetne izvedbe tip 42GW200C i 42GW200C i Carrier parapetne izvedbe tip 42NZS15F.

Izvor hladne vode za hlađenje ljeti je inverter dizalica topline ista kao i za grijanje zimi. Posebno jedna za prostor škole i posebno druga za prostor sportske dvorane.

Cijevni priključak od dizalica topline na krovu do toplinskih stanica je jedan i za grijanje zimi i hlađenje ljeti u temperaturnom režimu zimi 45/40°c za grijanje i ljeti 7/12°c za hlađenje sa ∆t=5°c.

Cijevnu mrežu za podno grijanje treba izvesti kao dvocijevni sustav - dvije cijevi  za grijanje zimi.

Cijevnu mrežu za ventilokonvektore treba izvesti kao dvocijevni sustav - dvije cijevi za hladenje ljeti.

Moguće je u slučaju potrebe i zagrijavanje prostora škole i sportske dvorane sa ventilokonvektorima sa inverter dizalicom topline kao izvorom tople vode za grijanje.

Topla voda priprema se u toplinskoj stanici u prizemlju škole za građevinu škole i u toplinskoj stanici na 1. Katu sportske dvorane za građevinu sportske dvorane.

Ventilokonvektori za grijanje/ hlađenje prostora su u izvedbi:

- kazetne jedinice 600 x 600 za dvocijevni sustav  za grijanje/ hlađenje zajedničkih prostora, ureda  hodnika

Ventilokonvektori predviđeni za dvocijevni sustav grijanja i hlađenja za ugradnju pod strop, kazetna izvedba s maskom sa četverosmjernim istrujavanjem zraka. Uređaj je standardno opremljen sa: izmjenjivač topline za grijanje i hlađenje, odzračni pipac, perivi filter, glavna tavica za sakupljanje kondenzata te ventilatorom sa direktno pogonjenim elektro motorom i pet brzina (tri su radne) rada ventilatora s internim elektro ožičenjem.

Rashladni učinak odabran je na najnižoj brzini vrtnje ventilatora, temperaturi prostora 26°C / 50% r.v., i temperaturi hladne vode 7/12°C.

Ogrijevni učinak odabran je na najnižoj brzini vrtnje ventilatora, temperaturi prostora 20°C, i temperaturi tople vode na ulazu u izmijenjivač 50°C.

Razvod: 2 cjevni - regulacija na strani vode sa prolaznim regulacijsko-balansirajućim ventilom TA Hydronics tip TA-COMPACT P, PN 16 na povratnom vodu.

ProlaznI regulacijskI ventill , neovisan o promjeni diferencijalnog tlaka ,za regulaciju protoka diferencijalnog tlaka i temperature s mogućnošću zatvaranja,  ispiranja i deaktiviranja regulatora diferencijalnog tlaka, navojni s priključcima za mjerenje i podešavanje. Ventil je predviđen za on/off  regulaciju  s pogonima EMO-s navojnim priključkom M 30x1,5  TA Hydronics tip  TA-COMPACT P , PN 16.

EMO-T termički dvopoložajni pogon, za grijanje, ventilaciju i hlađenje s ugrađenom prekonaponskom zaštitom.Sa spojnim vodom duljine 1m*, pogodan za montažu na sva tijela TA Hydronics ventila/Priključak M30x1,5 tip EMO T/Napajanje 230V / 24V, Proizvod "HEIMEIER"-TA Hydronics.

Priključak ventilokonvektora na instalaciju ventilokonvektora je fiksnom cijevnom vezom ventilokonvektora u kompletu sa svim potrebnim cijevima, fazonima, prijelazima i materijalom za spajanje, brtvljenje i pričvrščivanje - cijevi bakar odgovarajuće dimenzije prema tekstu stavke iz troškovnika.

Upravljanje ventilokonvektorima je preko žičanog regulatora za upravljanje radom dvocijevnog (3 brzine rada) s LCD zaslonom predviđen za ugradnju na zid.

Cijevnu mrežu potrebno je izvesti iz crnih čeličnih cijevi bez šava prema din 2448.

Cijevi je potrebno voditi u padu i na najvišim mjestima ugraditi odzračne lonce.

Cijevnu mrežu potrebno je izvesti sa osloncima cijevi, čvrstim i kliznim točkama, proturnim cijevima i tipskim materijalom za ovješenje i učvršćenje kao mupro.

Spušteni stropovi samo su u kabinetima u građevini škole. Tamo je razvod cijevne mreže u međuprostoru spuštenog stropa prostora.

U svim drugim prostorima primjenjen je industrijski dizajn gdje su svi cjevovodi instalacija grijanja i hlađenja, uključujući i ventilokonvektore, smješteni ispod stropa sveke etaže vidljivi.

Ventilokonvektori, cijevi i cijevna armatura. To podrazumijeva izvođenje estetski savršenih instalacija grijanja i hlađenja.

Vidljive cijevi grijanja, hlađenja i cijevi u dvocijevnom sustavu grijanja/hlađenja potrebno je u građevini izolirati:

a) ∅108x3,6 izolacijom kao armacell tip ht/armaflex debljine 38 mm  + obloga,

b) ∅88,9x3,2 i ∅76,1x2,9 izolacijom kao armacell tip ht/armaflex debljine 32 mm + obloga,

c) ∅60,3x2,9 izolacijom kao armacell tip ht/armaflex debljine 25 mm + obloga,

d) ∅48,3x2,6, ∅42,4x2,6, ∅33,7x2,6,  ∅26,9x2,3  i  ∅21,3x2,0 izolacijom kao armacell tip ht/armaflex debljine 19 mm + obloga.

Cijevi grijanja ptv i grijanja/hlađenja u vanjskom prostoru potrebno je u vanjskom prostoru izolirati:

e) ∅108x3,6  izolacijom kao armacell tip ht/armaflex debljine 38 mm + mineralna vuna debljine 100 mm + obloga,

f) ∅76,1x2,9izolacijom kao armacell tip ht/armaflex debljine 32 mm + mineralna vuna debljine 100 mm + obloga,

g) ∅60,3x2,9 izolacijom kao armacell tip ht/armaflex debljine 25 mm + mineralna vuna debljine 100 mm + obloga.

Za sve izolacije pod a, b, c, d, e, f i g obloga je pocinčani lim debljine 0,55 mm završno obojan sa vidljive vanjske strane u ral boji po odabiru investitora.

Cijevi grijanja, hlađenja i cijevi u dvocijevnom sustavu grijanja/hlađenja koje nisu vidljive potrebno je u građevini izolirati kao pod a, b, c i d, ali bez obloge od pocinčanog lima.

Kazetne ventilokonvektorska unutarnje jedinice opremljene su pumpicom za dizanje kondenzata.

Cijevi vođene u zidu i podu su višeslojne kompozitne cijevi kao proizvod uponor tip mlc sa izolacijom.

Odvod kondenzata izvesti iz pp cijevi za kućnu kanalizaciju izoliranih cijevnom izolacijom ht/ armaflex debljine 10 mm. Vidljive cijevi odvoda kondenzata potrebno je dodatno obložiti pocinčanim limom debljine 0,55 mm završno obojane sa vidljive vanjske strane u ral boji po odabiru investitora.

Odvod kondenzata gravitacijski sprovesti s minimalnim padom od 0,5 %:

- do sifona umivaonika postavljenih u učionicama i kabinetima gdje je to moguće - vertikalni dio voditi u prethodno ostavljenim šlicevima odgovarajuće veličine u armirano betonskim zidovima gdje je potrebno,

- do odvodnih kanalizacijskih cijevi u sanitarnim čvorovima preko ugradbenog sifona za kondenzat proizvod HL tip HL 138.

Sve cijevne veze ventilokonvektora za hlađenje/ grijanje su fiksne veze iz bakrenih cijevi odgovarajućeg promjera sa armaturom prema shemi iz kazala. Izolirati kao pod d.

Za sve ostale napomene vidjeti troškovnik i tekstualni dio u tehničkom opisu i ostalom.

Kod smještaja i montaže opreme potrebno je pridržavati se uputa proizvođača opreme.

VENTILACIJA:

Škola:

Učionice škole i svi prostori u školi predviđeni za neka organizirana okupljanja ventilirati će se mehanički odgovarajućim lokalnim ventilacijskim uređajima Komfovent tip Domekt–CF i tip VERSO-CF odgovarajućih veličina za svaki prostor posebno. Uređaji su  ventilacijske rekuperatorske visokoučinske jedinice odgovarajućeg kapaciteta namijenjene za podstropnu ugradnju koje imaju integrirani elektro dogrijač zraka. U pravilu se smještaju u međuprostor spuštenog stropa kabineta. Razvod zraka u ventiliranom prostoru je preko okruglih zračnih kanala odgovarajućih dimenzija izveden vidljivo pod stropom.

Spušteni stropovi samo su u kabinetima u građevini škole. Tamo je sva instalacija ventilacije ventilacijske rekuperatorske jediniceu međuprostoru spuštenog stropa prostora.

U svim drugim prostorima primjenjen je industrijski dizajn gdje su svi zračni kanali instalacije ventilacije smješteni ispod stropa sveke etaže vidljivi.

U sanitarnim prostorima izvesti će se odsisna ventilacija vidljivo ispod stropa sa odsisnim ventilatorima silent izvedbe.

Sve ventilacijske pravokutne zračne kanale izvesti od pocinčanog lima. Vidljive neizolirane zračne kanale u korištenom prostoru potrebno je završno obojati sa vidljive vanjske strane u ral boji po odabiru investitora.

Okrugli zračni kanali su okrugle spiro cijevi od pocinčanog lima. Vidljive neizolirane zračne kanale u korištenom prostoru potrebno je završno obojati sa vidljive vanjske strane u ral boji po odabiru investitora.

Sve zračne kanale između ventilacijskih jedinica i vanjskog prostora izolirati izolacijom sa paronepropusnom branom HT/ Armaflex debljine 25 mm.

Sve vidljive izolirane zračne kanale potrebno je još izvesti sa oblogom od pocinčanog lima debljine 0,55 mm završno obojanom sa vidljive vanjske strane u ral boji po odabiru investitora.

Kada su ventilacijske rekuperatorske visokoučinske jedinice postavljene u međuprostoru spuštenog stropa potrebno je ispod njih čitavom tlocrtnom veličinom predvidjeti  servisni montažno/ demontažni otvor u spuštenom stropu radi potrebnog servisiranja uređaja.

Sportska dvorana:

Velika dvorana u sportskoj dvorani ventilira se preko visokoučinske klima komore Komfovent tip VERSO-RHP-40 kapaciteta 6.000 m³/h zraka sa integriranom dizalicom topline i toplovodnim grijačem zraka.

Mala dvorana u sportskoj dvorani ventilira se preko visokoučinske klima komore Komfovent tip VERSO-R-3000-H-E kapaciteta 2.100 m³/h zraka koja ima integrirani elektro dogrijač zraka.

Svlačionice u prizemlju sportske dvorane ventiliraju se preko visokoučinske klima komore Komfovent tip VERSO-R-3000-H-E kapaciteta 2.400 m³/h zraka koja ima integrirani elektro dogrijač zraka.

Sve tri klima komore za sportsku dvoranu smještaju se na platou - međukatnoj ab konstrukciji iznad prvog kata sportske dvorane kod male dvorane.

Razvod zraka u ventiliranom prostoru je preko okruglih zračnih kanala odgovarajućih dimenzija.

U sanitarnim prostorima izvesti će se odsisna ventilacija vidljivo ispod stropa sa odsisnim ventilatorima silent izvedbe.

Sve ventilacijske pravokutne zračne kanale izvesti od pocinčanog lima. Vidljive neizolirane zračne kanale u korištenom prostoru potrebno je završno obojati sa vidljive vanjske strane u ral boji po odabiru investitora.

Okrugli zračni kanali su okrugle spiro cijevi od pocinčanog lima.

Vidljive neizolirane zračne kanale u korištenom prostoru potrebno je završno obojati sa vidljive vanjske strane u ral boji po odabiru investitora.

Sve zračne kanale između ventilacijskih jedinica i vanjskog prostora izolirati izolacijom sa paronepropusnom branom ht/ armaflex debljine 25 mm.

Sve zračne kanale u prostoru platoa izolirati izolacijom sa paronepropusnom branom ht/ armaflex debljine 19 mm. Tlačne zračne kanale klima komore za veliku dvoranu sportske dvorane u unutarnjem prostoru velike dvorane izolirati izolacijom sa paronepropusnom branom HT/ Armaflex debljine 19 mm.

Sve vidljive izolirane zračne kanale potrebno je još izvesti sa oblogom od pocinčanog lima debljine 0,55 mm završno obojanom sa vidljive vanjske strane u ral boji po odabiru investitora.

Napomena: sva oprema i uređaji koji su unutar ove projektne dokumentacije opisom ili grafičkom prilozima definirani proizvođačem i tipom ne obavezuju ponuđače i može se nuditi i druga jednakovrijedna oprema drugij proizvođača koja zadovoljava tražene tehničke karakteristike.

Osijek, travanj 2019. godine				Projektant:

Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

| 7. TEHNIČKI PRORAČUN |  |
| --- | --- |
| Projektant: | Ivica Paić, dipl.ing.stroj. |
| U Osijeku, travanj 2019. godine |  |

- PRORAČUN TOPLINSKIH GUBITAKA

Proračun toplinskih gubitaka je rađen za vanjsku temperaturu od -18C.

Unutarnje temperature usklađene su sa postojećim normativima.

Koeficijenti prolaza topline usvojeni su prema arhitektonsko-građevinskom projektu.

Proračun toplinskih gubitaka i dobitaka je rađen prema EN 12831.

Toplinska bilanca, bilanca hlađenja i izbor ventilokonvektora dani su u nastavku iza teksta proračuna.

Proračun podnog grijanja čuvamo u arhivi tvrtke i može se dobiti na uvid ili dostaviti kao separat.

Osijek, travanj 2019. godine				Projektant:

Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

| 8. PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA |  |
| --- | --- |
| Projektant: | Ivica Paić, dipl.ing.stroj. |
| U Osijeku, travanj 2019. godine |  |

8. PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA

DOKUMENTACIJA:	GLAVNI PROJEKT – STROJARSKI PROJEKT

INSTALACIJA GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE

INVESTITOR:                         	GRAD VUKOVAR, OIB 50041264710,

dr. FRANJE TUĐMANA 1, VUKOVAR

GRAĐEVINA:	SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA VUKOVAR

I SPORTSKA DVORANA

MJESTO GRAĐENJA:	k.č.br. 1530/2, k.o. VUKOVAR, VUKOVAR

BROJ PROJEKTA:                         	465/19 GP

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:            2157

DATUM:                         	04/ 2019.

PROCJENA TROŠKOVA STROJARSKIH RADOVA

INSTALACIJE GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE:

6.879.000,00 kn

Osijek, travanj 2019. godine				Projektant:

Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

| 9. NACRTI |  |
| --- | --- |
| Projektant: | Ivica Paić, dipl.ing.stroj. |
| U Osijeku, travanj 2019. godine |  |

- NACRTI

| BROJ NACRTA | NAZIV NACRTA |
| --- | --- |
| 01 | SITUACIJA M 1:500 |
| 02 | TLOCRT PRIZEMLJA GRAĐEVINE ŠKOLE – PODNO GRIJANJE – RAZDJELNI ORMARIĆI I CIJEVI U PODU M 1:100 |
| 03 | TLOCRT 1. KATA GRAĐEVINE ŠKOLE – PODNO GRIJANJE – RAZDJELNI ORMARIĆI I CIJEVI U PODU M 1:100 |
| 04 | TLOCRT 2. KATA GRAĐEVINE ŠKOLE – PODNO GRIJANJE – RAZDJELNI ORMARIĆI I CIJEVI U PODU M 1:100 |
| 05 | TLOCRT PRIZEMLJA GRAĐEVINE ŠKOLE – PODNO GRIJANJE – RAZDJELNI ORMARIĆI I RAZVOD CIJEVI DO TOPLINSKE STANICE M 1:100 |
| 06 | TLOCRT 1. KATA GRAĐEVINE ŠKOLE – PODNO GRIJANJE – RAZDJELNI ORMARIĆI I RAZVOD CIJEVI DO TOPLINSKE STANICE M 1:100 |
| 07 | TLOCRT 2. KATA GRAĐEVINE ŠKOLE – PODNO GRIJANJE – RAZDJELNI ORMARIĆI I RAZVOD CIJEVI DO TOPLINSKE STANICE M 1:100 |
| 08 | TLOCRT PRIZEMLJA GRAĐEVINE SPORTSKE DVORANE – PODNO GRIJANJE – RAZDJELNI ORMARIĆI I CIJEVI U PODU M 1:100 |
| 09 | TLOCRT 1. KATA GRAĐEVINE SPORTSKE DVORANE – PODNO GRIJANJE – RAZDJELNI ORMARIĆI I CIJEVI U PODU M 1:100 |
| 10 | TLOCRT PRIZEMLJA GRAĐEVINE SPORTSKE DVORANE – PODNO GRIJANJE – RAZDJELNI ORMARIĆI I RAZVOD CIJEVI DO TOPLINSKE STANICE M 1:100 |
| 11 | TLOCRT 1. KATA GRAĐEVINE SPORTSKE DVORANE – PODNO GRIJANJE – RAZDJELNI ORMARIĆI I RAZVOD CIJEVI DO TOPLINSKE STANICE M 1:100 |
| 12 | TLOCRT 2. KATA GRAĐEVINE SPORTSKE DVORANE – PODNO GRIJANJE – RAZDJELNI ORMARIĆI I RAZVOD CIJEVI DO TOPLINSKE STANICE M 1:100 |
| 13 | TLOCRT PRIZEMLJA GRAĐEVINE ŠKOLE – INSTALACIJA HLAĐENJA I PRIKLJUČAK SUSTAVA TOPLANE KROZ GRAĐEVINU NA TOPLINSKU STANICU SPORTSKE DVORANE M 1:100 |
| 14 | TLOCRT 1. KATA GRAĐEVINE ŠKOLE – INSTALACIJA HLAĐENJA I PRIKLJUČAK SUSTAVA TOPLANE KROZ GRAĐEVINU NA TOPLINSKU STANICU SPORTSKE DVORANE M 1:100 |
| 15 | TLOCRT 2. KATA GRAĐEVINE ŠKOLE – INSTALACIJA HLAĐENJA M 1:100 |

| 16 | TLOCRT KROVA GRAĐEVINE ŠKOLE – SMJEŠTAJ DIZALICA TOPLINE ZA GRIJANJE/ HLAĐENJE GRAĐEVINA ŠKOLE I SPORTSKE DVORANE I DIZALICE TOPLINE ZA PTV ZA SPORTSKU DVORANU M 1:100 |
| --- | --- |
| 17 | TLOCRT PRIZEMLJA GRAĐEVINE SPORTSKE DVORANE – INSTALACIJA HLAĐENJA M 1:100 |
| 18 | TLOCRT 1. KATA GRAĐEVINE SPORTSKE DVORANE – INSTALACIJA HLAĐENJA I PRIKLJUČAK SUSTAVA TOPLANE KROZ GRAĐEVINU NA TOPLINSKU STANICU SPORTSKE DVORANE M 1:100 |
| 19 | TLOCRT 2. KATA GRAĐEVINE SPORTSKE DVORANE – INSTALACIJA HLAĐENJA I PRIKLJUČAK SUSTAVA TOPLANE KROZ GRAĐEVINU NA TOPLINSKU STANICU SPORTSKE DVORANE M 1:100 |
| 20 | SITUACIJA – TOPLOVODNI PRIKLJUČAK OD DISTRIBUTIVNOG TOPLOVODA DO TOPLINSKE STANICE U PRIZEMLJU GRAĐEVINE ŠKOLE M 1:200 |
| 21 | TLOCRT TOPLINSKE STANICE U PRIZEMLJU GRAĐEVINE ŠKOLE M 1:100 |
| 22 | TLOCRT TOPLINSKE STANICE NA 1. KATU GRAĐEVINE SPORTSKE DVORANE M 1:100 |
| 23 | TLOCRT PRIZEMLJA GRAĐEVINE ŠKOLE – INSTALACIJA VENTILACIJE M 1:100 |
| 24 | TLOCRT 1. KATA GRAĐEVINE ŠKOLE – INSTALACIJA VENTILACIJE M 1:100 |
| 25 | TLOCRT 2. KATA GRAĐEVINE ŠKOLE – INSTALACIJA VENTILACIJE M 1:100 |
| 26 | TLOCRT PRIZEMLJA GRAĐEVINE SPORTSKE DVORANE – INSTALACIJA VENTILACIJE M 1:100 |
| 27 | TLOCRT 1. KATA GRAĐEVINE SPORTSKE DVORANE – INSTALACIJA VENTILACIJE M 1:100 |
| 28 | TLOCRT 2. KATA GRAĐEVINE SPORTSKE DVORANE – INSTALACIJA VENTILACIJE M 1:100 |

Osijek, travanj 2019. godine				Projektant:

Ivica Paić, dipl.ing.stroj.