## Toplinska bilanca
Projekt: SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA VUKOVAR - ZGRADA SPORTSKE DVORANE
Toplinska bilanca | [11 empty] | 0
100
100
K1 | PRIZEMLJE | [10 empty] | 13
P | Prostorija | A (m²) | tu (°C) | Qn (W) | PhiT (W) | PhiV (W) | Phi RH (W) (W) | Qi(dvo) (W) | Qinst (W) | Qost (W) | Qinst/m² (W) | 23
P1 | BORILIŠTE | 1483 | 18 | 29236 | 18430 | 10806 | 0 | 0 | 0 | -29236 | 0 | 30
P2 | ČISTI HODNIK | 47 | 18 | 589 | 145 | 444 | 0 | 0 | 0 | -589 | 0 | 30
P3 | ULAZNI PROSTOR | 52 | 18 | 3299 | 1024 | 2275 | 0 | 0 | 0 | -3299 | 0 | 30
P4 | VERTIKALNE KOMUNIKACIJE | 21 | 18 | 248 | 45 | 203 | 0 | 0 | 0 | -248 | 0 | 30
P5 | HODNIK | 53 | 18 | 3384 | 2884 | 500 | 0 | 0 | 0 | -3384 | 0 | 30
P6 | SVLAČIONICA, PRAONICA I WC | 66 | 22 | 1123 | 438 | 685 | 0 | 0 | 0 | -1123 | 0 | 30
P7 | SVLAČIONICA, PRAONICA I WC | 66 | 22 | 861 | 176 | 685 | 0 | 0 | 0 | -861 | 0 | 30
P8 | SVLAČIONICA, PRAONICA I WC | 66 | 22 | 861 | 176 | 685 | 0 | 0 | 0 | -861 | 0 | 30
P9 | SVLAČIONICA, PRAONICA I WC | 66 | 22 | 861 | 176 | 685 | 0 | 0 | 0 | -861 | 0 | 30
| Ukupno: PRIZEMLJE |  |  | 40462 | 23494 | 16968 | 0 | 0 | -40462 |  |  | 43
1
K2 | 1. KAT | [10 empty] | 13
P | Prostorija | A (m²) | tu (°C) | Qn (W) | PhiT (W) | PhiV (W) | Phi RH (W) (W) | Qi(dvo) (W) | Qinst (W) | Qost (W) | Qinst/m² (W) | 23
P1 | HODNIK | 79 | 18 | 2965 | 2089 | 876 | 0 | 0 | 0 | -2965 | 0 | 30
P2 | AMBULANTA | 10 | 21 | 561 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | -561 | 0 | 30
P3 | KABINET NASTAVNIKA | 10 | 21 | 421 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | -421 | 0 | 30
P4 | KABINET NASTAVNIKA | 10 | 21 | 421 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | -421 | 0 | 30
P5 | KABINET NASTAVNIKA | 10 | 21 | 421 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | -421 | 0 | 30
P6 | WC | 4 | 21 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 30
P7 | SOBA SPREMAČICE | 4 | 21 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | 30
P8 | SANITARIJE | 13 | 21 | 187 | 78 | 109 | 0 | 0 | 0 | -187 | 0 | 30
P9 | SANITARIJE | 13 | 21 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | -109 | 0 | 30
P10 | MALA DVORANA | 190 | 18 | 3256 | 1461 | 1795 | 0 | 0 | 0 | -3256 | 0 | 30
| Ukupno: 1. KAT |  |  | 8413 | 3628 | 4785 | 0 | 0 | -8413 |  |  | 43
1
| Ukupno: |  |  | 48875 | 27122 | 21753 | 0 | 0 | -48875 |  |  | 43

## Bilanca hladenja
Projekt: SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA VUKOVAR - ZGRADA SPORTSKE DVORANE
Bilanca hlađenja | [9 empty] | 0
100
100
K1 | PRIZEMLJE | [8 empty] | 13
P | Prostorija | Qn (W) | Datum | Qinst (W) | Qost (W) | Qi(pod) (W) | Qi(zid) (W) | Qi(vk) (W) | (%) | 23
P1 | BORILIŠTE | 41931 |  | 0 | 41931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
P2 | ČISTI HODNIK | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
P3 | ULAZNI PROSTOR | 1119 |  | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
P4 | VERTIKALNE KOMUNIKACIJE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
P5 | HODNIK | 7742 |  | 0 | 7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
P6 | SVLAČIONICA, PRAONICA I WC | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
P7 | SVLAČIONICA, PRAONICA I WC | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
P8 | SVLAČIONICA, PRAONICA I WC | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
P9 | SVLAČIONICA, PRAONICA I WC | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
| Ukupno: PRIZEMLJE | 50792 |  | 0 | 50792 | 0 | 0 | 0 |  | 43
1
K2 | 1. KAT | [8 empty] | 13
P | Prostorija | Qn (W) | Datum | Qinst (W) | Qost (W) | Qi(pod) (W) | Qi(zid) (W) | Qi(vk) (W) | (%) | 23
P1 | HODNIK | 1216 |  | 0 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
P2 | AMBULANTA | 448 |  | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
P3 | KABINET NASTAVNIKA | 448 |  | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
P4 | KABINET NASTAVNIKA | 448 |  | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
P5 | KABINET NASTAVNIKA | 448 |  | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
P6 | WC | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
P7 | SOBA SPREMAČICE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
P8 | SANITARIJE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
P9 | SANITARIJE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
P10 | MALA DVORANA | 8483 |  | 0 | 8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
| Ukupno: 1. KAT | 11491 |  | 0 | 11491 | 0 | 0 | 0 |  | 43
1
| Ukupno: | 62283 |  | 0 | 62283 | 0 | 0 | 0 |  | 43

## vk
Projekt: SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA VUKOVAR - ZGRADA SPORTSKE DVORANE
VENTILOKONVEKTORI | [5 empty] | 0
100
100
K1 | PRIZEMLJE |  |  |  |  | 13
P | Prostorija | Qn (W) | TIP | kom | Qinst (W) | 23
P1 | BORILIŠTE | 41931 | BIDDLE 50 | 3 | 57900 | 30
P2 | ČISTI HODNIK |  |  |  |  | 30
P3 | ULAZNI PROSTOR | 1119 | 42GW300C | 3 | 9280 | 30
P4 | VERTIKALNE KOMUNIKACIJE |  |  |  |  | 30
P5 | HODNIK | 7742 |  |  |  | 30
P6 | SVLAČIONICA, PRAONICA I WC |  |  |  |  | 30
P7 | SVLAČIONICA, PRAONICA I WC |  |  |  |  | 30
P8 | SVLAČIONICA, PRAONICA I WC |  |  |  |  | 30
P9 | SVLAČIONICA, PRAONICA I WC |  |  |  |  | 30
| Ukupno: PRIZEMLJE | 50792 |  |  | 67180 | 43
1
K2 | 1. KAT |  |  |  |  | 13
P | Prostorija | Qn (W) | TIP | kom | Qost (W) | 23
P1 | HODNIK | 1216 | 42GW300C | 1 | 1340 | 30
P2 | AMBULANTA | 448 | 42NZS15F | 1 | 460 | 30
P3 | KABINET NASTAVNIKA | 448 | 42NZS15F | 1 | 460 | 30
P4 | KABINET NASTAVNIKA | 448 | 42NZS15F | 1 | 460 | 30
P5 | KABINET NASTAVNIKA | 448 | 42NZS15F | 1 | 460 | 30
P6 | WC |  |  |  |  | 30
P7 | SOBA SPREMAČICE |  |  |  |  | 30
P8 | SANITARIJE |  |  |  |  | 30
P9 | SANITARIJE |  |  |  |  | 30
P10 | MALA DVORANA | 8483 | BIDDLE 25 | 1 | 8740 | 30
| Ukupno: 1. KAT | 11491 |  |  | 11920 | 43
1
|  | 42NZS15F | 42GW300C | BIDDLE 50 | BIDDLE 25
| PRIZEMLJE |  | 4 | 3
| 1. KAT | 4 |  |  | 1
| Ukupno: | 4 | 4 | 3 | 1