S A D R Ž A J

I  	PRILOZI

- Popis mapa

- Izvadak iz sudskog registra

- Rješenje o imenovanju projektanta

- Izjava o usklađenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

II	TEHNIČKI DIO

1	ZAHTJEVI ZA DIZALA – PROJEKTNI ZADATAK

2	PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

3	ZAŠTITA OD POŽARA

4	ZAŠTITA NA RADU

5	TROŠKOVNIK

6	ELEMENTI KOJI NISU PREDMET OVOG PROJEKTA

6.1   	Građevinski elementi

6.2	Elektrotehnički elementi

6.3	Strojarski elementi

7	NACRTI

| Projektant: | Ivica Paić, dipl.ing.stroj. |
| --- | --- |
| U Osijeku, travanj 2019. godine |  |

| SADRŽAJ | 2 |
| --- | --- |

I - PRILOZI

- Popis mapa

- Izvadak iz sudskog registra

- Rješenje o imenovanju projektanta

- Izjava o usklađenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

U Osijeku,		Projektant:

travanj 2019. godine		Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

| PRILOZI | 3 |
| --- | --- |

- POPIS MAPA

POPIS  MAPA

MAPA  1/10  ARHITEKTONSKI PROJEKT

Projektant: Nina Pahović, mag.ing.arch.

K.Arh d.o.o.

oznaka projekta: 001

MAPA  2/10 GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

Projektant: Ante Grubišić

Trinas Projekt d.o.o.

Oznaka projekta:135/18

MAPA 3/10  PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE I VATROOBRANE

Projektant: Milan Pahović, ing.građ.

Projekt Poreč d.o.o.

Oznaka projekta: 2157-I

MAPA 4/10 STROJARSKI PROJEKT INSTALACIJA GRIJANJA, HLAĐENJA  I VENTILACIJE

Projektant: Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

VODOVOD - PROJEKTNI BIRO  d.o.o. OSIJEK

Oznaka projekta: 465/19 GP

MAPA 5/10 STROJARSKI PROJEKT DIZALA

Projektant: Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

VODOVOD - PROJEKTNI BIRO  d.o.o. OSIJEK

Oznaka projekta: 469/19 GP

MAPA 6/10 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

Projektant: Zlatko Galić,

Nova-lux d.o.o.

Oznaka projekta: 131/18

MAPA 7/10 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT- PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA

Projektant: Zlatko Galić

Nova-lux d.o.o.

Oznaka projekta: 131/18-V

MAPA 8/10 GRAĐEVINSKI PROJEKT PRISTUPNIH I MANIPULATIVNIH PROMETNIH POVRŠINA I

PARKIRALŠTA S ODVODNJOM

Projektant: Milan Pahović, ing.građ.

Projekt Poreč d.o.o.

Oznaka projekta: 2157-P

| PRILOZI | 4 |
| --- | --- |

MAPA 9/10 GEODETSKI PROJEKT

Projektant: Milan Kosanović

Nonij d.o.o.

Oznaka projekta: 2/2019

MAPA 10/10 PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE U ZGRADAMA I ZAŠTITA OD BUKE

Projektant: Martina Paradžiković Harhaj, mag.ing.aedif.

Oznaka projekta: 135/18

Popis Elaborata

-Elaborat zaštite na radu

-Elaborat zaštite od požara

-Elaborat zaštite okoliša/ ocijena o potrebi procjene utjecaja na okoliš

-Elaborat krajobraznog uređenja

-Elaborat geomehaničkog ispitivanja

| PRILOZI | 5 |
| --- | --- |

Na temelju Zakona o gradnji (Narodne novine RH broj 153/13 i 20/17) donosim slijedeće:

RJEŠENJE

Imenuje se IVICA PAIĆ dipl.ing.stroj. za PROJEKTANTA:

DOKUMENTACIJA:	GLAVNI PROJEKT-STROJARSKI PROJEKT UGRADNJE DIZALA

Investitor:	GRAD VUKOVAR

OIB 50041264710

dr. FRANJE TUĐMANA 1, VUKOVAR

Naziv građevine:	SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA VUKOVAR I SPORTSKA DVORANA

Mjesto gradnje:	dio k.č.br. 1705/10 k.o. Vukovar

BROJ PROJEKTA:                         	469/19 GP

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:	2157

DATUM:                         	travanj 2019. godine

Imenovani će dokumentaciju izraditi prema važećim propisima za ovu vrstu građevine, vodeći računa o zahtjevima investitora i Ugovora o izradi tehničke dokumentacije, a prema upisu i ovlaštenju Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu.

PROJEKTANT:	Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

ADRESA:	Osijek

BROJ RJEŠENJA:    	UP/I-310-01/99-01/155

Osijek, 	Direktor:

travanj 2019. godine	Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

| PRILOZI | 8 |
| --- | --- |

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13 i 20/17 ) dajem:

#### IZJAVU PROJEKTANTA broj 469/19

Projektanta o usklađenosti Glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

PROJEKTANT:	Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

ADRESA:	Osijek

OZNAKA RJEŠENJA:	UP/I-310-01/99-01/93

Investitor:	GRAD VUKOVAR

dr. FRANJE TUĐMANA 1, VUKOVAR

Naziv građevine:	Srednja ekonomska škola Vukovar i sportska dvorana

Mjesto gradnje:	dio k.č.br.1705/10 k.o. Vukovar

Ovaj projekt je usklađen sa slijedećim zakonima, odredbama posebnih zakona, propisima odnosno posebnim uvjetima:

- Zakon o poslovima i djelatnostima u prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15)

- Zakon o gradnji (NN br. 153/13 i 20/17)

- Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17)

- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN br. 78/15)

- Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada, (NN br. 90/10, 111/10 i 55/12)

- Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10)

- Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14)

- Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

- Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 78/15)

- Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti(NN 80/13; 14/14)

- Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 20/16)

- Tehnički propisi za niskonaponske električne instalacije(NN 5/10)

- Tehnički propisi za sustave zaštite od djelovanja munje na građevine(NN 87/08)

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04)

- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN br. 128/15)

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom smanjene pokretljivosti (NN br.78/13)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94; 55/94; 142/03)

- Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN br. 100/1999)

- Harmonizirane norme: HRN EN 81-20/50, HRN EN 81-28, HRN EN 81-58, HRN EN 81-73

GLAVNI PROJEKT JE IZRAĐEN U SKLADU S DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA:

− Prostorni plan Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 07/02, 08/07, 09/07, 09/11, 19/14)

− Prostornim planom uređenja Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 01/06, 04/12 i 11/15)

− Generalnim urbanističkim planom uređenja Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 04/07, 04/12 i 11/15)

− Urbanistički plan uređenja Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 10/11 i 10/15

Direktor:	Projektant:

Ivica Paić, dipl.ing.stroj.	Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

| PRILOZI | 9 |
| --- | --- |

II – TEHNIČKI DIO

U Osijeku,		Projektant:

travanj 2019. godine		Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

| TEHNIČKI DIO | 10 |
| --- | --- |

## 1.1.  Zahtjevi na dizalo 1 - projektni zadatak

## Osnovni zahtjevi Investitora

| Primarni zahtjevi Investitora/ Naručitelja | Minimizacija troškova u izgradnji Visoka energetska učinkovitost |
| --- | --- |
| Sekundarni zahtjevi Investitora/ Naručitelja | Moderan izgled Niski troškovi eksploatacije |

### Arhitektonski zahtjevi

| Namjena građevine | Poslovna |
| --- | --- |
| Broj etaža | 3 |
| Glavna postaja | Prizemlje (0) |
| Broj postaja iznad glavne postaje | 2 |
| Broj postaja ispod glavne postaje | 2 |
| Smještaj postaja | S jedne A strane A: 3 B: 0 |
| Visina dizanja (m) | 8,4 |
| Nazivi i oznake etaža – postaja dizala | Prizemlje (0) |
| Izvedba voznog okna | AB konstrukcija (nije predmet ovog projekta) |

### Funkcionalni prometni zahtjevi

| Broj dizala | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Oznaka - naziv dizala | D1 |  |
| Namjena Dizala | Osobno |  |
| Broj posluženih postaja | 3 |  |
| Visina dizanja | 8,4 | m |
| Minimalna nosivost dizala | 630/8 | Kg/ |
| Brzina dizala | 1 | m/s |
| Tip vrata dizala | Teleskopska posmična |  |
| Širina x visina vrata dizala | 900 x 2000 | mm |
| Grupni rad | Ne |  |
| Princip upravljanja | Sabirno u glavnu stanicu |  |
| Broj uključenja na sat | Min. 180 | u/h |

### Temeljni zahtjevi građevine na dizalo

| Evakuacijska postaja (požar) | Prizemlje (0) |
| --- | --- |
| Klasa vatrootpornosti vrata voznog okna prema HREN 81-58 | NE |
| Energetski razred | Min. B |
| Zahtjev pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti | Da |

| TEHNIČKI DIO | 11 |
| --- | --- |

### Estetski zahtjevi

#### Kabina i vrata

| Oblik i izvedba | Klasična pravokutna |
| --- | --- |
| Bočne stranice | Inox |
| Zadnja stranica | inox |
| Pod | Protuklizni PVC |
| Strop | Ukrasno nadsvjetlo od nehrđajučeg čelika |
| Dodatna oprema | Alarm Protupanična rasvjeta Govorna veza Rukohvat Ventilator Braill oznake Oznake nosivosti dizala Informacijske pločice |
| Vrata voznog okna | Teleskopska posmična |
| Vrata kabine | Teleskopska posmična |

#### Obloge i dodatna oprema

| Obloga kabinskih vrata | Inox |
| --- | --- |
| Obloga vrata voznog okna | Inox |
| Dodatna oprema | Oznake nosivosti dizala Braill oznake |

#### Signalizacija i rasvjeta

| Vizualna signalizacija u kabini | Potvrda primitka naredbe Pokazivač položaja kabine-matrix Pokazivač smjera vožnje-matrix |
| --- | --- |
| Zvučna signalizacija u kabini | Preopterećeno |
| Rasvjeta u kabini | LED rasvjeta na ukrasnom međustropu od nehrđajućeg čeličnog lima |
| Signalizacija na postajama | Potvrda primitka naredbe Pokazivač položaja kabine-matrix Pokazivač smjera daljnje vožnje-matrix |

| TEHNIČKI DIO | 12 |
| --- | --- |

## Tehnički opis i odabir karakteristika dizala

| Oznaka – naziv dizala | Dizalo D1 |  |
| --- | --- | --- |
| Rad dizala u grupi - Povezanost sa drugim dizalima | Ne |  |
| Namjena | Osobno |  |
| Sekundarna namjena | Dizalo za prijevoz osoba smanjene pokretljivosti |  |
| Vrsta pogona | Električni sinkroni |  |
| Smještaj strojarnice | Unutar voznog okna dizala |  |
| Nazivna nosivost | 630 | kg |
| Nazivni kapacitet | 8 |  |
| Brzina vožnje | 1,0 | m/s |
| Princip upravljanja | Sabirno u glavnu stanicu |  |
| Broj uključenja na sat | 180 | u/h |
| Broj ulaza u kabinu | 1 |  |
| Raspoloživa površina kabine | Min. 1,54 | m² |
| Širina kabine | Min. 1100 | mm |
| Dubina kabine | Min. 1400 | mm |
| Visina kabine | Min. 2200 | mm |
| Izvedba vrata | Automatska dvokrilna postranična |  |
| Širina vrata | 900 | mm |
| Visina vrata | 2000 | mm |
| Zaštita od požara | Požarni program |  |
| Zaštita okoliša | Ušteda električne energije u stanju mirovanju dizala koja isključuje rasvjetu, signalizaciju u kabini i postajama,vrata kabine |  |
| Osnovni program rada | Sabirno u glavnu stanicu |  |
| Sekundarni programi rada | Prakiranje dizala |  |
| Incidentni programi rada | Požarni program |  |
| Dodatna oprema dizala | / |  |

| TEHNIČKI DIO | 13 |
| --- | --- |

## Zahtjevi na ostale sklopove u zgradi koji su u interakciji s dizalom

### Zahtjevi dizala na arhitekturu građevine

| Geometrija voznog okna | Prikazano tehničkim crtežima |  |
| --- | --- | --- |
| Tlocrtna širina voznog okna | Max. 1600 | mm |
| Tlocrtna dubina voznog okna | Max. 1750 | mm |
| Dubina jame | Max. 1100 | mm |
| Nadvišenje | Max. 3500 | mm |
| Smještaj strojarnice | Unutar voznog okna |  |
| Tlocrtna širina strojarnice | Ne postoji | mm |
| Tlocrtna dubina strojarnice | Ne postoji | mm |
| Visina strojarnice | Ne postoji | mm |
| Dopušteno odstupanje od navedenih dimenzija i vertikale | -0 +25 | mm |

### Zahtjevi dizala na konstrukciju (statiku) građevinu

| Vrste djelovanja | Statička i dinamička opterećenja |  |
| --- | --- | --- |
| Mjesta djelovanja opterećenja * Točne pozicije određene su tehničkim crtežima | U jami voznog okna Na bočnim zidovima voznog okna Na ulazima – vrata na postajama Na stropu – montažne kuke |  |
| Sile na dno jame voznog okna | F1= Max. 25000 F2= Max.60000 F3= Max.500 F4= Max.50000 | N |
| Sile na bočne zidove voznog okna | Fx= Max.1000 Fy= Max.1000 | N |
| Sile na stranama ulaza u vozno okno | Sila na pragove ulaza u vozno okno F5= Max.2500 | N |
| Sile na strop voznog okna - | Sila na kukama za potrebe montaže i održavanja F9= Max.15000 | N |
| Sile u strojarnici | Sila na podu strojarnice F7= Ne postoji Sila na čelični nosač za potrebe montaže i održavanja F8= Ne postoji | N |

| TEHNIČKI DIO | 14 |
| --- | --- |

### Zahtjevi dizala na strojarske instalacije

| Ventilacija voznog okna | Prirodna u atmosferu |  |
| --- | --- | --- |
| Radna temperatura | od +4 do +40 | °C |
| Vlažnost | < 80 | % |
| Buka unutar voznog okna i stojarnice | Max. 70 | dB |

### Zahtjevi dizala na elektrotehničke instalacije

| Priključna snaga dizala | Max.5 | kW |
| --- | --- | --- |
| Izvedba električne mreže unutar dizala | TNC-S sustav |  |
| Električna instalacija | Za suhi prostor |  |
| Napon napajanja | 3x400 | V |
| Frekvencija mreže | 50 | Hz |
| Osvjetljenost u voznom oknu/iznad stroja | Min. 50/200 | lux |
| Osvjetljenost u strojarnici/ispred upravljačkog ormara dizala | Min. 200 | lux |
| Osvjetljenost prilaza | Min. 50 | lux |
| Povezanost dizala na druge sustave u građevini | Ne |  |

| TEHNIČKI DIO | 15 |
| --- | --- |

## 1.2. Zahtjevi na dizalo 2 – projektni zadatak

## Osnovni zahtjevi Investitora

| Primarni zahtjevi Investitora/ Naručitelja | Minimizacija troškova u izgradnji Visoka energetska učinkovitost |
| --- | --- |
| Sekundarni zahtjevi Investitora/ Naručitelja | Moderan izgled Niski troškovi eksploatacije |

### Arhitektonski zahtjevi

| Namjena građevine | Poslovna |
| --- | --- |
| Broj etaža | 3 |
| Glavna postaja | Prizemlje (0) |
| Broj postaja iznad glavne postaje | 1 |
| Broj postaja ispod glavne postaje | 1 |
| Smještaj postaja | S jedne A strane A: 2 B: 0 |
| Visina dizanja (m) | 4,5 |
| Nazivi i oznake etaža – postaja dizala | Prizemlje (0) |
| Izvedba voznog okna | AB konstrukcija (nije predmet ovog projekta) |

### Funkcionalni prometni zahtjevi

| Broj dizala | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Oznaka - naziv dizala | D2 |  |
| Namjena Dizala | Osobno |  |
| Broj posluženih postaja | 2 |  |
| Visina dizanja | 4,5 | m |
| Minimalna nosivost dizala | 630/8 | Kg/ |
| Brzina dizala | 1 | m/s |
| Tip vrata dizala | Teleskopska posmična |  |
| Širina x visina vrata dizala | 900 x 2000 | mm |
| Grupni rad | Ne |  |
| Princip upravljanja | Sabirno u glavnu stanicu |  |
| Broj uključenja na sat | Min. 180 | u/h |

### Temeljni zahtjevi građevine na dizalo

| Evakuacijska postaja (požar) | Prizemlje (0) |
| --- | --- |
| Klasa vatrootpornosti vrata voznog okna prema HREN 81-58 | NE |
| Energetski razred | Min. B |
| Zahtjev pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti | Da |

| TEHNIČKI DIO | 16 |
| --- | --- |

### Estetski zahtjevi

#### Kabina i vrata

| Oblik i izvedba | Klasična pravokutna |
| --- | --- |
| Bočne stranice | Inox |
| Zadnja stranica | inox |
| Pod | Protuklizni PVC |
| Strop | Ukrasno nadsvjetlo od nehrđajučeg čelika |
| Dodatna oprema | Alarm Protupanična rasvjeta Govorna veza Rukohvat Ventilator Braill oznake Oznake nosivosti dizala Informacijske pločice |
| Vrata voznog okna | Teleskopska posmična |
| Vrata kabine | Teleskopska posmična |

#### Obloge i dodatna oprema

| Obloga kabinskih vrata | Inox |
| --- | --- |
| Obloga vrata voznog okna | Inox |
| Dodatna oprema | Oznake nosivosti dizala Braill oznake |

#### Signalizacija i rasvjeta

| Vizualna signalizacija u kabini | Potvrda primitka naredbe Pokazivač položaja kabine-matrix Pokazivač smjera vožnje-matrix |
| --- | --- |
| Zvučna signalizacija u kabini | Preopterećeno |
| Rasvjeta u kabini | LED rasvjeta na ukrasnom međustropu od nehrđajućeg čeličnog lima |
| Signalizacija na postajama | Potvrda primitka naredbe Pokazivač položaja kabine-matrix Pokazivač smjera daljnje vožnje-matrix |

| TEHNIČKI DIO | 17 |
| --- | --- |

## Tehnički opis i odabir karakteristika dizala

| Oznaka – naziv dizala | Dizalo D2 |  |
| --- | --- | --- |
| Rad dizala u grupi - Povezanost sa drugim dizalima | Ne |  |
| Namjena | Osobno |  |
| Sekundarna namjena | Dizalo za prijevoz osoba smanjene pokretljivosti |  |
| Vrsta pogona | Električki sinkroni |  |
| Smještaj strojarnice | Unutar voznog okna dizala |  |
| Nazivna nosivost | 630 | kg |
| Nazivni kapacitet | 8 |  |
| Brzina vožnje | 1,0 | m/s |
| Princip upravljanja | Sabirno u glavnu stanicu |  |
| Broj uključenja na sat | 180 | u/h |
| Broj ulaza u kabinu | 1 |  |
| Raspoloživa površina kabine | Min. 1,54 | m² |
| Širina kabine | Min. 1100 | mm |
| Dubina kabine | Min. 1400 | mm |
| Visina kabine | Min. 2200 | mm |
| Izvedba vrata | Automatska dvokrilna postranična |  |
| Širina vrata | 900 | mm |
| Visina vrata | 2000 | mm |
| Zaštita od požara | Požarni program |  |
| Zaštita okoliša | Ušteda električne energije u stanju mirovanju dizala koja isključuje rasvjetu, signalizaciju u kabini i postajama,vrata kabine |  |
| Osnovni program rada | Sabirno u glavnu stanicu |  |
| Sekundarni programi rada | Prakiranje dizala |  |
| Incidentni programi rada | Požarni program |  |
| Dodatna oprema dizala | / |  |

| TEHNIČKI DIO | 18 |
| --- | --- |

## Zahtjevi na ostale sklopove u zgradi koji su u interakciji s dizalom

### Zahtjevi dizala na arhitekturu građevine

| Geometrija voznog okna | Prikazano tehničkim crtežima |  |
| --- | --- | --- |
| Tlocrtna širina voznog okna | Max. 1600 | mm |
| Tlocrtna dubina voznog okna | Max. 1750 | mm |
| Dubina jame | Max. 1100 | mm |
| Nadvišenje | Max. 3500 | mm |
| Smještaj strojarnice | Unutar voznog okna |  |
| Tlocrtna širina strojarnice | Ne postoji | mm |
| Tlocrtna dubina strojarnice | Ne postoji | mm |
| Visina strojarnice | Ne postoji | mm |
| Dopušteno odstupanje od navedenih dimenzija i vertikale | -0 +25 | mm |

### Zahtjevi dizala na konstrukciju (statiku) građevinu

| Vrste djelovanja | Statička i dinamička opterećenja |  |
| --- | --- | --- |
| Mjesta djelovanja opterećenja * Točne pozicije određene su tehničkim crtežima | U jami voznog okna Na bočnim zidovima voznog okna Na ulazima – vrata na postajama Na stropu – montažne kuke |  |
| Sile na dno jame voznog okna | F1= Max. 25000 F2= Max.60000 F3= Max.500 F4= Max.50000 | N |
| Sile na bočne zidove voznog okna | Fx= Max.1000 Fy= Max.1000 | N |
| Sile na stranama ulaza u vozno okno | Sila na pragove ulaza u vozno okno F5= Max.2500 | N |
| Sile na strop voznog okna - | Sila na kukama za potrebe montaže i održavanja F9= Max.15000 | N |
| Sile u strojarnici | Sila na podu strojarnice F7= Ne postoji Sila na čelični nosač za potrebe montaže i održavanja F8= Ne postoji | N |

### Zahtjevi dizala na strojarske instalacije

| Ventilacija voznog okna | Prirodna u atmosferu |  |
| --- | --- | --- |
| Radna temperatura | od +4 do +40 | °C |
| Vlažnost | < 80 | % |
| Buka unutar voznog okna i stojarnice | Max. 70 | dB |

| TEHNIČKI DIO | 19 |
| --- | --- |

### Zahtjevi dizala na elektrotehničke instalacije

| Priključna snaga dizala | Max.5 | kW |
| --- | --- | --- |
| Izvedba električne mreže unutar dizala | TNC-S sustav |  |
| Električna instalacija | Za suhi prostor |  |
| Napon napajanja | 3x400 | V |
| Frekvencija mreže | 50 | Hz |
| Osvjetljenost u voznom oknu/iznad stroja | Min. 50/200 | lux |
| Osvjetljenost u strojarnici/ispred upravljačkog ormara dizala | Min. 200 | lux |
| Osvjetljenost prilaza | Min. 50 | lux |
| Povezanost dizala na druge sustave u građevini | Ne |  |

U Osijeku,		Projektant:

travanj 2019. godine		Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

| TEHNIČKI DIO | 20 |
| --- | --- |

# 2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

- Ovaj glavni projekt ugradnje dizala izrađen je u skladu sa zahtjevima nadležnog Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Služi kao podloga svim ostalim sudionicima u projektiranju građevine na način kojim određuje elemente i vrijednosti kojima će dizalo djelovati na građevinu a koje drugi projektanti moraju predvidjeti i uzeti u obzir te tako građevinu pripremiti za dizalo.

- Dizalo je tehnički proizvod (Pravilnik o sigurnosti dizala je podzakonski akt Zakona o tehničkim proizvodima i ocjeni sukladnosti) i pripada opremi građevine.

- Konstrukcija, izvedba, ugradnja i inspekcija dizala, kao tehničkog proizvoda koji je u interakciji sa građevinom i njegovim okruženjem unutar iste, podliježe nadležnoj regulativi (Europska Lift direktiva (LD) – Hrvatski Pravilnik o sigurnosti dizala (PSD)).

- Odabrani ugraditelj dizala, prije početka ugradnje (odabranog) dizala, nadležnoj osobi (investitoru i/ili nadzornom inženjeru) dostavlja tehničku dokumentaciju dizala na potvrđivanje. Potvrda (ovjera) tehničke dokumentacije (u onom dijelu koja se odnosi na ovaj glavni projekt) dokaz je da predmetno dizalo koje će se ugraditi, zadovoljava sve temeljne zahtjeve navedene u ovom glavnom projektu ugradnje dizala (predmetno dizalo mora u potpunosti zadovoljiti temeljne zahtjeve navedene u ovom glavnom projektu – jer se cijela građevina i sučelje sa dizalom pripremilo i izgradilo prema istom).

- Ista tehnička dokumentacija je osnova za postupak ocjene sukladnosti čime se uklanja mogućnost ugradnje neodgovarajućeg dizala.

- Po ugradnji, ugraditelj dizala poziva nadležno ovlašteno tijelo za ocjenu sukladnosti (TOS) koje svojim inspekcijskim pregledom tehničke dokumentacije i samog dizala na građevini  ocjenjuje sukladnost dizala sa bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima nadležnog Pravilnika.

- Pozitivni ishod ocjenjivanja sukladnosti rezultira izdavanjem Certifikata o sukladnosti od strane ovlaštenog tijela za ocjenu sukladnosti na osnovu koje ugraditelj dizala sastavlja izjavu o sukladnosti te na svoj proizvod (dizalo) pričvršćuje oznaku sukladnosti, preuzima svu odgovornost za proizvod i stavlja dizalo na tržište /u uporabu/ na korištenje.

- Ugraditelj dizala u postupku primopredaje dizala predaje potrebnu dokumentaciju i upute za uporabu i održavanje

- Provedba zahjeva nadležnog pravilnika za dizala u eksploataciji (redovno održavanje, zamjena dijelova, redovni i izvanredni inspekcijski pregledi) osiguravaju normalan rad i sigurnu uporabu.

U Osijeku,		Projektant:

travanj 2019. godine		Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

| PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE | 21 |
| --- | --- |

# 3. ZAŠTITA OD POŽARA

- Dizala u vrhu voznog okna imaju otvor od minmalno 1% površine voznog okna koji vodi direktno u atmosferu za odimljavanje  voznog okna  u slučaju požara

- U blizini upravljanja dizalima mora se nalaziti aparat za početno gašenje požara točno mjesto i veličina PP   aparata mora biti definirano u elaboratu zaštite od požara

- U blizini dizala i u voznom oknu je zabranjeno odlaganje zapaljivog materijala (ulje za podmazivanje, stare krpe i sl.)

- Za vrijeme požara dizalom je zabranjena vožnja. Dizalo se u požaru mora ponašati sukladno normi HRN EN 81-73

# 4. ZAŠTITA NA RADU

-  Dizalo je projektirano i mora bit proizvedeno i ugrađeno u skladu s Pravilnikom o sigurnosti dizala i harmoniziranim normama HRN EN 81-20, HRN EN 81-50, HRN EN 81-28,HRN EN 81-73

- Dizala nakon montaže,a prije stavljanja na tržište moraju proći ocjenu sukladnosti od akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti sukladno Pravilniku o sigurnosti dizala.

-   Podrazumijeva se da dizala koja su prošla ocjenu sukladnosti i imaju CE oznaku ispunjavaju sve sigurnosne i zdravstvene zahtijeve Pravilnika o sigurnosti dizala.

-  Dizala se u eksploataciji moraju redovno servisirati i vršiti godišnja inspekcijska kontrola sukladno Pravilniku o sigurnosti dizala.

U Osijeku,		Projektant:

travanj 2019. godine		Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

| ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU | 22 |
| --- | --- |

# 5. TROŠKOVNIK

| A |  | OPIS |  | kom |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dizalo 1 - karakteristika navedenih u ovom glavnom projektu ugradnje dizala U ponuđenu cijenu potrebno je uključiti sve aktivnosti potrebne do pune gotovosti i primopredaje Investitoru: o Izrada tehničke dokumentacije prema Pravilniku o sigurnosti dizala o Proizvodnja, dobava i ugradnja opreme o Inspekcijski pregled i ocjenivanje sukladnosti od strane ovlaštenog akreditiranog tijela o Edukacija Naručitelja, primopredaja dizala i dokumentacije |  |  |  | 1 |  | 152.500,00 |
| 1 | Dizalo 2 - karakteristika navedenih u ovom glavnom projektu ugradnje dizala U ponuđenu cijenu potrebno je uključiti sve aktivnosti potrebne do pune gotovosti i primopredaje Investitoru: o Izrada tehničke dokumentacije prema Pravilniku o sigurnosti dizala o Proizvodnja, dobava i ugradnja opreme o Inspekcijski pregled i ocjenivanje sukladnosti od strane ovlaštenog akreditiranog tijela o Edukacija Naručitelja, primopredaja dizala i dokumentacije |  |  |  | 1 |  | 152.500,00 |
| B |  | UKUPNA VRIJEDNOST (kn) |  |  | 305.000,00 kn |  |  |
| C |  | PDV | 25% |  | 76.250,00 kn |  |  |
| D |  | SVEUKUPNA FINANCIJSKA VRIJEDNOST (kn) |  (B+C) |  | 381.250,00 kn |  |  |

U Osijeku,		Projektant:

travanj 2019. godine		Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

| TROŠKOVNIK | 23 |
| --- | --- |

# 6. ELEMENTI KOJI NISU PREDMET OVOG PROJEKTA

U ovom poglavlju navode se elementi i radovi koji nisu uključeni u instalaterske radove ugradnje dizala te ih je obavezno primjereno regulirati između Naručitelja i Izvoditelja (ugraditelja dizala). Dodatno se navodi oprema koja ne predstavlja standardnu opremu dizala već opremu okruženja (spojnog sučelja građevine) i dizala. Navedeno nije uključeno u prikazanoj procjenjenoj vrijednosti te mora biti predmet nekih drugih projekata i troškovnika.

- Ishodovanje potrebnih dozvola i odobrenja za izvođenje radova

- Korištenje struje i vode na gradilištu za vrijeme trajanja ugradnje dizala

- Skladište i prostorije za smještaj alata, opreme i materijala

- 6.1   Građevinski elementi

- Projektiranje (proračunavanje i dimenzioniranje) i izgradnja voznog okna dizala prema navedenim tehničkim podacima i tehničkim crtežima ugraditelja dizala.

- Izvedba građevinskih otvora voznog okna za ugradnju vrata prema tehničkim crtežima ugraditelja dizala

- Izvedba ventilacijskog otvora u vrhu voznog okna površine minimalno 1% neto tlocrtne površine voznog okna.

- Čišćenje zidova od limova i demontaža greda koje su služile za izgradnju voznog okna

- Građevinska obrada i bojanje stijenke voznog okna (po izgradnji voznog okna potrebno je veća ispupčenja odstraniti a veće udubine zapuniti)

- Označavanje razine gotovog poda (100 cm od nivoa gotovog poda) sa obje strane na ulazima u vozno okno (na pozicijama vrata dizala)

- Zaštita podne obloge (keramike, kamena, parketa …) ispred ulaza u vozno okno za vrijeme izvođenja ugradnje dizala

- Zaštita otvora voznog okna dizala od nesretnog pada neovlaštenih osoba u vozno okno prema zahtjevima i pravilima zaštite na radu

- Građevinska i ličilačka obrada okruženja dizala nakon ugradnje

- Zaštita voznog okna od prodora vode i iznadprosječne razine prašine

UKOLIKO JE PRIMJENLJIVO:

- Postavljanje i demontaža skele i pomoćnih sredstava u voznom oknu sukladno tehničkim crtežima i uputama ugraditelja.

- Projektiranje (proračunavanje i dimenzioniranje) i izgradnja strojarnice dizala prema navedenim tehničkim podacima i tehničkim crtežima ugraditelja dizala

- Građevinski otvori između strojarnice i voznog okna

- Betonski temelj pogonskog stroja

- Ventilacijski otvor u strojarnici

- Ostakljivanje panoramske izvedbe voznog okna (konstrukcije, staklene stijene i sl.) sa sigurnosnim staklom (lamistal ili sl.)

- Zvučna izolacija voznog okna i strojarnice prema ostalim dijelovima i prostorijama građevine.

NAPOMENA:

- Zidovi voznog okna moraju biti ravni odnosno izvedeni sa odstupanjima od vertikalne osnove u dozvoljenoj toleranciji

- Zidovi voznog okna moraju imati mehaničku čvrstoču takvu da kada sila od 300N, podjednako raspodjeljena na površini od 5 cm² u krugu ili kvadratu, aplicirana pod pravim kutom na zid ne prouzroči trajne ili elastične deformacije veće od 15 mm.

- Pristup mjestu (strojarnici, postaji ili sl.) na kojoj se nalazi ormar sustava upravljanja i/ili oprema dizala mora biti siguran i osvjetljen.

| ELEMENTI KOJI NISU PREDMET OVOG PROJEKTA | 24 |
| --- | --- |

- 6.2 Elektrotehnički elementi

- Priključak električne energije (glavni napojni vod - 3x400 V) do priključne pozicije određene tehničkim crtežima ugraditelja dizala

- Napojni vod za rasvjetu voznog okna do pozicije ormara upravljanja dizala

- Instalacija za zaštitu od atmosferskog elektriciteta (gromobranska instalacija) u vrhu i dnu voznog okna – u razini podne i krovne ploče voznog okna

- Rasvjeta prilaznih postaja dizala

- Rasvjeta voznog okna kroz cijelu visinu voznog okna, sa izmjeničnim prekidačem i dvopolnom priključnicom sa zaštitnim kontaktom

UKOLIKO JE PRIMJENLJIVO:

- Rasvjeta strojarnice

- Protupanična rasvjeta strojarnice

- Telefonska linija (parica) do ormara upravljanja za telefonsku dojavu zastoja dizala

- Komunikacijska oprema i instalacija sa povezivanje dizala na ostale sustave u građevini (npr. govorna veza od upravljačkog ormara dizala do željene pozicije u zgradi itd.)

- Javljač(i) požara – kada se dizalo nadzire na požar.

NAPOMENA:

- Napajanje osvjetljenja mora biti neovisno o napajanju dizala

- Osvjetljenost na postajama (mjereno na podu) mora iznosti minimalno 50 lux. Stalno postavljena rasvjeta voznog okna mora osiguravati osvjetljenje voznog okna od minimalno 50 lux dok se u strojarnici i/ili na poziciji gdje se nalazi pogonski stroj mora osigurati osvjetljenje od minimalno 200 lux-a

6.3 Strojarski elementi

Konstrukcija i obloga konstrukcije

Nosivi profil (kuka) za pomoć pri montaži postavljena na stropnoj ploči voznog okna

Zaština rešetka otvora za ventilaciju voznog okna

Vatrogasni aparat sa prahom  u blizini ormara upravljanja dizala

Osiguranje temperature u prostorima dizala od +4° do +40°C

UKOLIKO JE PRIMJENLJIVO:

- Vrata na ulazu u strojarnicu (minimalne visine 2 m, sa otvaranjem prema van, opremljena cilindrom za otvaranje bez ključa sa unutranje strane vrata, oznakama za način otvaranja i planom evakuacije iz strojarnice)

- Zaštitni metalni poklopac montažnog otvora u podu strojarnice koji se otvara prema gore u strojarnicu opremljen s bravom koja se zaključava iznutra.

- Demontažna zaštitna ograda oko montažnog otvora u podu strojarnice

- Zaština rešetka na ventilacijskom otvoru strojarnice

- Servisna vrata koja se otvaraju prema van opremljena sigurnosnim električnim kontaktom  i cilindrom koji omogućava otključavanje iznutra – ukoliko je jama voznog okna dublja od 2,5 m

NAPOMENA:

- U voznom oknu dizala ne smije se nalaziti nikakva strana instalacija koja ne pripada dizalu

U Osijeku,		Projektant:

travanj 2019. godine		Ivica Paić, dipl.ing.stroj.

| ELEMENTI KOJI NISU PREDMET OVOG PROJEKTA | 25 |
| --- | --- |

1.  Položaj dizala u građevini

2.  Visinski presjek – dizalo 1

3.  Tlocrt voznog okna stanica 2 – dizalo 1

4.  Tlocrt voznog okna stanica 0,1 – dizalo 1

5.  Opterećenje na građevinu – dizalo 1

6.  Kuke za pomoć pri montaži – dizalo 1

7.  Visinski presjek – dizalo 2

8.  Tlocrt voznog okna stanica 2 – dizalo 2

9.  Tlocrt voznog okna stanica 0,1 – dizalo 2

10.  Opterećenje na građevinu – dizalo 2

11.  Kuke za pomoć pri montaži – dizalo 2

| 7. NACRTI |  |
| --- | --- |
| Projektant: | Ivica Paić, dipl.ing.stroj. |
| U Osijeku, travanj 2019. godine |  |

| NACRTI | 26 |
| --- | --- |