## Naslovnica
T R O Š K O V N I K
INVESTITOR : GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tuđmana 1, Vukovar (OIB 50041264710)
GRAĐEVINA : IZGRADNJA ZGRADE JAVNE NAMJENE - REKONSTRUKCIJA STADIONA
LOKACIJA : novoformirana k.č. 1575 k.o. Vukovar, 204.VUKOVARSKE BRIGADE, VUKOVAR
GALVNI PROJEKTANT : Robert Raff, dipl.ing.arh.

## 0. REKAPITULACIJA SVI RADOVI
REKAPITULACIJA SVIH RADOVA
I | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI | 0
II | NISKOGRADNJA | 0
III | UNUTARNJA I VANJSKA OPREMA, HORTIKULTURA | 0
IV | VODOVOD I KANALIZACIJA | 0
V | ELEKTRO RADOVI | 0
VI | STROJARSKI RADOVI | 0
VII | NAVODNJAVANJE I DRENAŽA | 0
| UKUPNO (kn) | 0

## 1.1. OPĆI UVJETI-građ-obrt.rad.
OPĆI UVJETI
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika. Svaki ponuđač će podnijeti svoju ponudu na primjerku troškovnika u koju je dužan upisati svoju jediničnu cijenu za svaku vrstu radova, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji za cijeli objekt.
Nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cijelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje naručitelja, odnosno iznijeti svoje primjedbe.
Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili grešaka u izvedbi.
Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala, prema opisu pojedinih stavaka troškovnika i uvodnih općih opisa pojedinih grupa radova, nacrtima, detaljima i pismenim odobrenjima. Za sve radove treba primjenjivati važeće zakone, tehničke propise, građevinske norme i priznata pravila struke. Moguća odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom za svaku pojedinu situaciju uz suglasnost investitora. Tolerancija mjera izvedenih radova dopuštena je prema pravilima struke, a prema odluci nadzornog inženjera. Sva odstupanja od dogovorenih mjera izvođač mora popraviti o svom trošku.
Pri izvođenju radova na gradilištu je potrebno uvažavati i primjenjivati načela Zakona o zaštiti na radu i to osobito: 1. za održavanje primjerenog reda i zadovoljavajuće čistoće na gradilištu; 2. izbor i razmještaj mjesta rada, uzimajući pri tome u obzir način održavanja pristupnih putova te određivanja smjerova kretanja i površina za prolaz, kretanje ili za opremu; 3. uvjete pod kojima se rukuje različitim materijalima; 4. tehničko održavanje, prethodni i redoviti pregledi instalacija i opreme radi ispravljanja svih nedostataka koji mogu utjecati na sigurnost i zdravlje radnika; 5. razmještaj i označavanje površina za skladištenje različitih materijala, posebno kada se radi o opasnim materijalima i tvarima; 6. uvjete pod kojima se koriste i premještaju ili uklanjaju opasni materijali; 7. skladištenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala; 8. usklađivanje vremena izvođenja različitih vrsta radova ili faza rada na temelju odvijanja poslova na gradilištu; 9. suradnja između izvođača i drugih osoba na gradilištu; 10. uzajamnog djelovanja svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini kojega se nalazi gradilište.
Svi materijali koji se ugrađuju moraju zadovoljiti uvjete iz Tehničkog propisa o građevnim proizvodima (NN 35/18) ili jednakovrijedno.
Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od naručitelja: naknadni se prigovori neće uvažiti. Ukoliko neke stavke imaju nejasan ili nedovoljan opis, onda svaki "započeti" opis pojedine stavke podrazumijeva cjelokupnu izradu te stavke, tj. nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, odvoz viška materijala na deponij, kao i ostalo.
Izvoditelj radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena u odnosu na relativnu +/- 0,00 kotu kod svih ulaza i kod svih unutarnjih podnih ploča.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekata i stanja na gradilištu izvoditelj radova dužan je pravovremeno obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja.
Sve mjere u planovima provjeriti na gradilištu.
Svi radovi koji će se zatvoriti u konstrukciju, prekriti slojevima međukatne konstrukcije ili na drugi način postati nevidljivi se mogu zatvoriti tek nakon pregleda i odobrenja nadzornog inženjera.
Svi nekvalitetni radovi moraju se otkloniti i zamijeniti bez bilo kakve odštete od strane investitora.
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom građenja moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s investitorom i nadzornim inženjerom.
Jedinične cijene primjenjivati će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu iz troškovnika, a u tu svrhu investitor i nadzorni inženjer imaju pravo zatražiti izvođača uzorke materijala .
Izvođač i njegovi kooperanti dužni su detaljno proučiti i pregledati svaki dio tehničke dokumentacije te dati primjedbe na eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiju kvalitetu, postojanost ugrađenih elemenata, zastoj u izvođenju radova ili druge štete.
Pažnju treba posvetiti usaglašavanju građevinskih i instalaterskih nacrta. Ako izvođač ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i odgovornog projektanta, te zatražiti rješenja i/ili pojašnjenja.
Eventualne izmjene moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s nadzornim inženjerom, uz suglasnost investitora, a predloženi materijali moraju sadržavati one karakteristike kao i zamijenski materijal, odnosno onaj koji projekt zahtjeva.
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to naročito Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu i važećih (HRN EN) ili jednakovrijednim.
Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema normama (HRN EN) ili jednakovrijednim atestiran materijal.
Izvođač je također dužan kod izrade konstrukcija, prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.
Za instalacijske sustave izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugrađenih materijala, dati ateste za instalacijske sustave.
Svi radovi obuhvaćeni troškovnikom predviđeni su kao potpuno gotovi, sa svim potrebnim pripremnim i završnim radovima.
Tolerancija mjera izvedenih radova određene su normama ili jednakovrijednim. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera izvođač je dužan otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova, kao što su građevinski, obrtnički i instalaterski, montažerski, opremanje i ostali radovi.
Izvođač je dužan dostaviti izvedbene detalje i radioničke nacrte nadzornom inženjeru na pregled i ovjeru izrade istih.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
MATERIJAL
Pod tim nazivom se podrazumjeva cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog materijala i sl., a upotrebljeni materijal, kojeg izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati standardima (HRN EN) ili jednakovrijednim i za iste dostaviti važeće izjave o svojstvima i to prije početka pojedinih radova. Sve materijale izvođač mora redovno i pravovremeno dobaviti da ne dođe do zastoja u građenju.
U cijenu materijala uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od unošenja (prebacivanje, zaštita i sl.), kao i davanje potrebnih uzoraka. Uzorke materijala završnih obrada dostaviti nadzornom inženjeru na pismeno odobrenje (odabir i prihvaćanje) prije ugradbe.
Uskladištenje materijala treba provesti u svemu sukladno uputama proizvođača, tako da materijal bude osiguran od vlaženja, lomova i sl., jer se samo neoštećen i kvalitetan smije ugrađivati. Vezna sredstva također moraju biti prvorazredna. Cement, opeka, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba ispitati prema važećim tehničkim propisima i ateste predočiti nadzornom inženjeru.
RAD
U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport (kako horizontalni tako i vertikalni). Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sličnog. Sva potrebna čišćenja, kod svih građevinskih i obrtničkih radova, u toku izvođenja, dnevno (nakon završetka rada) uključiti u jedinične cijene stavki, tj, neće se posebno plaćati.
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način rada, ima se izvođač u svemu pridržavati propisa HRN-a ili jednakovrijedna za pojedinu vrstu rada, prosječnih normi u građevinarstvu (izdanje iz 1980. godine) ili jednakovrijednih, uputa proizvođača materijala koji se upotrebljava ili ugrađuje, te uputa nadzorne službe naručitelja. Građevinska knjiga, za sve izvedene radove, treba prilikom izrade situacija biti priložena. Građevinska knjiga sadrži sve nacrte, skice i dokaznice za izvedene radove, koji su ujedno i prilog situaciji. Samo potpisana građevinska knjiga, ovjerena od strane nadzorne službe naručitelja, bit će podloga za izradu situacije.
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova uključen i zimski, odnosno ljetni period, to se neće izvođaču priznati nikakakve naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te zaštita konstrukcija od smrzavanja, vrućine i amosferskih nepogoda: sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu.
Za vrijeme zimskih, odnosno ljetnih razdoblja izvođač ima štititi objekt od smrzavanja, odnosno od prebrzog sušenja uslijed visokih ljetnih temperatura.
U slučaju eventualno nastalih šteta (smrzavanja dijelova) izvođač ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada.
Analogno vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
SKELE
Sve vrste skele bez obzira na visinu ulaze u jediničnu cijenu pojedinog rada osim fasadne skele koja se obračunava u posebnoj stavci.
Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumjeva se i prilaz istoj, te potrebne ograde.
Skele moraju biti ispravno projektirane, postavljene i održavane tako, da se ne sruše ili nekontrolirano pomaknu. Postava, korištenje i nadziranje skela u svemu moraju biti u skladu sa odredbama važećih zakona i pravilnika.
Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje iskopa većih dubina.
OPLATA
Kod izrade oplate predviđeno je izrada ili doprema gotove oplate, svi prijenosi oplate po gradilištu, montaža, podupiranje, uklještenja, demontaža, čišćenje. U cijenu ulazi priprema oplate prije betoniranja (npr. kvašenje oplate prije betoniranja, mazanje same oplate i limenih kalupa i sl.).
Oplate moraju biti izrađene točno po mjerama naznačenima u nacrtima te poduprte na propisan način. Izrađene oplate podnijeti odgovarajući teret, biti stabilne, dobro ukrućene i poduprte da ne bi došlo do izvijanja u bilo kojem smjeru. Oplate moraju biti izrađene tako da se mogu lako skidati bez oštećenja konstrukcije.
U jedinične cijene stavki uračunati sav rad i materijal (eventualno ne specificirani posebno u samom troškovniku), a koji su potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu". Svi takvi radovi moraju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno plaćati.
Ovaj "Opći opis uz troškovnik" i svi “Opći uvjeti” (obračunsko-tehnički uvjeti) uz pojedine radove sastavni su dio troškovnika i moraju biti priloženi i ovjereni prilikom davanja ponude.
Po završetku svih radova na objektu izvođač je dužan privremene objekte ukloniti zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, očistiti gradilište i sva ostala prekopavanja dovesti u prvobitno stanje. Čišćenja u toku izrade objekta ulaze u cijenu radova.
Sav otpadni materijal od čišćenja mora se odvesti sa gradilišta na deponiju osiguranu od strane izvođača radova.
Obračun količina radova vrši se na način opisan u svakoj poziciji ovog troškovnika, predviđen za taj rad u prosječnim građevinskim i obrtničkim normama.
Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtjevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih podugovaratelja na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova.
Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvođač o svom trošku.
Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
Materijalne troškove, tj. nabavnu cijenu materijala, povećanu za visinu cijene transporta (utovar, prijevoz, istovar i uskladištenje na gradilištu). Uskladištenje materijala treba provesti tako, da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer se samo neoštećen i kvalitetan matterijal smije ugrađivati. Ovo se odnosi na sve gotove prefabrikate, obrtničke proizvode i materijal za obrtničke radove. Vezna sredstva također moraju biti prvorazredna. Cement, opeka, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. Treba ispitati prema važečim tehničkim propisima i ateste predočiti nadzornom organu.
Rad obuhvaća, osim opisanog u troškovniku, još prijenose, prijevoze, dizanje, utovare i istovare materijala, pripremanje morta i betona, zaštićivanje konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao: skupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta, čišćenje objekta za vrijeme i nakon gradnje i sl.
Skele, podupore i razupore treba također predvidjeti u cijeni. Skele moraju biti u skladu s propisima. Iskopane rovove treba u načelu podupirati ako su dubine preko 1 metar. Osim toga treba ukalkulirati sve potrebne zaštitne ograde, te rampe i mostove za prijevoz materijala u gradnji.
Obračunska cijena koju izvođač nudi po pojedinim stavkama troškovnika treba obuhvatiti sve troškove, što se naročito odnosi na:
Režijske troškove gradilišta te plaće tehničkog, administrativnog, čuvarskog i pomoćnog osoblja zaposlenog na gradilištu Organizaciju gradilišta zaštitnu ogradu gradilišta, s ulaznim vratima na gradilište i pločom gradilišta (Zakon o gradnji).
- Kod rada za vrijeme ljetnih vručina, kišnih dana i zime, treba osigurati konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja uslijed prokišnjavanja ili smrzavanja, izvođač će izvršiti popravke o svom trošku
- Čišćenje gradilišta od blata i odvođenje oborinske vode
- Završne radove, kao uklanjanje ograda i baraka, te poravnanje terena
- Krpanje žbuke, popravak obojenih ploha, te svi popravci oštećenja koja su nastala tokom gradnje, a trebaju se obaviti u garantnom roku
- Ispitivanja materijala, vodovodne instalacije, odnosno svi troškovi u vezi s dobavljanjem potrebnih atesta
Svi radovi moraju biti izvedeni solidno prema opisu, izvedbenim i armaturnim nacrtima i statičkom proračunu.
Sve se ovo odnosi i na radove podugovaratelja. Zbog toga je potrebno da izvođač ugovara radove sa podugovarateljima u smislu ovih općih uvjeta.
Stavke radova ispod ploče najnižeg poda, odnosno svi radovi na koje utječe priroda terena gradilišta, obračunavaju se po stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama troškovnika.
U navedene jedinične cijene trebaju biti uključeni svi troškovi za rad, strojeve, transport, takse, porezi, plaće, režija, osiguranje, dokaz kvalitete, pripremni radovi, eventualna crpljenja vode, troškovi tehničkog pregleda, privremeni priključci gradilišta, čuvanje gradilišta i svi troškovi do primopredaje građevine.
UREĐENJE GRADILIŠTA
Uređenje gradilišta izvođač je dužan izvesti prema planu izvođenja radova. Prilikom izrade sheme organizacije gradilišta predvidjeti: prostorije za svoje urede, osiguranje gradilišta ogradom ili drugim elementima za sigurnost ljudi te zaštitu prometa i objekata, postaviti natpisnu ploču, postaviti dovoljan broj skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, odrediti i urediti prometne i parkirališne površine za vozila, građevnu mehanizaciju i slično te opremu. Izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i inventarom čistiti i održavati. Na gradilištu moraju biti poduzete sve mjere sukladno Pravilniku o zaštiti na radu, prema postojećim propisima. Izvođač je dužan po završetku radova očistiti gradilište, skinuti i odvesti sve ograde, pomoćne objekte i ostalo kako bi se moglo pristupiti uređenju okoliša.
U kalkulacije izvođač mora prema ponuđenim radovima uračunati ili posebno ponuditi eventualne zaštite za zimski period kišu ili sl. - Izvođač je dužan svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima redovito odstranjivati odnosno nasipavati, - Na gradilištu mora postojati permanentna čuvarska služba za cijelo vrijeme trajanja gradnje također uračunata - Gradilište mora biti po noći dobro osvjetljeno, - Sve otpadne materijale (šuta, lomovi, mort, ambalaža i sl.) treba odmah odvesti. Troškove treba ukalkulirati a ukoliko se isti neće izvršavati investitor ima pravo čišćenja i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova.
OPĆI UVJETI ZA PRIPREMNE RADOVE
Prije početka gradnje potrebno je predvidjeti i planirati sve aktivnosti koje su potrebne da se građevina izgradi u skladu sa važećim zakonima i propisima, u ugovorenom roku i uz poštivanje ugovorenih ekonomsko-financijskih uvjeta.
Naglašavamo da je strogo zabranjeno uporaba postojeće novoizgrađene atletske staze. Bilo kakvo prometovanje, hodanje, odlaganje građevinskog materijala ili alata, bilo kakva vrsta radnji. Također je potrebno u dijelovima atletske staze uz koju se izvode radovi zaštiti stazu, od bilo kakvih nečistoća i prljavština.
Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan ograditi gradilište, postaviti table, osigurat sanitarno tehničke uvjete za radnike. Zauzimanje javne površine uz prometnicu i postavljanje privremene montažne ograde oko gradilišta visine 2,5 m, sve prema tehnologiji izvoditelja radova i lokalnim prilikama. Površina mora biti zauzeta u skladu s Rješenjem nadležnog tijela Grada ili Županije za potrebe gradilišta. Ograda mora biti sigurna, ne smije ugrožavati prolaznike i mora biti izvedena obvezno s rasvjetom kao i ostalim znakovima upozorenja postavljenim na vidljivim mjestima, a sve prema Zakonu o zaštiti na radu te Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim i pokretnim gradilištima. Izvođač je dužan nabavit, dopremit, montirati (demontirati) metalne gradilišne ploče na metalnoj potkonstrukciji, sa podatcima prema Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište u izvedbi sa noćnom rasvjetom. Osim tabli izvođač je dužan nabaviti, dopremiti, montirati i demontirati privremene montažne objekate, kontejnere opremljenie radnim stolom i rad, stolicom za inženjera gradilišta i nadzorne inženjere te priključkom na gradilišni priključak el. energije, doprema i održavanje kemijskih WC-a (min. 4 kom) i sve drugo potrebno prema Planu uređenja gradilišta (garderoba za radnike i dr.)
Primopredaja gradilišta Investitor predaje izvođaču građevinskih radova zemljište na kojem se izvodi građevina. Prilikom primopredaje potrebno je u građevinski dnevnik upisati sve elemente važne za primopredaju (popis dokumentacije, važne točke na gradilištu, posebne uvjete koji utječu na način gradnje i sl.)
Zaštita okoliša Potrebno spriječiti bilo kakvu mogućnost zagađenja gradilišta i prometnica predviđenih za transport. Predviđena mehanizacija za izvođenje mora biti u besprijekornom stanju, a ne smiju se primjenjivati pomoćni materijali kojima se može onečistiti okoliš (voda, tlo).
Izvođač je dužan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilišta.
Izvođač je dužan izraditi PLAN DINAMIKE IZVOĐENJA RADOVA s prijedlogom roka završetka radova.
OPĆI UVJETI ZA ZEMLJANE RADOVE
Prije početka zemljanih radova potrebno je izvršiti prethodne radove na pripremi i uređenju gradilišta tj., izrada prilaza i organizacija gradilišta.
Kod izvedbe zemljanih radova potrebno je izvršiti sve zaštitne mjere, ako se iskopi rade na većim dubinama od 2,0 m uključiti sav otežani rad među razupiračima, u skučenom prostoru, mokrom zemljištu i sl.
Nakon iskopa terena za temelje a prije izvedbe temelja obavezno izvršiti pregled iskopa od strane geomehaničara što se posebno ne obračunava a podaci o pregledu unose se u građevinski dnevnik.
Modul zbijenosti nosive podloge izvesti prema projektnoj dokumentaciji i uputi geomehaničara i statičara.
Kod zatrpavanja nakon izvedbe temelja i vertikalne izolacije, materijal je potrebno nabijati kako bi se dobila potrebna zbijenost prema projektnoj dokumentaciji. Nabijanje izvesti u slojevima do najviše 30 cm s vibro-nabijačima ili žabama. Nabijanje je nužno izvoditi pažljivo kako ne bi uzrokovalo oštećenje konstrukcije, izolacije ili instalacija.
Za materijal koji se može iskoristiti ili ponovno upotrijebiti potrebno je odrediti mjesto privremenog odlaganja, koji je u obvezi izvođača. Materijali moraju biti odloženi na način da ne ometaju radove.
Kontrola kvalitete za izradu nasipa, tekuća i kontrolna ispitivanja vrše se prema svim važećim standardima.
OPĆI UVJETI ZA PRIJEVOZ MATERIJALA
U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala i svih vrsta materijala (iz različitih vrsta iskopa, rušenja itd..), na odlagalište, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove deponiranja, uključujući utovar, istovar, razastiranje i planiranje. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu i na javnim prometnim površinama. Jediničnom je cijenom obuhvaćen i pronalazak odlagališta (uz odobrenje Nadzornog inženjera), projekt uređenja odlagališta sa svim potrebnim suglasnostima kao i samo uređenje odlagališta.
OPĆI UVJETI ZA BETONSKE I ARMIRANOBETONSKE RADOVE
VRSTE BETONA - koristit će se projektirani beton razreda tlačne čvrstoće prema statičkom proračunu, prema HRN EN 206-1:2006 Beton 1.dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uključuje amandmane A1:2004 i A2:2005)(EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005) ili jednakovrijedna, kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova treba se u svemu pridržavati postojećih zakona, propisa i normi (TEHNIČKI PROPIS ZA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE, NN RH br. 17/2017) ili jednakovrijedna, HRN EN 206:2016 „Beton -- Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost " ili jednakovrijedna, HRN 1128:2007 Beton – „Smjernice za primjenu norme“ ili jednakovrijedna. Prije početka radova izvoditelj je dužan izraditi projekt betona, te redovito pratiti kvalitetu betonskih konstrukcija u skladu sa elementima iz projekta betona. Prije početka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnički konstatirati podatke o agregatu, cementu i vodi, odnosno o faktorima koji će utjecati na kvalitetu radova i ugrađenog betona. Svi materijali moraju odgovarati uvjetima iz Tehničkog propisa o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) ili jednakovrijedna. VRSTE BETONA - koristit će se projektirani beton razreda tlačne čvrstoće prema statičkom proračunu (C16/20, C25/30, C30/37, C 35/45, C40/50, C50/60). Izvoditelj se mora strogo pridržavati razreda tlačne čvrstoće za pojedine konstrukcije prema statičkom proračunu. Beton nabavljati isključivo od certificiranih betonara. Za izradu svih betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat. Osim navedenog izvođač se mora pridržavati svih tehničkih propisa i standarda s obaveznom primjenom za čelik, cement, agregat i ostale materijale.
Beton spravljati isključivo strojnim putem.
Beton se mora proizvoditi od prethodno ispitanih i tijekom vremena kontroliranih osnovnih materijala, u pogonima za proizvodnju betona, koji su funkcionalno projektirani, prethodno ispitani i kontrolirani u toku rada. Svojstva osnovnih materijala i ugrađenog betona moraju se dokazati laboratorijskim ispitivanjima koje će obaviti izvođač radova putem ustanove registrirane za tu djelatnosti. Tekuću kontrolu osnovnih materijala i betona, koju obavlja izvođač, kontrolira nadzorni inženjer.
CEMENT Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti cementa, određuje se odnosno provodi, ovisno o vrsti cementa, prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN RH br. 17/2017) ili jednakovrijedno. Tehnička svojstva cementa specificiraju se u projektu betona. Važeće norme za cement za beton su: HRN EN 197-2:2014 „Cement -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti“ ili jednakovrijedna HRI CEN/TR 14245:2017 „Cement -- Smjernice za primjenu norme EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti«“ ili jednakovrijedna, te sve ostale, a prema Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19). ili jednakovrijedne (navod ili jednakovrijedne se odnosi na svaku normu pojedinačno). Pri betoniranju jedne cjelovite betonske ili AB konstrukcije upotrijebiti isključivo jednu vrstu cementa.
Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti dodataka za beton, određuje se odnosno provodi, ovisno o vrsti mineralnog dodatka, prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/17) ili jednakovrijedna.
AGREGAT
Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani šljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora imati propisani granulometrijski sastav, mora biti dovoljno čvrst i postojan, ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu.
Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora imati tehnička svojstva i druge zahtjeve, te potvrđivanje prikladnosti vode prema zahtjevima normi HRN EN 1008:2002 ili jedankovrijedna.
Kontrola proizvodnje betona Unutarnja kontrola betona provodit će se prema normi HRN EN 206:2014 ili jednakovrijedna i mora obuhvatiti sve mjere nužne za održavanje i osiguranje svojstava betona. - 1 dio.
Izvoditelj treba prije početka ugradnje provjeriti da li je beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te da li je tijekom transporta došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. Izvoditelj treba prema normi HRN EN 13670:2010 ili jednakovrijedna prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te da li je tijekom transporta došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva armiranobetonske betonske konstrukcije.
SVJEŽI BETON Kontrolu svježeg betona izvoditelj treba provoditi pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom koegzistencije kod svake dopreme (svakog vozila), te kod opravdane sumnje ispitivanjem koegzistencije prema normi HRN EN 12350-2:2019 ili jednakovrijedna (ispitivanje svježeg betona slijeganjem) o čemu treba voditi evidenciju.
Izvoditelj treba izraditi plan uzimanja uzoraka, za pojedine vrste betona, na osnovi operativnog plana radova u suglasnosti sa nadzornim inženjerom. Ispitivanje očvrsnulog betona će se provoditi na uzorcima uzetim tijekom izvođenja radova. Ispitivanje očvrsnulog betona sastoji se od ispitivanja: HRN EN 12390-3:2009 ili jednakovrijedno. Ispitivanje očvrsnuloga betona -- 3. dio: Tlačna čvrstoća ispitnih uzoraka (EN 12390-3:2009) ili jednakovorijedno. Uzorci će se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2 ili jedankovrijedno. Uzorci su oblika kocke 15x15x15 cm ili valjka ɸ15/30 cm. Rezultati ispitivanja će se evidentirati redoslijedom kako su uzimani i grupirati u grupe betona koje su definirane u programu uzimanja kontrolnih betonskih uzoraka.
Kod izvođenja betonskih radova treba voditi računa o tome kakve su atmosferske prilike, tj. ako je temperatura visoka prije betoniranja politi podlogu, odnosno tlo i eventualno oplatu kako ne bi došlo do upijanja vode iz betona. S ugradnjom betona može se započeti tek kada je oplata i armatura definitivno postavljena i učvršćena.
Ugrađivanje betona se može početi samo na osnovu pismene potvrde o preuzimanju podloge, armature i odobrenju betoniranja od strane nadzornog inženjera.
Beton se mora ugrađivati prema određenom planu. Svaki započeti betonski konstruktivni dio ili element mora biti izbetoniran u skladu sa programom betoniranja i pravilima struke, bez obzira na uvjete izvođenja radova kao što su na primjer radno vrijeme, brze vremenske promjene, kvarovi pojedinih uređaja mehanizacije, poteškoće u transportu i sl.
Zabranjeno je korigiranje vode u svježem betonu bez prisustva tehnologa betona.
Prije betoniranja treba oplatu polijevati kod čega se treba paziti da voda ne uđe u svježi beton.
Svježi beton mora se ugrađivati vibriranjem u slojevima čija debljina ne smije biti veća od 50 cm. Sloj betona, koji se ugrađuje, mora vibriranjem biti dobro spojen s prethodnim donjim slojem betona. Beton treba ubacivati što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji. Kod betoniranja smiju se prekidi i radni spojevi izvesti prema pravilima struke, osim onih prekida koji su definirani projektom te se u tom slučaju smiju izvesti samo na mjestima koja su projektom određena i na način određen projektom. Na prekidima mora biti ostvarena dobra prionjivost starog i novog betona, a sam spoj mora biti vodonepropustan. Da bi se spriječilo, kod vidljivih površina betona, naknadno provlaživanje i kristalizacija zbog procjedne vode, na mjestima prekida betoniranja, potrebno je površine radnih reški prije nastavka betoniranja premazati sredstvom za vezu starog i novog betona držeći se u svemu upute proizvođača.
Kod izvedbe vodonepropusnih betona u jediničnu cijenu rada uključene su i sve potrebne radnje za osiguranje vodonepropusnosti betona (brtve na prekidima betoniranja, dodatak za vodonepropusnost te ostali tehnički zahtjevi).
Prilikom izvedbe potrebno je voditi računa o ostvarenju projektiranog zaštitnog sloje betona.
Ugrađivanje betona u kalupima ili u oplati pri vanjskim temperaturama ispod +5 ili iznad +30 °C smatra se betoniranjem u posebnim uvjetima. Za betoniranje u posebnim uvjetima moraju se osigurati posebne mjere zaštite betona. Betonu treba dodati dodatke protiv smrzavanja betona. Prije prvog smrzavanja beton mora imati najmanje 50 % zahtijevane čvrstoće. Kad se u vrlo hladnim danima skida oplata, ne smije doći do naglog hlađenja betona te se vanjske površine betona moraju zaštititi. Pri betoniranju na visokim temperaturama početnu obradivost treba odrediti prema prethodno utvrđenom gubitku i obradivosti prilikom transporta i ugradnje.
U slučaju dužeg transporta ili spore ugradnje betona treba rabiti dodatke - usporivače vezanja. Cement i sastav betona koji se ugrađuju u masivne elemente moraju biti takvi da ni u kom slučaju temperatura betona ugrađenog u masu elemenata ne bude iznad 65° C. U protivnom se poduzimaju mjere za hlađenje komponenata betona ili hlađenje betona u samom elementu. Ukoliko se betonira u posebnim uvjetima mjere zaštite moraju biti ukalkulirane u jediničnu cijenu.
Neposredno nakon betoniranja beton će se zaštićivati od: - oborina i tekuće vode - prekrivanjem - vibracija koje mogu utjecati na promjenu unutrašnje strukture i prionljivosti betona i armature, kao i drugih mehaničkih oštećenja u vrijeme vezivanja i početnog očvršćivanja. Zaštitu od prebrzog isušivanja treba provoditi mokrim postupkom (polijevanjem, prekrivanjem filcom ili jutom) a u trajanju od najmanje 7 dana ili postizanja 70 % tražene čvrstoće. Zaštita betona mora biti ukalkulirana u jedinične cijene. Za ocjenu postignute kakvoće konstrukcije mjerodavan je osim rezultata prije spomenutih proba i kontrolnih ispitivanja, opći izgled betona, njegova jednoličnost i kompaktnost koja se odražava na vidljivim plohama.
Sve troškove oko redovitog ili izvanrednog ispitivanja kvalitete betona snosi izvoditelj radova. Tehnologiju izvedbe, te eventualno prekida, izvesti isključivo prema projektnoj dokumentaciji. Obrada gornjih površina treba biti ravno zaribana, osim gdje se u stavci traži drugačija obrada. Armirano-betonski elementi moraju imati potpuno ravne i glatke površine i izvode se u pravilu u glatkoj drvenoj ili limenoj oplati. Prilikom betoniranja naročito treba paziti da armatura ostane u položaju predviđenom statičkim proračunom i nacrtom. U jediničnim cijenama betonskih i arm.-betonskih konstrukcija sadržani su svi pripremni radovi, skele, zaštita betona od niskih i visokih temperatura, te ispitivanje uzoraka.
Velike površine betonskih ploča moraju se dilatirati. Prekid pri betoniranju ploča, greda, itd. vršiti po propisima odnosno prema projektnoj dokumrntaciji, a što se upisuje u građevinski dnevnik.
Nadzorni inženjer zadržava pravo izvanrednog ispitivanja betona, tj. može uzeti seriju kocki i dati ih na ispitivanje.
Oplate, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i štetnih deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova.
Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvile ili popustile. Moraju biti izrađene točno po mjerama označenim u nacrtima plana oplate za pojedine dijelove konstrukcije koji će se betonirati sa svim potrebnim podupiračima.
Unutarnje površine oplate moraju biti ravne. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive površine betona budu ravne i s oštrim rubovima, te da se osigura dobro brtvljenje i sprečavaju deformacije.
Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja ostale mrlje na tim površinama.
Oplatu za betonske konstrukcije čije će površine ostati vidljive, potrebno je izvesti u glatkoj blanjanoj ili profiliranoj oplati.
Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predviđeni otvori i udubine za prolaz vodovodne i kanalizacione cijevi, cijevi centralnog grijanja i slično, kao i dimovodne i ventilacione kanale i otvore, treba još prije betoniranja izvesti i postaviti cijevi većeg profila od prolazeće cijevi da se iste mogu provući kroz zid ili konstrukciju i propisno zabrtviti.
Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju treba izvesti zaštitu površina betona već gotovih konstrukcija od procjeđivanja cementnog mlijeka.
Neposredno prije početka ugrađivanja betona oplata se mora očistiti.
Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu skidati lako i bez potreba i oštećenja konstrukcija, sa svim njenim elementima, kao i slaganje i sortiranje građe na određenim mjestima.
Izrađena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti od strane izvoditelja statički kontrolirana. Prije nego što se počne ugrađivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoća njihove izvedbe, kao i čistoća i vlažnost oplate.
OPĆI UVJETI ZA ZIDARSKE I FASADERSKE RADOVE
ZIDANJE
Sav upotrebljivi materijal mora odgovarati propisima i standardima. Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pečena, a materijal iz kojeg je pravljena ne smije sadržavati salitru. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje, moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s nadzornim inženjerom uz suglasnost investitora.
Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima, a reške moraju biti u oba smjera širine 1 do 1,5 cm. Pri zidanju treba ih dobro zapuniti mortom, a na plohama koje će se kasnije žbukati spojnice odnosno reške, moraju biti prazne na dubini od 2 cm zbog bolje veze žbuke sa zidom.
Mort mora odgovarati točno omjerima ili po količinama materijala označenim u prosječnim normama, a čvrstoća mora odgovarati važećim propisima.
Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa, a ako ih ima, treba ih pranjem otkloniti. Cement za produžni i cementni mort mora odgovarati kvaliteti cementa po važećim propisima i standardima.
Vapno treba biti hidratizirano. Kvaliteta vapna mora odgovarati važećim standardima.
Pri zidanju ostaviti sve otvore za kanale, instalacije i slično, a prema projektu.
Svježe zidove treba zaštititi od utjecaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda.
ŽBUKANJE
Pijesak za žbuku mora biti bez humusa i drugih nečistoća, ne deblji od 3 mm, dok se kod štrcane žbuke dozvoljava i promjer zrna do 6 mm. Najveća veličina zrna ovisi o debljini sloja žbuke. Maksimalni promjer zrna ne smije prijeći 1/3 propisane debljine žbuke. Najfinijeg pijeska s promjerom do 0,25 mm neka bude 15-30% pijeska po težini. Ukoliko prirodni sastav pijeska ne odgovara prethodno spomenutim uvjetima, pijesak treba prosijavati. Vapno može biti gašeno ili hidratizirano, ako nije drugačije navedeno
Za pripremanje cementnih ili produžno cementnih mortova koristititi isključivo portland cement ili jednakovrijedno. Voda za gašenje vapna i spravljanje mortova mora biti čista.
Mort za pojedine namjene mora imati slijedeće omjere, ako stavkom troškovnika nije drugačije određeno:
Vapneni mort 1:1 – za žbukanje stropa
Vapneni mort 1:3 – za unutrašnje žbukanje
Produžni cem.mort 1:2:5 – za žbukanje zidova i fasade, zidanje zidova ispune i pregradnih zidova debljine ½ opeke i više
Cementni mort 1:4 – za pačokiranje
Cementni mort 1:3 – za cementnu glazuru podova i ugradbu željeznih predmeta
Prije nego se počne žbukati potrebno je izvršiti predradnje čišćenja ploha, i čišćenja i ispuhivanja fuga, kvašenje zidne površine vodom, te špricanje cem. mortom 1:1. Ako je zbog kiše ploha zida isuviše mokra, žbukanje treba odgoditi sve dok ploha zida ne bude dovoljno suha. Žbukanje se ne smije vršiti dok je temperatura prostora previsoka ili preniska, da žbuka ne bi ispucala.
Žbukanje zidova, stropova te stupova vršiti u pogodno vrijeme, kad su isti potpuno suhi. Po velikoj zimi i vrućini treba izbjegavati žbukanje, jer tada može doći do smrzavanja odnosno pucanja uslijed prebrzog sušenja.
Prije žbukanja treba plohe dobro očistiti, a naročito spojnice koje moraju biti udubljene cca 2 cm od plohe zida. Prije početka žbukanja plohe dobro navlažiti. Betonske i armirano betonske dijelove prije žbukanja treba poprskati sa rijetkim cementnim mortom.
Finu žbuku izraditi tako, da površina bude posve ravna i glatka, a uglove i bridove, te spojeve zida i stropa izvesti oštro. Na svim bridovima koji se žbukaju produžnom žbukom ugrađuju se kutni štitnici od aluminija, na vanjskoj žbuci od nehrđajućeg čelika, koji trebaju biti uključeni u jediničnu cijenu.
Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocinčane žice 0,7 do 1 mm, a gustoća polja rabic pletiva 10 mm, ukoliko projektom nije predviđeno drugačije. Pletivo može biti kvadratično i višekutno.
Sav materijal mora odgovarati važećim standardima.
U jediničnim cijenama treba uračunati sve radove dotične stavke, sa dobavom potrebnog materijala i građevnih dijelova, sve horizontalne i vertikalne transporte i prijenose osnovnog i pomoćnog materijala, do i na gradilištu, sve utovare, istovare i pretovare, sva uskladištenja, te sva potrebna radna snaga i režijski troškovi.
U slučaju eventualnih nejasnoća treba se u prvom redu poslužiti odgovarajućim i važećim normativima (građevinske norme). Sve zidarske radove treba izvesti i obračunti po G.N.301. ili jednakovrijedna.
LAGANO ARMIRANE BETONSKE PODLOGE PODOVA I CEMENTNI ESTRIH - PLIVAJUĆI PODOVI
Debljinu i nagibe estriha i betonskih podloga izvesti prema projektu. Zaglada treba biti kvalitetno izvedena, kao podloga za završnu podnu oblogu.
Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute, nosive. Plohe veće od 30 m2 dilatirati na plohe sa stranicama omjera maksimalno 2:1. Uz zidove, položiti rubne trake širine cca 1 cm. Sve podloge dobro navlažiti vodom ili impregnirati.
Betonska podloga izvodi se od sitnozrnog betona (najkrupnije zrno agregata za cementni estrih 8 mm), razreda tlačne čvrstoće prema projektnoj dokumentaciji, armirana u sredini visine armaturnom mrežom Q=188, ili mrežom Ø 3mm na razmaku 5 cm u oba smjera, ili mrežom prema opisu stavke. Alternativno se umjesto mreže mogu koristiti i ojačanja sa polipropilenskim vlakancima dužine 12-18 mm u težini 1 kg/m3 betona.
Strojno pripremljen beton razastire se do polovine projektirane visine sloja, potom se postavlja armatura i nastavlja sa razastiranjem betona do pune visine sloja. Beton se vibrira i zaglađuje. Površina mora biti ravna. Maksimalno mjestimično odstupanje od zadane ravnine je +(-) 2mm .
Na sudarima estriha sa zidovima, stupovima, dovratnicima i ostalim vertikalnim elementima konstrukcije, te oko elemenata instalacija koji prodiru kroz pod, potrebno je izvesti dilatacionu fugu. Fuga se izvodi umetkom od ekspandiranog polistirena ("stiropor"), širine 1cm i visine do kote gotova poda. Estrih se u normalnim uvjetima suši 3-4 tjedna, dok mu vlažnost ne padne ispod 3% a čvrstoća naraste preko 70% . Potom se mogu izvoditi daljnji radovi.
Neposredno nakon ugradnje obrađenu površinu zaštititi od brzog sušenja i propuha. Nekoliko sati nakon ugradnje površina se njeguje (lagano vlaženje, prekrivanje folijom ili premazivanje sredstvima za zaštitu svježeg betona). Završne podne obloge polagati na osušeni cementni estrih nakon minimalno 28 dana. Prije polaganja podnih obloga kontrolirati zaostalu građevinsku vlagu. Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi ili jednakovrijednim
Za estrih iznad podnog grijanja predvidjeti dodatke u sastavu i radne razdjelnice u području pragova.
OPĆI UVJETI ZA TESARSKE RADOVE
Tesarske radove treba izvesti stručno i točno prema opisu, nacrtima, statičkom proračunu i postojećim propisima za drvene konstrukcije - Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/17) ili jednakovrijedno.
Prije početka radova izvođač je dužan kontrolirati na gradnji sve mjere potrebne za izvedbu i usporediti ih s nacrtima. Ukoliko je došlo do većih razlika koje bi mogle utjecati na izvedbu mora o tom obavijestiti projektanta i nadzornog inženjera te zatražiti rješenje.
Izvedene oplate moraju biti sposobne podnijeti predviđeno opterećenje, stabilne, otporne i ukrućene da ne dođe do deformacija u bilo kojem pravcu. Unutrašnje površine moraju biti čvrste i ravne. Loše, nepropisno drvo, kao i loše rezana građa ne smije se upotrijebiti.
Građa za drvenu konstrukciju mora biti kvalitetna i odgovarati normama:
HRN D.C1.040 ili jednakovrijedna, HRN D.C1.041 ili jednakovrijedna, HRN U.D0.001 ili jednakovrijedna, HRN U.C9.200 ili jednakovrijedna.
U jedinične cijene uključen je sav potreban materijal, transport do radnog mjesta i rad.
Tehnička svojstva drvene konstrukcije moraju biti takva da se u slučaju požara očuva nosivost konstrukcije ili njezinog dijela tijekom vremena prema zahtjevima projekta.
Ako je za izvođenje radova potrebna radna skela izvana se skela mora osigurati čvrstom ogradom na visinu do 1 m od radnog poda, a zatim skelu povezati i ukrutiti od horizontalnih pomicanja. Skela mora biti opskrbljena sa prilazima i osiguranim penjalicama za pristup na skelu. Rastavljanje i skidanje skele vrši se oprezno spuštanjem i slaganjem svih dijelova na određeno mjesto vodeći računa da se ne ošteti fasada.
Sva oštećenja nastala vezivanjem skela na krovnu konstrukciju ili prozorske otvore izvođač radova dužan je otkloniti o svom trošku.
OPĆI UVJETI ZA IZOLATERSKE RADOVE
Kod izrade hidroizolacije treba se u potpunosti pridržavati uputstva proizvođača materijala, kako u pogledu pripreme podloge, svih faza rada, zaštite izvedene izolacije, te uvjeta rada (atmosferskih prilika, temperatura i sl.). Kod pripreme podloge potrebno je površinu zida ili poda dobro očistiti od svih nečistoća, prašine, krhotina i masnoća, a eventualne veće neravnine kod betonskih površina zapuniti mortom za izravnanje, a u svemu prema uputama proizvođača što može uključivati i mehaničku pripremu površine (pjekarenje ili sačmarenje radi uklanjanja cementnog mlijeka i postizanje otvorene teksture površine).
U cijenu treba uračunati i sve probe/testiranja vodonepropusnosti hidroizolacije na licu mjesta koja se rade po nalogu nadzornog inženjera.
Hidroizolacija se ne smije oštetiti tijekom transporta i ugradnje. Prije zatvaranja, nadzorni inženjer treba pregledati hidroizolaciju te ukoliko se ustanove oštećenja ona se moraju sanirati na zadovoljavajući način na trošak izvođača.
Materijali za izolaciju moraju biti deponirani do ugradnje te zaštićeni nakon ugradnje u svemu prema uputama proizvođača materijala. Ukoliko se ugradi neadekvatni materijal isti se mora ukloniti i zamijeniti novim na račun izvoditelja radova.
Kod izrade bilo kojeg sustava hidroizolacija potrebno je koristiti sistemske komponente i sistemska rješenja prema uputama proizvođača.
Hirdroizolacije koje se postavljaju na prostore gdje dolaze u kontakt sa pitkom vodom moraju posjedovati odobrenje nadležne institucije za takvu primjenu.
Odabrani sustav hidroizolacije mora u svemu ispunjavati projektne i tehničke zahtjeve (prionjivost, vlačna i savojna čvrtoća, protukliznost, UV stabilnost, i sl.)
Ukoliko se naknadno ustanovi nepravilna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoditelj mora izvesti sanaciju hidroizolacije na svoj trošak. Ako izvoditelj tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji način ošteti ili mora oštetiti ostale dijelove građevine, izvoditelj snosi sve troškove sanacije.
Svi materijali koji su predviđeni projektom moraju imati ateste od za to ovlaštenih ustanova.
Potrebno je primjenjivati materijale predviđene projektom i toplinske zaštite te dostaviti ateste proizvođača, kako za izolacioni materijal, tako i za sidra kojima se učvrščuje na konstrukciju.
Za toplinsku izolaciju konstrukcija izvođač je obvezan dostaviti izjavu o skuladnosti o zahtjevanoj tlačnoj čvrstoći materijala, a polaganje u svemu izvesti prema uputama proizvođača i raspisima stavaka.
Toplinskom izolacijom moraju se ostvariti projektirana energetska svojstva objekta. Svi materijali moraju zadovoljiti projektne zahtjeve u vidu koeficijenta toplinske provodljivosti (W/mK).
Izolacijski materijali od staklene i kamene mineralne vune trebaju zadovoljiti klasu protupožarnosti prema projektnim zahtjevima.
OPĆI UVJETI ZA STOLARSKE RADOVE
Ovi opći uvjeti sastavni su dio troškovnika i u svemu ih se treba pridržavati. Sve moguće nejasnoće u opisu stavki troškovnika, ponuditelj je obvezan riješiti prije predavanja ponude s projektantom ili opunomoćenim predstavnikom investitora. Naknadno pozivanje na nejasnoće u troškovniku neće biti priznato niti uvaženo kao razlog za promjenu cijena ili rokova, ili bilo koje ustupke u uvjetima.
Sve stavke troškovnika podrazumjevaju nabavu, izradu, isporuku, montažu i razmještaj potrebnog specificiranog materijala na samoj lokaciji, izvedbu prema tehničkim propisima, sa montažom pomoću kvalificirane i stručne radne snage, a u skladu sa važećim propisima i standardima.
Sav upotrijebljeni materijal mora odgovarati svim postojećim standardima i propisima. Ponuditelj je dužan izvesti ispravan rad na temelju shema i troškova, te pregleda postojećih elemenata na građevini.
Prije početka izvedbe stolarskih elemenata sve potrebne radioničke nacrte izrađuje izvođač stolarskih radova te s predloženim okovom dostavlja ih na odobravanje nadzoru i investitoru.
Tehnička svojstva i drugi zahtjevi za građevne proizvode – prozore i vrata koji se ugrađuju u građevine te način potvrđivanja sukladnosti prozora i vrata s navedenim zahtjevima moraju biti u skladu s važećim propisima, a posebno s Tehničkim propisom za prozore i vrata (NN 69/06) ili jednakovrijedna.
Izvođač je dužan prije izvedbe izraditi radioničku dokumentaciju prema stvarnoj izmjeri otvora na gradilištu. Radioničku dokumentaciju sa svim potrebnim detaljima i uzorcima treba prije izvedbe odobriti nadzorni inženjer.
Popis normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata: HRN EN 410:2011 Staklo u graditeljstvu – Određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja (EN 410:1998) ili jednakovrijedna HRN EN 947:2001 Zaokretna i okretna vrata -- Određivanje otpornosti na vertikalno opterećenje (EN 947:1998) ili jednakovrijedna HRN EN 948:2001 Zaokretna i okretna vrata -- Određivanje otpornosti na statičku torziju (EN 948:1999) ili jednakovrijedna HRN EN 949:2001 Prozori i ovješene fasade, vrata, rebrenice i zasloni -- Određivanje otpornosti na udar mekoga i teškoga tijela (EN 949:1998) ili jednakovrijedna HRN EN 950:2001 Vratna krila -- Određivanje otpornosti na udar tvrdim tijelom (EN 950:1999) ili jednakovrijedna
HRN EN 1026:2016 Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 1026:2000) ili jednakovrijedna HRN EN 1027:2016 Prozori i vrata -- Vodonepropusnost -- Metoda ispitivanja (EN 1027:2000) ili jednakovrijedna HRN EN 1121:2001 Vrata -- Ponašanje između dva različita klimatska uvjeta -- Metoda ispitivanja (EN 1121:2000) ili jednakovrijedna HRN EN 1191:2012 Prozori i vrata -- Otpornost na uzastopno otvaranje i zatvaranje -- Metoda ispitivanja (EN 1191:2000) ili jednakovrijedna
HRN EN 12046-1:2005 Sile otvaranja i zatvaranja -- Ispitne metode -- 1. dio: Prozori (EN 12046-1:2003) ili jednakovrijedna HRN EN 12217:2015 Sile otvaranja i zatvaranja -- Metoda ispitivanja - 1. dio: Vrata (EN 12046-2:2000) ili jednakovrijedna HRN EN 12211:2016 Prozori i vrata -- Otpornost na opterećenje vjetrom - Metoda ispitivanja (EN 12211:2000) ili jednakovrijedna HRN EN ISO 10140-1:2010, HRN EN ISO 10140-2:2010, HRN EN ISO 10140-3:2010, HRN EN ISO 10140-4:2010, HRN EN ISO 10140-5:2010 Akustika – Mjerenje razine zvuka u zgradama i elementima zgrada – 3. Dio 3 – Laboratorijska mjerenja ili jednakovrijedne
HRN EN ISO 717-1:2013 Akustika – Određivanje razine zvuka u zgradama ili jednakovrijedna HRN EN ISO 10675-1:2017 Termička svojstva prozora vrata i zaslona – Laboratorijsko ispitivanje prolaza topline pomoću vruće kutije – 1. Dio – gotovi prozori i vrata ili jednakovrijedna HRN EN ISO 12567-2:2008 Termička svojstva prozora vrata i zaslona – Laboratorijsko ispitivanje prolaza topline pomoću vruće kutije – 2. Dio – krovni prozori ili jednakovrijedna
Drvo za izradu elemenata mora biti zdravo, jednolične strukture i boje, bez kvrga i suho (vlažnost 12-15%).
Sva stolarija ugrađuje se mokrim ili suhim postupkom, ovisno o opisu same stavke. Prije ugradbe slijepih okvira kod suhog postupka, stolar je dužan prokontrolirati mjere i stanja zapisnički konstatirati.
Svu stolariju izvesti prema shemama i detaljima. Mjere obavezno kontrolirati u naravi.
U jedinične cijene je uključena izrada kompletne stavke s ostakljenjem (što uključuje i sav potreban materijal), potreban okov, transport do mjesta ugradnje, ugradnja sa svim potrebnim spojnim sredstvima i sredstvima za brtvljenje i pokrivnim profilima.
Sva vratna krila izrađuju se prema opisu pojedine stavke, a konstrukcija je roštilj od drvenih letvica s masivnim rubom. Letvice za pričvršćenje stakla na ustakljenim krilima i fiksnim dijelovima od tvrdog drva.
Dovratnici su od smrekovine ili jelovine, suho montažni, a zaštičeni uljenim naličjem.
Suha ugradnja na slijepi okvir od daske debljine 20mm. Pričvršćenje vijcima. Pokrivne i kutne letve se pribijaju čavlima, a na ulaznim vratima mjedenim vijcima.
OPĆI UVJETI ZA STAKLARSKE RADOVE U SKLOPU STOLARSKIH RADOVA
Staklo za ustakljenje krila i nadsvjetla izvedeno po kvaliteti i kvantiteti iz opisa stavke ulazi u cijenu izvedbe. Ostakljenje se izvodi po “Tehn. uvjetima za izvođenje staklorezačkih radova”, HRN U.F2.025. ili jednakovrijedna
Materijali moraju odgovarati slijedećim normama:
Ravno vučeno staklo: HRN B.E1.011 ili jednakovrijedna
Ravno lijevano-brazdasto i ornament staklo: HRN B.E1.050 ili jednakovrijedna
Ravno armirano staklo: HRN B.E1.080 ili jednakovrijedna
Staklarski kit: HRN H.C6.050 ili jednakovrijedna
IZO staklo mora biti izrađeno od dva sloja stakla debljine 5mm, sa zračnim prostorom debljine 12mm. Aluminijski profili, kit i način izrade prema propisanoj tehnologiji. Za ugrađivanje IZO stakla i ustakljenje koristiti silikonski trajno elastični prozirni kit. IZO staklo mora biti atestirano.
Za svu stolariju vrijedi da u jediničnoj cijeni treba obuhvatiti dobavu, prijevoz i ugradbu stolarije, komplet završno ugrađene, funkcionalne i obrađene, sve ostakljenje u kvaliteti i kvantiteti po opisu, sva brtvljenja i kitanja, sva sidra i sidrene detalje i profile, sve pokrovne, kutne i kitne letvice i profile, sav okov, uključivo brave i ključeve, podne odbojnike, završnu obradu, te ev.potrebnu radnu skelu za ugradbu.
Prije izvedbe mjere sve stolarije treba obavezno kontrolirati na licu mjesta.
Sve ostalo radi se prema detaljima izvedbenog projekta.
SHEME STOLARIJE SU SASTAVNI DIO PONUDBENOG TROŠKOVNIKA!
OPĆI UVJETI ZA GIPSKARTONSKE RADOVE
Svi materijali za pregradne stijene, obloge, spuštene stropove i ostale elemente moraju biti prvoklasni, moraju odgovarati važećim standardima, te moraju posjedovati ateste, a moraju se izvoditi prema uputama proizvođača elemenata od kojih se radovi izvode.
Kod izvedbe zidova, obloga i spuštenih stropova od gipskartonskih ploča potrebno se pridržavati svih uputa proivođača, naročito kod uskladištenja ploča i uvjeta temperature i vlažnosti zraka prostora u kojima će se izvoditi radovi (temperatura se smije kretati od 11 do 35º i relativna vlažnost zraka do 70 %). Ploče treba zaštiti od kondenzne vlage. Ploče trebaju prije izvedbe biti na mjestu ugradnje najmanje 24 sata, da bi se prilagodile mikroklimatskim uvjetima prostora.
Ugradnja GK ploča u slučaju relativne vlage zraka koja traje duže vrijeme i koja je viša od 75-85 % u zgradi nije dozvoljena. Nakon montaže je potrebno gipsano- kartonske sustave zaštititi od djelovanja dugotrajne vlage. U zgradi se treba i nakon završetka montažnih radova pobrinuti za dovoljno prozračivanje. Radovi obrade spojava se smiju izvoditi tek nakon što se više ne mogu očekivati promjene dužina GK ploča, koje bi mogle biti posljedica promjena vlage ili temperature. Prilikom obrade spojeva ili obrade površine temperatura prostora ne smije biti niža od 10 ºC.
Montirane zidne ili stropne ploče treba po montaži očistiti od eventualnih nečistoća suhim postupkom. Eventualna manja oštećenja može se otkloniti kitanjem, a kod većih je potrebno zamijeniti ploču.
S polaganjem se može započeti tek nakon što su završeni svi radovi žbukanja, izrade estriha i sl., te su dovoljno suhi, nakon ugradnje prozora i montaže svih instalacija. Zimi se za montažu mora grijati prostor, a ljeti treba osigurati prozračivanje.
Za učvršćenje tereta za GK konstrukciju treba primijeniti specijalna pričvrsna sredstva te se pridržavati uputa o maksimalnom opterećenju. Također je potrebno pripremiti ojačanja u GK zidovima na odgovarajućim pozicijama na koje se monitra oprema.
Montažni zidovi od gipskartonskih ploča
Montažni zidovi od gipskartonskih ploča izvode se od podkonstrukcije - nosivih CW profila od pocinčanog lima debljine 0,7 mm presjeka 50/100 mm na maksimalnom razmaku 41,7 - 62,5 cm (ako stavkom nije drugačije naznačeno) te s donjim i gornjim UW-profilom. Između profila se umeće izolacijski materijal prema HRN EN 13612:2008 ili jednakovrijedna, uzdužan otpor strujanju zraka prema HRN EN ISO 9053-1:2018 ili jednakovrijedna; r ≥ 5kPa • s/m2, razred građevinskog materijala min. B2 ili jednakovrijedna, debljine 100 mm ili jednakovrijedno i osigurava se od micanja. Kod spoja sa zidom, stropom ili podom na profile se nanosi PE brtvena masa, a posebno i temeljito kod zahtjeva za zaštitu od buke. Sve rubne profile na spojevima s podom, stropom i sa zidovima treba učvrstiti odgovarajućim učvrsnim elementima. Učvrsni element za masivni zid, pod ili strop je tipla s vijkom. Za ostale priključne površine koriste se učvrsna sredstva koja odgovaraju podlozi. Sve profile koji su u dodiru s bočnim zidovima i s podom odn. stropom treba prije montaže obložiti samoljepivom PE brtvenom trakom odgovarajuće širine.
Na potkonstrukciju se obostrano pričvršćuju gipskartonske ploče prema opisu u stavci pomoću tzv. vijaka za brzu ugradnju. Kod višeslojnog oblaganja spojevi donjih slojeva gipskartonskih ploča samo se zapunjavaju, a spojevi gornjeg sloja se završno obrađuju gletanjem kako je već opisano. Nakon obrade spojeva završno čitavu površinu pregletati smjesom za izravnanje što ulazi u stavku, tako da su zidovi potpuno pripremljeni za ličenje ili oblaganje keramičkim pločicama. Kod neprekidnih zidova potrebno je u razmaku od 15-20 m ugraditi dilatacijske spojeve. Kod neprekidnih zidnih obloga potrebno je u razmaku od ca.10 m ugraditi dilatacijske spojeve.
Obrada spojeva ploča u kvaliteti Q2 ili jednakovrijednoj, glet masom uz obavezno zapunjavanje spojeva svih slojeva ploča.
OPĆI UVJETI ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE
Podopolagačke radove izvesti prema opisu u troškovniku, iz prvoklasnog materijala, u svemu prema tehničkim uvjetima za podopolagačke radove i hrvatskim ili jednakovrijednim normama. Prema vrsti materijala podne obloge mogu biti slijedeće sa odgovarajućim primjenjivim normama.
Za izradu ponude i izvođenje podova ponuđač je dužan primjeniti relevantne propise i norme važeće u Republici Hrvatskoj, kao i međunarodno priznate norme za područja koja nisu pokrivena normama u Republici Hrvatskoj ili garantiraju viši nivo kvalitete od HRN. ili jednakovrijedna
Ukoliko neka od podnih obloga nema standard proizvođač je dužan certifikatom potvrditi slijedeće karakteristike: dimenzije, dimenzionalnu stabilnost, postojanost prema svijetlu, zapaljivost, klizavost, provodljivost (električnai sl.), ujednačnost površina.
Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati vlažnost podloge za postavu svih podnih obloga i iste postavljati na podlogu odgovarajuće vlažnosti za pojedini materijal podne obloge.
Izvođač treba prije polaganja ispitati horizontalnost i ispravnost izvedene podloge. Ukoliko je podloga neispravna potrebno je u dogovoru sa nadzornim inženjerom sanirati, što ide na teret izvođača građevinskih radova.
Sve radove treba izvesti po detaljnim nacrtima, opisima troškovnika, tehničkim propisima i nadzornog inženjera.
Materijal za izradu obloga poda mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj. mora biti negoriv, visoke otpornosti na mehanička oštećenja, jednostavan za održavanje, antistatičan, mora upijati zvuk i imati dobar koeficijent provodljivosti topline.
Ukoliko za neki materijal ne postoje standardi proizvođač je dužan izjavom o svojstvima potvrditi tražene karakteristike materijala.
Svaki proizvod koji služi za oblaganje podova mora imati izjavu o svojstvima za navedene karakteristike.
Ljepila moraju biti takva da se njima postiže čvrsta i trajna veza. Ne smiju štetno utjecati na podlogu, oblogu ni zdravlje ljiudi koji s njima rade. Proizvođač je dužan za ljepilo priložiti izjavu o svojstvima kojom se potvrđuje da je ljepilo pogodno i isprobano za određenu vrstu obloge.
Masa za izravnavanje neravnina podloge ili za dobivanje neutralnog međusloja, u slučaju da se ljepilo ne podnosi sa podlogom, mora se čvrsto i trajno vezati za podlogu i mora biti prionjiva za ljepila. Masa ne smije štetno utjecati na podlogu, ljepilo i podnu oblogu.
Podloga treba postići svoju izjednačujuću vlažnost i za vrijeme korištenja mora biti zaštićena od utjecaja vlage.
Sve radove izvesti prema:
HRN U.FS.017/78 ili jedankovrijedno - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri polaganju podnih podloga ili jednakovrijedna
OPĆI UVJETI ZA SOBOSLIKARSKE I LIČILAČKE RADOVE
Soboslikarske radove treba izvoditi prema HRN U.F2.012/78 - Završni radovi u građevinarstvu ili jednakovrijedna. Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova ili jednakovrijedna.
Materijal za izvedbu soboslikarskih radova treba biti prvorazredan. Na oličenim površinama ne smiju se poznati tragovi četke ili valjka, ne smije biti mrlja, a ton boje treba biti ujednačen.
Investitor ima pravo na kontrolu kvalitete materijala kojim se radovi izvode. Ustanovi li da taj materijal ne odgovara propisanoj kvaliteti izvođač radova dužan je odstraniti lošu izvedbu i na vlastiti trošak izvesti radove sa kvalitetnim materijalom.
O ispravnosti izvedenih površina mjerodavna je izjava nadzornog inženjera.
Podloga mora biti suha, čvrsta i čista (bez masnih mrlja i druge prljavštine, bez slabo vezanih djelova, praha te drugih nečistoća) nosiva, suha, nesmrznuta, te prije prvog bojanja impregnirana impregnacijom. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u dva ili tri sloja, ovisno o boji i pokrivanju. Prije dodavanja vode boju treba dobro promiješati. Po prekidu rada ambalažu s bojom dobro zatvoriti, a nakon ličenja pribor oprati vodom.
Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C.
Starost podložnih žbuka najmanje 3-4 tjedna. Starost masa za izravnavanje najmanje 14 dana. Gips-kartonske, nove i nejednoliko upojne podloge obavezno impregnirati.
Osnovni premazi moraju se tako odabrati da su podesni za slijedeće premaze koji se predviđaju.
U jedinične cijene uključen je sav potreban materijal, transport do radnog mjesta, eventualna pomoćna skela i rad.
Zidove i stropove treba bojati, kad su potpuno suhi, a prije bojanja treba zakrpati sve eventualne rupe, pukotine ili krhotine, a podlogu pripremiti prema tehnologiji proizvođača boja i lakova.
Dok radovi traju, izvođač je dužan zaštititi od oštećenja ili prljanja sve ostale građevinske dijelove i opremu (podove, stakla, vrata i sl.).
Materijali za soboslikarsko ličilačke radove moraju biti prema standardu HRN H.C1.001 ili jednakovrijedno i HRN H.C1.002 ili jednakovrijedno.
Ličenje metalnih površina:
Korozijske produkte ukloniti mehanički (ručno ili strojno) sa žičanom četkom ili s brusnim papirom. Prije odmašćivanja potrebno je obrušenu hrđu otprašiti (strojno s agregatima na komprimirani zrak ili ručno s kistom ili metlicom). Posebnu pozornost treba posvetiti dubokim kraterima koji nastaju zbog dugotrajnog hrđanja. Masnoće i ostale nečistoće ukloniti s alkoholom, acetonom, nitro razređivačem ili kojim drugim specijalnim sredstvom za odmašćivanje. Kod jako zamašćenih površina postupak odmašćivanja više puta ponoviti. Nakon odmašćivanja sve površine obrisati sa suhom pamučnom krpom (nakon brisanja na krpi ne smije ostati nečistoće). Podloga mora prije nanošenja temeljnog premaza biti suha i čista, bez prašine i drugih neprihvaćenih ili slabo prihvaćenih dijelova.
Bojiti samo u odgovarajućim vremenskim uvjetima odnosno u primjerenim mikroklimatskim uvjetima: temperatura zraka i podloge ne smije biti niža od + 5 º C i ne viša od + 30 º C, vlažnost zraka ne smije prelaziti 80 %. Optimalna radna temperatura je od + 10º C do + 25 º C. Pri radu na otvorenom, površine prilikom bojanja i prilikom stvrdnjavanjem premazanog sloja zaštititi od utjecaja sunca i vjetra, no bez obzira na zaštitu, po kiši, magli ili jakom vjetru (≥ 30 km/h) radove ne izvoditi.
OPĆI UVJETI ZA KERAMIČARSKE RADOVE
Prije početka radova treba s voditeljem gradiliišta uskladiti stvarne visine ugradnje u odnosu na cjelokupni sustav izgradnje.
Vrsta, dimenzije, boja i uzorak keramičkih pločica definirane u pojedinim stavkama troškovnika.
Prije polaganja zidnih pločica u cementnom mortu treba zid dobro očistiti i poprskati sa rijetkim cementnim mortom, zatim dolazi veza za pločice, a to je cementni mort omjera 1:2. Na svaku pločicu staviti odgovarajuću količinu morta, te je zatim pritisnuti na zid, kako bi vezni materijal, tj. mort došao po cijeloj površini pločice. Po rubovima ostaju šupljine, a kad je jedan red pločica položen, treba šupljine zaliti sa istim samo rijetkim cementnim mortom.
Cement mora odgovarati važećim standardima HRN EN 197-1:2012 ili jednakovrijedno, HRN EN 15368:2010 ili jednakovrijedno.
Prije polaganja pločica na pod ljepljenjem prethodno treba provjeriti ravninu poda. Kod odstupanja većih od 0,5 cm potrebno je izvesti sloj za izravnanje posebnom masom za izravnanje, a što će se utvrditi pregledom i upisom u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera.
Kod polaganja keramičkih pločica ljepljenjem potrebno je pripremiti podlogu, tj. očistiti od prašine i masnoća. Prema uputstvu proizvođača ljepila pripremiti smjesu, a zatim je nanositi na podlogu prvo ravnom, onda nazubljenom lopaticom kako bi se dobila točna optimalna debljina sloja ljepila. Pločicu utisnuti u ljepilo. Prije izvedbe opločenja pregledati podloge. U slučaju neadekvatne zidne podloge (žbuka) prije ljepljenja pločica treba podlogu impregnirati adekvatnim premazom što ide na teret izvođača zidarskih radova.
Ljepilo mora odgovarati važećem standardu HRN EN 12004:2012 ili jednakovrijedno.
Pločice treba brusiti nakon rezanja, a polagati ih reška na rešku. Za formiranje reške potrebno je koristiti plastične križiće širine prema opisu u pojedinoj stavci. Pri polaganju pločica, nakon završetka svakog reda pločice se peru uvijek odozgo prema dolje. Za rubove kod zida ugraditi rubne štitnike od inox-a ili Al profila sa zaobljenim rubovima.
Nakon završenog polaganja pločica izvršiti fugiranje masom za fugiranje u boji koja je u skladu sa pločicama.
Masa za fugiranje pločica mora odgovarati normama: HRN EN 13888:2007 ili jednakovrijedno, HRN EN 13888:2010 ili jednakovrijedno.
Za pločice/ ploče sve ugrađene elemente treba predočiti važeću izjavu o svojstvima
Sve pločice koje se ugrađuju moraju biti sukaldne troškovničkim stavkama.
Obračun opločenja vrši se po m2 razvijene površine opločenja ili po m' sokla.
U jedinične cijene uključen je sav potreban materijal, transport do radnog mjesta i sav rad.
U izvedbi je uključeno ispitivanje i čišćenje podloge, izravnanje manjih neravnina, precizno izvođenje priključaka opločenja na ostale građevne dijelove, zaštita izrađenih površina, odvoz svih otpadaka po dovršenju radova, te dobava uzoraka u svrhu odobrenja.
OPĆI UVJETI ZA LIMARSKE RADOVE
Izvođač je obavezan korisitit limove u debljinama prema projektu, a ukoliko isto nije naznačeno, debljinu treba odobriti nadzorni inženjer.
Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštene ustanove.
Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa nadzornim inženjerom uz sugalsnost investitora.
Izvođač radova dužan je prije izvedbe limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualne neispravnosti istih upozoriti nadzornog inženjera, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvođača.
Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi limovi utorenjem ili zakivanjem i lemljenjem.
Pričvršćenje lima vrši se mehaničkim alatima, vijcima, plastičnim čepovima i drugim nosačima (čeličnim pocinčanim nosačima).
Limarija mora biti odvojena od površine betona i žbuke bitumenskom ljepenkom ili polietilenskom folijom, što je uključeno u jediničnoj cijeni, ako nije drugačije označeno troškovnikom.
Sav spojni materijal (čavli, zakovice) mora biti iz istog materijala kao i lim.
Željezni dijelovi koji dolaze u neposredan dodir sa površinom od cinčanog bakra ili cinčanog lima, moraju biti cinčani.
cinčani lim: HRN C.E4.020 ili jednakovrijedna
pocinčani lim: HRN C.B4.081 ili jednakovrijedna
olovni lim: HRN C.E4.030 ili jednakovrijedna
bakreni lim: HRN C.D4.020 ili jednakovrijedna
aluminijski lim: HRN C.C4.020 ili jednakovrijedna
Svi dijelovi limenih elemenata kod kojih postoji zahtjev vodonepropusnosti moraju biti zabrtvljeni i pričvršćeni na propisan način.
Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri temperaturnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni.
Za sva rezanja na gradilištu, treba upotrebljavati alate koje propisuje proizvođač, odnosno dodatno antikorozivno zaštiti elemente na mjestu eventualnog oštećenja.
Sve spojeve izvoditi standardnim preklopima ili po zahtjevu lemiti.
U principu ne smije se upotrebljavati više vrsta lima na istom elementu, a ako se iznimno upotrijebi, onda spojeve treba na pogodan način izolirati (premaz, izol.trake i dr.) kako ne bi došlo do galvanskog elektriciteta.
Posebnu pažnju treba posvetiti obradi krovnih ploha oko prodora na krovnoj plohi i lomova iste (spojevi s raznim zidnim plohama, krajevi krova).
Razne standardne detalje, spajanje lima pertlanjem, zakivanjem ili lemljenjem izvesti prema pravilima struke i važećim tehničkim uslovima ili jednakovrijednim.
Debljina i vrsta lima odrediti će se u pojedinoj stavci troškovnika.
Eventualne promjene detalja ili vrsta materijala obavezno dogovoriti s nadzornim inženjerom.
Radovi se obavezno moraju izvesti u skladu s odredbama “Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu”, Sl. list br. 21/90. god. ili jednakovrijednim.
U jedinične cijene stavaka limarskih radova uključen je kompletan materijal i rad na izradi i postavi elemenata, sav spojni materijal, sav transport do mjesta ugradnje, kao i ugradba potrebnih nosača lima i razna brtvljenja oko ugrađenih limenih elemenata.
OPĆI UVJETI ZA BRAVARSKE RADOVE
Svi radovi moraju biti izrađeni u skladu sa zahtjevima važećih standarda i u skladu sa pravilima struke , te prema Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu ili jednakovrijednim.
Također, svi bravarski radovi i čelične konstrukcije moraju se izvesti prema nacrtima i opisu troškovnika.
Izvođač je dužan uzeti na gradilištu sve mjere otvora u koje se treba ugraditi bravarija te nakon toga pristupiti izradi iste. Također, prije početka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na zgradi s onima u projektima.
Izvođač treba ponuditi kompletnu cijenu proizvoda, tj. kompletnu izvedbu bravarije, ličenje, ustakljenje te drvene ili druge ispune ako je isto u dotičnoj poziciji traženo.
Izvođač radova dužan je dobaviti i montirati te u cijenu ukalkulirati sav potreban okov za besprijekornu upotrebu pojedinog bravarskog elementa bez obzira da li je u pojedinim stavkama sve iskazano.
Sav materijal koji se upotrebljava za izradu bravarskih radova mora odgovarati važećim standardima.
Antikorozivna zaštita čeličnih dijelova mora biti u skladu sa važećim propisima ili jednakovrijednim. Kompletna površinska obrada svih materijala mora biti u skladu sa važećim propisima i uputama proizvođača primjenjenog materijala (sredstva) ili jednakovrijednim.
Sva bravarija mora prije otpreme na gradilište biti pjeskarena i ličena prvim temeljnim slojem 2x ili pocinčana. Sva vanjska bravarija mora biti brtvena protiv prodora kiše i prašine.
Svi definitivno izrađeni izvedbeni nacrti i detalji, predočeni uzorci okova odnosno predočeni prospekti tipiziranih elemenata moraju biti potpisani od starne nadzornog inženjera i investitora.
Građevinska bravarija izvodi se od standardnih čeličnih vučenih cijevi i L profila kao i ČN profila formiranih prema tvorničkim detaljima, te ČN limova d = 0,7- 4 mm.
Građevinska bravarija izvodi se i od aluminijskih vučenih profila formiranih prema tvorničkim detaljima koji omogućuju izradu elemenata sa ili bez prekinutog toplinskog mosta, kao i al. limova d = 0,7- 3 mm. Željezni dijelovi spajaju se varenjem.
Kod spajanja vijcima svaki sastav mora biti tako konstruktivno riješen da na vanjskim površinama nema vidljivih vijaka. Kod prozorskih i sl. profila specijalni umeci od tvrdog PVC materijala moraju osigurati kvalitetu i čisti sastav dvaju profila.
Vanjska bravarija izvodi se sa prekinutim toplinskim mostom, a unutarnja bez prekinutog toplinskog mosta.
Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima. Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenja funkcije elemenata. Sve nosive dijelove statički provjeriti.
Sav okov treba biti kvalitetne izvedbe i sa detaljima bravarije predočen nadzornom inženjeru. Ukoliko izvođač nije u mogućnosti ugraditi okov naveden u Specifikacijama stavaka, treba ponuditi drugi iste kvalitete, o čemu će se pismeno usaglasiti sa nadzorni inženjerom i investitorom. Bez pismenog odobrenja nije moguće započeti s proizvodnjom.
Okov je sadržan u jediničnoj cijeni. Okov na protupožarnim vratima mora biti vatrootporan.
Svi bravarski elementi ugrađuju se varenjem na prethodno ostavljena sidra odnosno pomoću vijaka ili posredstvom plastićnih ili metalnih čepova, što će u pojedinom detalju biti određeno.
Sve reške između metala i zida moraju biti brtvljene ili zapunjene silikonskim kitom.
Zaštitu čelične konstrukcije od korozije potrebno je izvesti u svemu prema projektu, a sukladno HRN EN ISO 12944 ili jednakovrijedno.
Za sve radove predviđene troškovnikom izvođač je dužan pribaviti ateste od odgovarajućih instituta, izjave o svojstvima za kvalitetu materijala, površinske obrade kao i antikorozivne zaštite.
Sve mjere ugradbe kao i broj komada prije izrade kontrolirati u naravi.
Kod izvedbe čelične konstrukcije treba se u svemu pridržavati postojećih zakona, propisa i normi (Tehnički propisi za građevinske konstrukcije NN 17/17) ili jednakovrijedno, te projekta konstrukcije.
Radovi predviđeni ovim troškovnikom izvode se prema Radioničkim nacrtima i Nacrtima montaže te u skladu sa Tehničkim opisom i Planom kontrole i osiguranja kvalitete danim u projektu konstrukcije.
Izvođač je dužan prije izvedbe izraditi radioničku dokumentaciju prema stvarnoj izmjeri otvora na gradilištu. Radioničku dokumentaciju sa svim potrebnim detaljima i uzorcima treba prije izvedbe odobriti nadzorni inženjer.
Cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi vezani na nabavu i izradu (u skladu s projektnom dokumentacijom) kao i svi ostali potrebni (direktni i indirektni) radovi, postupci i materijali neophodni za ispravnu izvedbu i montažu konstrukcije.
Svi spojevi u radionici izvode se zavarivanjem prema radioničkim nacrtima. Montažni spojevi na gradilištu izvode se vijcima te dijelom zavarivanjem.
S izvođenjem čelične konstrukcije smije se započeti isključivo nakon ovjere radioničke dokumentacije od strane nadzornog inženjera. Sve navedeno obavezno uključiti u jediničnu cijenu.
ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA
Zaštitu čelične konstrukcije od korozije potrebno je izvesti u svemu prema Izvedbenom projektu konstrukcije - Radionički nacrti čelične konstrukcije, a sukladno HRN EN ISO 12944-1:2018 ili jednakovrijedna.
Sustav površinske zaštite mora biti odabran tako da se omogući popravak i održavanje bez primjetnog utjecaja na kakvoću zaštite. Treba voditi računa o utjecaju na okoliš, izbjegavanjem uporabe opasnih supstanci, gdje god je to moguće.
Za čeličnu konstrukciju odabran je sustav antikorozivne zaštite S3.21 ili jednakovrijedan prema Tab.A.3 (kategorija korozivnosti C3) ili jednakovrijedna za očekivanu trajnost zaštite (dugo) preko 20 godina prema HRN EN ISO 12944-1:2018 ili jednakovrijedna. Cijeli sustav zaštite od korozije izvodi se u radionici, a samo se popravci ( od zavarivanja na gradilištu i eventualnog oštećenja kod transporta) izvode na gradilištu.
Za antikorozivnu zaštitu predviđeni su premazi s veznim sredstvom na bazi epoksidnih smola i poliuretana. Sustav se sastoji od osnovnog premaza, međupremaza i završnog premaza. Osnovni premaz predviđen je debljine suhog filma od 60 μm s veznim sredstvom na bazi epoksidnih smola i cinkovim prahom kao antikorozivnim pigmentom. Međupremaz će se izvesti debljine suhog filma od 60 μm s veznim sredstvom na bazi epoksidnih smola. Završni sloj na bazi poliuretana izvest će se debljine suhog filma od 60 μm.
Za predviđenu antikorozivnu zaštitu zahtijeva se stupanj čistoće Sa 2 1/2 prema HRN EN ISO 12944-4:2018 ili jednakovrijedno. Očišćena površina pjeskarenjem mora biti čista, bez vidljivih tragova ulja, masti i prljavštine i skoro potpuno bez okuine, hrđe, premaza i stranih nečistoća, tako da eventualno preostali tragovi mogu izgledati kao blage mrlje ili sjene.
Projektom arhitekture, glavnim i izvedbenim projektom, shemama kao i karakterističnim detaljima zadani su svi dimenzioni i funkcionalni parametri pojedinih pozicija grupa bravarskih radova.
Ponuđači radova obavezni se pridržavati zadanih parametara, funkcija elemenata, kvalitete i standarda dalje navedenih u tehničkom opisu.
Eventualnim alternativnim rješenjima ne smije se narušiti arhitektonska koncepcija projekta, funkcija i kvaliteta.
Materijali za izradu elemenata kao i svi gotovi elementi i njihova montaža moraju odgovarati važećim normama, a izrada mora biti prema pravilima zanata.
· Kvadratno željezo HRN C.B3.024 ili jednakovrijedna
· Plosno željezo HRN C.B3.025 ili jednakovrijedna
· Okruglo željezo HRN C.K6.020 ili jednakovrijedna
· Profilno željezo HRN C.B0.500 ili jednakovrijedna
· Čelični limovi HRN C.B4.110 ili jednakovrijedna HRN C.B4.111 ili jednakovrijedna HRN C.B4.112 ili jednakovrijedna
Bravarski elementi na objektu koji se izrađuju od željeznih profila i limova izvode se u svemu prema detaljima i opisu troškovničkih stavki.
Izvođač je dužan prije izrade predočiti nadzornom inženjeru radioničke detalje radi odobrenja.
Kod spajanja različitih materijala mora se osigurati da ne dođe do korozije. Vezovi i učvršćenja moraju biti takvi da se uslijed temperaturnih promjena ne dođe do teškoća u funkciji pojedinih elemenata.
Prije otpreme na gradilište sve čelične dijelove treba očistiti od nečistoća, masnoće, valjaoničke zgure i sl. i premazati antikorozivnim temeljnim premazom. Elementi koji nisu dostupni nakon ugradbe moraju se zaštititi trajnim i kvalitetnim premazom.
Varene dijelove i druge spojeve prije premazivanja antikorozivnom bojom treba dobro očistiti.
Metalni graditeljski elementi ne smiju imati nikakvih neravnina na površinama koje ostaju vidljive.
Montaža gotovih elemenata vrši se mokrim ili suhim postupkom.
Suhi postupak je suvremeni način montaže bravarskih elemenata u otvore fasadnih dijelova poslije završne obrade zidova.
Okov koji se ugrađuje mora biti prvoklasne kvalitete i odgovarati HRN M.K3.032 ili jednakovrijedna i HRN M.K3.031. ili jednakovrijedna
Brtvljenje mora biti nepropusno za vodu, a propuštanje zraka mora biti minimalno. Brtvljenje željeznih okvira vrata, prozora i stijena prema zidu i stropu treba izvesti gumenom trakom za brtvljenje i trajno elastičnim kitom, prije postavljanja pokrivnih profila ili limova.
Uz osnovni zaštitni (antikorozivni) premaz nanose se dva sloja završnog kvalitetnog laka tako da svaki premaz ima min. 30 mikrona debljine.
Jedinična cijena mora sadržavati kompletno izrađen i oličen produkt sa potrebnim ostakljenjem i okovom i to ugrađen na objektu. Eventualne sitnije zidarske pripomoći kod ugradbe predviđene su u troškovniku graditeljskih radova koje izvodi izvođač graditeljskih radova.
Sve mjere treba kontrolirati u naravi.
Ako koja stavka nije izvođaču jasna, mora prije predaje ponude tražiti pojašnjenje investitora. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa nadzornim inženjerom. Sve višeradnje koje neće biti na taj način utvrđene neće se priznati.
Dobavljena bravarija, bilo izrađena po shemi bravarije i detaljima ili po tvorničkim detaljima iz čeličnih limova dolazi na objekt gotova za ugradbu, odnosno premazana zaštitnim naličem i finalnim premazom.
Bravarski fasadni elementi i prozori koji su ugrađeni na građevinu moraju imati sljedeće ateste:
- Atest o vodonepropustljivosti
- Atest o zračnoj tijesnosti
- Atest o zvučnoj i toplinskoj izolativnosti
- Ateste s ocjenama kvalitete površinske obrade .
Jedinična cijena mora sadržavati: uzimanje mjera za izvedbu i obračun, sav rad u radionici, pripremu i rezanje te rad na gradnji, transport materijala na gradilište, uskladištenje te donos na mjesto ugradbe, korištenje manjih strojeva i alata, potrebnu skelu, zaštitu izvedenih radova do primopredaje, osobnu zaštitnu opremu.
Obračun izvedenih radova vrši se prema Građevinska Norma - 301 ili jednakovrijedna, Građevinska Norma - 531 ili jednakovrijedna, Građevinska Norma - 681 ili jednakovrijedna, Građevinska Norma - 701 ili jednakovrijedna, Građevinska Norma - 900 ili jednakovrijedna, opisu pozicije sheme i opisu stavke troškovnika.
SHEME BRAVARIJE SU SASTAVNI DIO TROŠKOVNIKA.
PROTUPOŽARNA BRAVARIJA
Svi radovi moraju biti izrađeni u skladu sa zahtjevima važećih standarda i u skladu s važećim normama (prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije NN 17/17) ili jednakovrijedna, kao i prema podacima iz projekta.
Svi bravarski radovi i čelične konstrukcije moraju se izvesti prema nacrtima, opisu troškovnika i uputama nadzornog inženjera.
Prije početka radova, Izvoditelj je dužan izvršiti pripremne radnje propisane Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) ili jednakovrijedna i Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) ili jednakovrijedna. Sva tehnička rješenja koja Izvoditelj predlaže i primjenjuje moraju biti usklađena s HRN-ma ili jednakovrijedna i propisima te usvojenim EN ili jednakovrijedna (kada je zakonom utvrđena njihova obvezna primjena), a u u ostalom dijelu primjenjuju se sljedeće EN ili jednakovrijedne za materijal upotrebljen pri izradi bravrskih radova:
HRN C.B4.024 kvadratno željezo ili jednakovrijedna
HRN C.B4.025 plosno željezo ili jednakovrijedna
HRN C.G6.020 okruglo željezo ili jednakovrijedna
HRN C.B0.500 profilno željezo ili jednakovrijedna
HRN C.B4.110, 111, 112 čelični limovi ili jednakovrijedna
HRN C.C4.060 rebrasti limovi od aluminija ili jednakovrijedna
HRN C.C3.020 profili od aluminija ili jednakovrijedna
HRN M.K3.032 okov za vrata i prozore ili jednakovrijedna
HRN U.J1.160 ispitivanje vratiju prema standardnom razvoju požara ili jednakovrijedna
Sav materijal koji se upotrebljava za izradu bravarskih radova mora odgovarati važećim standardima i normativima ili jednakovrijednim.
Izvođač je dužan uzeti na gradilištu sve mjere otvora u koje se treba ugraditi bravarija te nakon toga pristupiti izradi iste.
Prije početka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na objektu s onima u projektima.
Ako je pojedinom stavkom traženo, izvođač treba ponuditi kompletnu cijenu proizvoda, tj. kompletnu izvedbu bravarije, ličenje, ustakljenje te drvene ili druge ispune ako je isto u određenoj poziciji traženo.
U ponudi su sadržani troškovi za statičke dokaze, kako za nosive čelične konstrukcije, tako i za metalnu fasadu; uključujući sve priključke, prodore, brtvila itd.
Za izvedbu čelične konstrukcije izvođač dobiva statički izračun ureda za statiku kao i pripadajući položajni plan.
Za posebna rješenja izvoditelj mora pribaviti potrebne statičke dokaze. Troškovi koji nastanu iz toga ne naplaćuju se posebno. Za priključke, montažne spojeve i svarene šavove koji rezultiraju iz toga, izvoditlelj mora sam također i pribaviti dokaze.
Prije pokretanja proizvodnje konstrukcijski i radionički nacrti, odnosno sheme ugradnje predaju se inženjeru gradilišta i stručnom nadzoru.
Radi usidrenja čeličnih konstrukcija u za to predviđenim građevinskim elementima se između ostalog koriste samo moždanici odobreni od strane nadzora gradnje.
Potrebno je planirati i izvesti dovoljan broj dilatacijskih i montažnih spojeva. Njih je potrebno oblikovati na način da bude osigurano bešumno i neometano međusobno kretanje elemenata i kretanje u odnosu na tijelo zgrade.
Nosači dulji od 6,00 m se prema podacima u statici, odnosno općenito, trebaju dati prethodno oblikovati (nadvisiti) u radionici. To prethodno oblikovanje mora biti uračunato u jedinične cijene. Ne naplaćuje se posebno.
Ulijevanje i punjenje ugrađenih ležaja i podnožja potpornja kao i ostala usidrenja moraju biti izvedena stručno i od strane kvalificiranog osoblja izvođača te je uključeno u jedinične cijene iz opisa predmeta nabave. Izrada rupa za ostala pričvršćenja kao i ulijevanje i užbukavanje se ne naplaćuju posebno i moraju biti uračunati u jedinične cijene.
POVRŠINSKA OBRADA
Antikorozivna zaštita čeličnih dijelova mora biti u skladu s važećim propisima ili jednakovrijednim. Kompletna površinska obrada svih materijala mora biti u skladu s važećim propisima i uputama proizvođača primjenjenog materijala (sredstva). Sva bravarija mora prije otpreme na gradilište biti pjeskarena i ličena pravim temeljnim slojem, ili pocinčana ukoliko je tako u stavci definirano.
Svi čelični dijelovi podkonstrukcije koji nakon ugradnje više nisu dostupni moraju prethodno dobiti odgovarajuću antikorozivnu zaštitu.
Kod spajanja različitih metala mora biti osigurano da ne dođe do korozije uslijed kontakta.
Svi potrebni kovački radovi, bušenja i zavarivanja moraju se izvesti prije cinčanja.
Ukoliko čelični građevinski elementi/limovi ne moraju biti izvedeni pocinčano ili u V2A/V4A ili jednakovrijedno, moraju biti pjeskareni i zaštićeni od korozije na sljedeći način.
Presvlačenje slojem koji se sastoji od:
radioničkog uklanjanja hrđe u skladu s normiranim stupnjem čistoće Sa 21/2 prema HRN EN ISO 12944-1:2018, Dio 4 ili jednakovrijedna
premazivanjem (radionička izvedba) 2-K epoksidni temeljni sloj s cink-fosfatom; odnosno temeljnim slojem s 2-K-epoksidnim željeznim tinjcem ili jednakovrijedna.
premazivanjem (izvedba na gradlištu) 2-K-PUR željeznim tinjcem ili jednakovrijedna
Troškovi za gore opisanu zaštitu od korozije moraju biti sadržani u jediničnim cijenama, izvan toga se ne naplaćuju.
IZRADA
Svi definitivno izrađeni izvedbeni nacrti i detalji, predočeni uzorci okova odnosno predočeni prospekti tipiziranih elemenata moraju biti potpisani od strane nadzornog inženjera i investitora. Odgovornost za tehničku pravilnost, čvrstoću, brtve itd. pak nakon odobrenja izvedbenih detalja, u cjelosti preuzima izvođač radova.
ZAHTJEVI PROTUPOŽARNOSTI
Sva čelična vrata koja se nalaze na pozicijama definiranim projektom, moraju zadovoljavati uvjete protupožarnosti, kako je traženo elaboratom zaštite od požara.
Dakle svi elementi vrata, protupožarnih stijena i slično moraju zadovoljiti ispitivanja prema normi HRN DIN 4102-1:2000 ili jednakovrijedna, odnosno uvijete zaštite od požarnog dima sukladno normi DIN 18095 ili jednakovrijedna, dakle svo ostakljenje mora zadovoljavati klasu F zaštite od požara, ukoliko projektom nije traženo drugčije (klasa G).
Vrata moraju biti izolirana zvučno i protiv dima, što podrazumjeva upotrebu samogasivih brtvi i guma, odnosno čelični dekapirani lim debljine min 1mm.
Svi panti, ležajevi i okov moraju odgovarati uvjetima propisane žaštite od požara.
Posebnu pozornost obratiti na okov i brave, koje moraju zadovoljiti normu HRN EN 1634-1:2018 ili jadnakovrijedna u pogledu vatrootpornosti, odnosno uvjeta evakuacije i panik funkcionalnosti.
Za sve radove predviđene troškovnikom izvoditelj je dužan pribaviti ateste od odgovarajućih instituta, za kvalitetu materijala, površinske obrade, ispravnost po izvoditelju predloženih detalja kao i antikorozivne zaštite.
JEDINIČNA CIJENA BRAVARSKIH RADOVA
Jedinična cijena treba sadržavati:
sav materijal, dobavu, izradu i dopremu alata, mehanizaciju i uskladištenje
uzimanje potrebnih izmjera na objektu,
izradu radioničkih nacrta i detalja,
troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku, dnevnice i putni troškovi
dvokratni osnovni premaz prema uvjetima antikorozivne zaštite u radioni, te kompletnu zaštitu sa završnom obradom ličenjem, ako je to u stavci određeno
sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže,
potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela),
pomoćnu konstrukciju za montažu, kao i nadvisivanje nosača i eventualno potrebna ukrućenja protiv prekretanja
čišćenje nakon završetka radova, uključivo odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju
svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,
troškove zaštite na radu,
troškove atesta
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
OSTALI RADOVI
Prilikom izvođenja radova mora se izvođač striktno pridržavati usvojenih, materijala i ovjerenih detalja.
Svi radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata.
Svi materijali koji se ugrađuju moraju obvezno biti ispitani s priloženim certifikatima. Ukoliko ne postoje domaće norme, treba priložiti rezultate ispitivanja koji zadovoljavaju odredbe normi DIN ili EN ili jednakovrijedna.
Izvođač je dužan do primopredaje radova zaštititi postavljene podove od oštećenja i onečišćenja.

## 1.2. GRAĐ-OBRT RADOVI
R.Br. | Opis stavke | J.M. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
I | PRIPREMNI RADOVI I UREĐENJE GRADILIŠTA
Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan ograditi gradilište, postaviti table, osigurat sanitarno tehničke uvjete za radnike.
Naglašavamo da je strogo zabranjeno uporaba postojeće novoizgrađene atletske staze. Bilo kakvo prometovanje, hodanje, odlaganje građevinskog materijala ili alata, bilo kakvu vrstu radnji. Također je potrebno u dijelovima atletske staze uz koju se izvode radovi zaštiti stazu, od bilo kakvih nečistoća i prljavština.
Zauzimanje javne površine uz prometnicu i postavljanje privremene montažne ograde oko gradilišta visine 2,5 m, sve prema tehnologiji izvoditelja radova i lokalnim prilikama. Površina mora biti zauzeta u skladu s Rješenjem nadležnog tijela Grada ili Županije za potrebe gradilišta. Ograda mora biti sigurna, ne smije ugrožavati prolaznike i mora biti izvedena obvezno s rasvjetom kao i ostalim znakovima upozorenja postavljenim na vidljivim mjestima, a sve prema Zakonu o zaštiti na radu te Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim i pokretnim gradilištima. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad te održavanje ograde do primopredaje radova.
Nabava, doprema, montaža ( demontaža ) metalne gradilišne ploče na metalnoj potkonstrukciji, sa podatcima prema Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište, zajedno sa oznakama vidljivosti EU fondova. Stavka uključuje i izvedbu sa noćnom rasvjetom.
Nabava, doprema, montaža i demontaža privremenih montažnih objekata, kontejnera opremljenim radnim stolom i rad. stolicom za inženjera gradilišta i nadzorne inženjere te priključkom na gradilišni priključak el. energije, doprema i održavanje kemijskih WC-a ( min. 4 kom) i sve drugo potrebno prema Planu uređenja gradilišta (garderoba za radnike i dr.)
Prije primopredaje radova izvođač je dužan očistiti gradilište i zgradu. Sa gradilišta je potrebno skupiti i odvesti preostali otpadni materijal nakon završetka radova. Čišćenje zgrade nakon završetka građevinskih radova, a prije useljenja. Izvođač dužan očistiti sve prostorije u zgradi (staklenih površina, podova, namještaja, sanitarija) i ostalo do potpune gotovosti.
1.1. | Izrada geodetske dokumentacije, odgovarajućih geodetskih elaborata i tehničkih izvješća o izvedenim geodetskim radovima. Izrada elaborata iskolčenja s ovjerom u katastru, iskolčenje svih potrebnih točaka, visina , osi, trasa budućih instalacija tijekom gradnje, te izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja svih građevina i instalacija (položenog kabela, trase plinovoda, trase vodovoda i kanalizacije, provedba stanja u katastru i zemljišnim knjigama. | m2 | 27360 | 0 | 0
1.2. | Demontaža postojeće stolarije, sjedalica, urbane opreme i slično na postojećim tribinama tlocrtne površine cca 316,0 m2. Rad obuhvaća pažljivu uklanjanje postoće dijelova te njihov dovoz i predaju vlasniku ili upravitelju. Nakon predaje potrebno je sastaviti zapisnik o primopredaji. U jediničnu cijenu je uključena cijena rada, skele, odvoz i predaja vlasniku ili upravitelju na lokaciju koja nije dulja od 25 kilometara od gradilišta.
| * sjedalice | kom | 414 | 0 | 0
| * PVC vrata | kom | 15 | 0 | 0
| * PVC prozora | kom | 7 | 0 | 0
| * reflektori na tribinama | kom | 4 | 0 | 0
| * kombi bojler | kom | 2 | 0 | 0
| * spremnik za toplu vodu 200l | kom | 1 | 0 | 0
| * video nadzor | kom | 1 | 0 | 0
| * postojećih krova od limenih ploća | m2 | 350 | 0 | 0
| * postojeće čelične konstrukcije | kompl | 1 | 0 | 0
1.3. | Uklanjanje postojećih tribina koje su izgrađene od armirano - betonskih i opekarsih elementa, na stadionu tlocrtne površine cca 316,0 m2. Uklanjanje izvesti prema projektu uklanjanja. U cijenu uključiti sav rad, potrebne strojeve, utovar, odvoz materijala na deponiju i taksu. Obračun po komadu.
|  | kom | 1 | 0 | 0
1.4. | Demontaža postojeće stolarije, klime, plinske peći, urbane opreme i slično na postojećoj zgradi i pomočnog objekta klupskih prostorija na stadionu tlocrtne površine cca 250,00m2. Rad obuhvaća pažljivu uklanjanje postoće dijelova te njihov dovoz i predaju vlasniku ili upravitelju. Nakon predaje potrebno je sastaviti zapisnik o primopredaji. U jediničnu cijenu je uključena cijena rada, odvoz i predaja vlasniku ili upravitelju na lokaciju koja nije dulja od 25 kilometara od gradilišta.
| * stupovi javne rasvjete i lampe | kom | 1 | 0 | 0
| * PVC vrata | kom | 4 | 0 | 0
| * PVC prozora | kom | 8 | 0 | 0
| * plinska peć | kom | 1 | 0 | 0
| * klima uređaj | kom | 1 | 0 | 0
| * plinske cijevi | m' | 50 | 0 | 0
| * postojeći golovi | kom | 2 | 0 | 0
1.5. | Uklanjanje postojeće zgrade i pomoćnog objekta klupskih prostorija koji su izgrađene od armirano - betonskih, opekarskih elemenata, drvene kontrukcije i svih elemanata krovne kontrukcije na stadionu tlocrtne površine cca 250,0 m2. Uklanjanje izvesti prema projektu uklanjanja. U cijenu uključiti sav rad, potrebne strojeve, utovar, odvoz materijala na deponiju i taksu. Napomena kod uklanjanja objekta nužno je pripaziti na zidanu ogradu susjedne čestice (na zapadnoj strani) koja se ne ruši,a na kojoj je prislonjen objekt, koja graniči sa k.č.br. 1574. Obračun po komadu.
|  | kom | 1 | 0 | 0
1.6. | Dobava, montaža i demontaža cijevne fasadne skele (visine do 10 m) sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima. Bazna-radna ploha se izvodi od mosnica. U cijenu je uključena i postava na vanjski dio skele jutenih ili plastificiranih traka kao zaštite od pada predmeta, prašine i sl. Trake međusobno povezati i pričvrstiti za nosivu konstrukciju skele. Prije izvedbe izvoditelj je dužan izraditi projekt skele sa svim predvidivim mjerama sigurnosti kose postave, učvršćenja te osiguranja uvjeta za siguran rad i zaštitu radnika i prolaznika. Obračun po m2 ortogonalne projekcije skele. | m2 | 845 | 0 | 0
1.7. | Sječa stabala promjera ≥60 cm uz odsjecanje granja, rezanje stabala i debelih grana na pogodnu dužinu, odvoz sa gradilišta na deponiju i taksu. Vađenje korjena i panjeva uključeno u ovu stavku. Stavka uključuje sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu, korpu i kamion za uklanjanje i transport ukonjenih stabala na deponiju. U cijenu uključena i taksa za deponiju. Obračun po kom . | kom | 11 | 0 | 0
1.8. | Uklanjanje postojeće zidane ograde, zajedno sa temeljem oko stadiona na sjevernoj, južnoj, zapadnoj i istočnoj strani čestice. Dio ograde sa istočne strane koja graniči sa k.č.br. 1574 se ne uklanja (cca 55,00m). Postojeća ograda je visine do 2,50m., debljina zidova je 15cm. sa stupovima na svaka 4,00m. debljine stupova je 30 - 40cm. Sve prema izvedbenom projektu. U cijenu uključiti sav rad, potrebne strojeve i materijal, utovar, te odvoz na deponiju kao i taksu. Obraćun po m' zida.
|  | m' | 600 | 0 | 0
1.9. | Uklanjanje postojećih objekta za prodaju karata koji je izgrađene od armirano - betonskih, opekarskih elemenata, drvene kontrukcije i svih elemenata krovne kontrukcijena stadionu tlocrtne površine cca 6,0 m2, na istočnoj i južnoj strani. U cijenu uključiti sav rad, potrebne strojeve, utovar, odvoz materijala na deponiju i taksu. Obračun po komadu.
|  | kom | 2 | 0 | 0
1.10. | Uklanjanje postojećih čeličnih vrata, na istočnoj, južnoj i zapadnoj strani. U cijenu uključiti sav rad, potrebne strojeve, utovar, odvoz materijala na deponiju i taksu. Obračun po komadu. - vrata 1,00*2,50m, 1 kom. - vrata 4,00*3,00m, 1 kom. - vrata 4,00*3,00m. 1kom.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
1.11. | Demontaža postojećih postrojenja (razvodni ormari i sl), kod izvođenje radova potrebno je obavijestiti vlasnika instalacija te, sve radove izvesti sukladno uputama vlasnika instalacija isključivo uz njihovo odobrenje i uputstvo. Radovi moraju biti izvedeno do potpune gotovosti, radovi obuhvaćaju i utovar u kamion i odvoz na deponiju osigurano od izvođača radova. U jediničnu cijenu je uključena cijena rada (strojara, električara, radnika, utovara strojem), odvoz i naknada za odlaganje na deponiji.
| * razvodni elektro ormari u svlačionicama, restoranu i klupskim prostorijama | kom | 3 | 0 | 0
1.12. | Zaštita atletske staze | m2 | 1000 | 0 | 0
Nabava, doprema i montaža opreme za zaštitiu postojeće atletske staze. Stavkom predvidjeti potpunu zaštitu atletske staze, kako za vrijeme svih radova, nebi staza bila oštećena Na atlestku stazu postaviti jednom sloju geotekstila. Zaštita se postavlja samo u dijelu kod postojećih tribina. Obračun po m2 ugrađene zaštite.
| RADOVI PRIPREME I UREĐENJA GRADILIŠTA UKUPNO: |  |  |  | 0
II | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Strojni i ručni iskop temelja za ogradu stadiona dimenzija prema projektu, u materijalu C kategorije, u sraslom stanju, s poravnanjem dna, te razupiranjem i crpljenjem vode ukoliko je potrebno. U cijenu uračunati sav rad, oprema, materijal, transport na deponij i sve ostalo potrebno za završetak. U cijenu uključiti i taksu za deponiju. Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju
| Temelji ograde visine 2,0 m | m3 | 63 | 0 | 0
| Temelji ograde visine 1,20 m | m3 | 13.2 | 0 | 0
2.2. | Strojni i ručni iskop temelja za ogradu stadiona dimenzija prema projektu, u materijalu C kategorije, u sraslom stanju, s poravnanjem dna, te razupiranjem i crpljenjem vode ukoliko je potrebno. U cijenu uračunati sav rad, oprema, materijal, transport na deponij i sve ostalo potrebno za završetak. U cijenu uključiti i taksu za deponiju. Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju
| Temelji zidane ograde visine 2,0 m | m3 | 48 | 0 | 0
2.3. | Strojni i ručni iskop u materijalu C kategorije za potrebe izvođenja temelja zgrade, u sraslom tlu s poravnanjem dna, te razupiranjem i crpljenjem vode ukoliko je potrebno. Dimenzije iskopa za temelje vidjeti u izvedbenom projektu konstrukcije. U stavku uključeno i čišćenje te planiranje rova prije ugradnje betona sa odvozom iskopanog materijala na službenu deponiju, te taksa za deponiju. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 165 | 0 | 0
2.4. | Strojni i ručni iskop u materijalu C kategorije u sraslom tlu s poravnanjem dna, te razupiranjem i crpljenjem vode ukoliko je potrebno, za potrebe izvođenja temelja za vanjske rampe na ulazu u zgradu. Dimenzije iskopa za temelje vidjeti u izvedbenom projektu konstrukcije. U stavku uključeno i čišćenje te planiranje rova prije ugradnje betona sa odvozom iskopanog materijala na službenu deponiju, te taksa za deponiju. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
|  | m3 | 3.1 | 0 | 0
2.5. | Izrada nasipa mješanim materijalom. Za izradu nasipa treba koristiti lokalni materijal (iz iskopa), ukoliko pri optimalnim uvjetima zadovoljava uvjete ugradljivosti, uz suglasnost nadzornog inženjera, a po potrebi i geomehaničkog ispitivanja. Rad obuhvaća dopremu, nasipavanje, razastiranje, grubo planiranje materijala u nasipu prema projektu, te zbijanje materijala po horizontalnim slojevima (do 20 cm) do propisne zbijenosti, minimalna zbijenost Ms≥25 MN/m2. Obračun po m3.
|  | m3 | 55 | 0 | 0
2.6. | Nabava, razastiranje i zbijanje nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala kontinuiranog granulometrijskog sastava 0/60 mm. (debljina sloja promjenjiva 20 cm, prema kotama iz građ. projekta). Kameni materijal uvaljati i zbiti na modul zbijenosti Mz=60 MN/m2 . | m3 | 55 | 0 | 0
2.7. | Odvoz i utovar otpadnog materijala i viška materijala iz iskopa sa gradilišta na službenu deponiju, koju osigurava izvođač radova. U cijenu uključena i taksa za deponiju. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju. Materijal bez korova i građevinskog materijala (čista zemlja) korisititi za popunjavanje doljnjiih zemljanih slojeva prije sadnje trave. | m3 | 184.93 | 0 | 0
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
III | BETONSKI RADOVI
3.1. | Betoniranje podložnog sloja betona d=10 cm ispod temelja zgrade, betonom klase C 12/15 X0 . U stavku uključena dobava, ugradba i njega svježeg betona. | m3 | 13.6 | 0 | 0
3.2. | Betoniranje temelja zgrade betonom klase C 25/30 XC2 . U cijenu je uključena dobava i prijevoz betona te strojna ugradba i njega svježeg betona. Armatura i oplata obračunavaju se odvojeno. Stavkom obuhvatiti sav potreban rad, alat i materijal do potpune gotovosti . | m3 | 165 | 0 | 0
3.3. | Betoniranje AB temelja ograde betonom klase C 25/30 XC2 . U stavku uključeno spravljanje, dobava, ugradba i njega svježeg betona. Stavkom obuhvatiti sav potreban rad, alat i materijal do potpune gotovosti .
| Temelji ograde visine 2,0 m | m3 | 63 | 0 | 0
| Temelji ograde visine 1,20 m | m3 | 13.2 | 0 | 0
3.4. | Betoniranje AB temelja ograde betonom klase C 25/30 XC2 . U stavku uključeno spravljanje, dobava, ugradba i njega svježeg betona. Stavkom obuhvatiti sav potreban rad, alat i materijal do potpune gotovosti .
| Temelji ograde visine 2,0 m | m3 | 48 | 0 | 0
3.5. | Betoniranje trakastih ab. temelja složenih konstrukcija izvan objekta, vanjske pristupne rampe sa stubištem betonom C 25/30 XC2. U stavku uključeno spravljanje, dobava, ugradba i njega svježeg betona.Stavkom obuhvatiti sav potreban rad, alat i materijal do potpune gotovosti .
| Rampe | m3 | 3.1 | 0 | 0
3.6. | Betoniranje ab. složenih konstrukcija: tribine i vanjske rampe, betonom klase C 30/37 XC4/CD1/XF1/XF3 . U cijenu je uključena dobava i prijevoz betona te podizanje, ugradba, zbijanje i njega svježeg betona. Armatura i oplata obračunavaju se odvojeno. Stavkom obuhvatiti sav potreban rad, alat i materijal do potpune gotovosti .
| Rampe | m3 | 2.85 | 0 | 0
| Tribine | m3 | 75.7 | 0 | 0
3.7. | Betoniranje a.b.podne ploče d=10 cm betonom C 25/30 XC2. stavkom obuhvatiti izradu dilatacija dubine do 1/3 debljine ploče i širine 1 cm u poljima veličine cca 500/455 sa ulaganjem trake polistirena u svježi beton U st. uključeno spravljanje, dobava , ugradba i njega svježeg betona.
| a) tribine | m3 | 21.5 | 0 | 0
| b) aneks | m3 | 16.7 | 0 | 0
3.8. | Izrada armiranobetonskih nadtemelja betonom C 25/30 u glatkoj dvostranoj oplati. U cijenu je uključena dobava i prijevoz betona te strojna ugradba, zbijanje i njega svježeg betona. Armatura i oplata obračunavaju se odvojeno .
| A) tribine | m3 | 6.6 | 0 | 0
| B) aneks | m3 | 5.2 | 0 | 0
3.9. | Izrada betonskih nadtemelja betonom C 25/30 u glatkoj dvostranoj oplati. U cijenu je uključena dobava i prijevoz betona te strojna ugradba, zbijanje i njega svježeg betona. Armatura i oplata obračunavaju se odvojeno .
| Temelji ograde visine 2,0 m | m3 | 32 | 0 | 0
| Temelji ograde visine 1,20 m | m3 | 7 | 0 | 0
3.10. | Izrada betonskih nadtemelja zidane ograde betonom C 25/30 XC2 . U stavku uključeno spravljanje, dobava, ugradba i njega svježeg betona. Stavkom obuhvatiti sav potreban rad, alat i materijal do potpune gotovosti .
| Nadtemelji ograde visine 2,0 m | m3 | 12 | 0 | 0
3.11. | Betoniranje vertikalnih AB serklaža betonom C 25/30 XC1. U cijenu je uključena dobava i prijevoz betona te strojna ugradba , zbijanje i njega svježeg betona. Armatura i oplata se obračunavaju posebno. U cijenu uračunata potrebna radna skela.
| a) tribine | m3 | 0.65 | 0 | 0
| b) aneks | m3 | 10.45 | 0 | 0
3.12. | Betoniranje vertikalnih AB serklaža ograde svakih 3m, betonom C 25/30 XC1. U cijenu je uključena dobava i prijevoz betona te strojna ugradba , zbijanje i njega svježeg betona. Armatura i oplata se obračunavaju posebno. U cijenu uračunata potrebna radna skela.
| a) ograda | m3 | 6 | 0 | 0
3.13. | Betoniranje armiranobetonskih greda betonom C 30/37. U cijenu je uključena dobava i prijevoz betona te strojna ugradba i njega svježeg betona, te potrebna radna skela. Armatura i oplata obračunavaju se posebno.
| A) kose grede | m3 | 4.9 | 0 | 0
| B) grede tribina | m3 | 18.95 | 0 | 0
| C) grede u aneksu | m3 | 11.5 | 0 | 0
3.14. | Betoniranje armiranobetonskih stupova betonom C 30/37. U cijenu je uključena dobava i prijevoz betona te strojna ugradba i njega svježeg betona, te potrebna radna skela. Armatura i oplata se obračunavaju posebno.
|  | m3 | 17.35 | 0 | 0
3.15. | Betoniranje horizontalnih AB serklaža betonom C 25/30. U cijenu je uključena dobava i prijevoz betona te strojna ugradba, zbijanje i njega svježeg betona, te potrebna radna skela. Armatura i oplata se obračunavaju posebno.
| A) tribine | m3 | 9.2 | 0 | 0
| B) aneks | m3 | 11.6 | 0 | 0
3.16. | Betoniranje horizontalnih AB serklaža širine 30cm i visine 15cm, ograde betonom C 25/30. U cijenu je uključena dobava i prijevoz betona te strojna ugradba, zbijanje i njega svježeg betona, te potrebna radna skela. Armatura i oplata se obračunavaju posebno.
| A) ograda | m3 | 9 | 0 | 0
3.17. | Betoniranje armiranobetonskih stubišta (unutarnjeg) betonom C 20/25. U cijenu je uključena nabava i prijevoz betona te strojna ugradba i njega svježeg betona, ugradnju metalnih rubnih profila i potrebna radna skela. Armatura i oplata se obračunavaju posebno.
|  | m3 | 5.35 | 0 | 0
3.18. | Izrada fert stropa 14+7 cm, postava gredica i ispuna prema glavnom projektu, podupiranje uključiti u cijenu i betoniranje tlačne ploče d= 7,0 cm., Betonom C 25/30
| betoniranje tlačne ploče d= 7,0 cm (materijal i rad) | m3 | 16.38 | 0 | 0
| Stropne gredice i uložna opeka (rad i materijal) | m2 | 234 | 0 | 0
3.19. | Spremanje, doprema, ugradnja i njega betona C25/30 za ab. ploče lođe ukupne debljine d=21 cm. U cijenu uključiti sav rad sa podupiranjem ploče, ugradbom i njegom svježeg betona do pune gotovosti, te potrebnu radnu skelu. Armatura i oplata obračunavaju se odvojeno. | m3 | 5.6 | 0 | 0
3.20. | Dobava, čiščenje, krojenje, savijanje i ugradba u vertikalne i horizontalne konstrukcije te međusobno povezivanje betonskog željeza B500 B (srednja i velika složenost) prema pozicijama iz izvedbenog projekta. Prije betoniranja nadzorni inženjer mora pregledati ugrađenu armaturu i upisom u dnevnik potvrditi da odgovara projektiranoj.
Armatura zgrade
| šipka | kg | 48475 | 0 | 0
| mreža | kg | 17300 | 0 | 0
| BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
IV | ZIDARSKI RADOVI
4.1. | Zidanje nosivih zidova blokom od porobetona (gustoća 0,65 t/m3, zvučna izolacija 50 dB), u produžnom mortu 1:2:6. Toplinska provodljivost (l) opečnog zida debljine 30 cm iznosi 0,32 W/mK. U cijenu uključiti vrijednost svih radova i materijala, te potrebnu radnu skelu i čišćenje nakon završetka radova.
| zid d= 30 cm - tribina | m3 | 150 | 0 | 0
| zid d=30 cm- aneks | m3 | 146.4 | 0 | 0
4.2. | Zidanje unutarnjih zidova blokom opekom debljine 20 cm., u produžnom mortu 1:2:6. U cijenu uključiti vrijednost svih radova i materijala,te potrebnu radnu skelu i čišćenje nakon završetka radova.
|  | m3 | 20.1 | 0 | 0
4.3. | Zidanje unutarnjih zidova blokom opekom debljine 20 cm., u produžnom mortu 1:2:6. U cijenu uključiti vrijednost svih radova i materijala,te potrebnu radnu skelu i čišćenje nakon završetka radova.
|  | m3 | 80 | 0 | 0
4.4. | Zidanje pregradnih zidova blok opekom od porobetona u produžnom mortu 1:2:6. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala, te potrebna radna skela i čišćenje nakon završetka radova.
| zid d=12 cm | m2 | 180 | 0 | 0
4.5. | Dobava i ugradnja montažnih nadvoja iznad vrata i prozora. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal, te transport do gradilišta i do mjesta ugradnje kao i potreban beton za zalijevanje nadvoja, te potrebna radna skela. Dužine i širine nadvoja definirane su prema grafičkim prilozima iz projekta.
| A) tribina | m' | 35.3 | 0 | 0
| B)aneks | m' | 52.8 | 0 | 0
4.6. | Strojno žbukanje stropova i zidova vapneno-cementnom žbukom (1:2:6 , debljina žbuke 2 cm). Završni sloj fina vapnena žbuka od prosijanog čistog pijeska. Laka pokretna skela uključena u cijenu. Prijelaze žbuke preko različitih podloga (opeke, betona i slično) bandažirati trakom poc.rabic. pletiva u širini 50 cm. U cijenu uključiti vrijednost svih radova i materijala, pocinčane kutne lajsne, te potrebna radna skela i čišćenje nakon izvedenih radova.
| A) zidovi - tribine | m2 | 873 | 0 | 0
| B) zidovi- aneks | m2 | 233 | 0 | 0
| C) strop - tribine | m2 | 838 | 0 | 0
| D) strop-aneks | m2 | 197 | 0 | 0
| E) špalete - tribine | m' | 52 | 0 | 0
| F) špalete- asneks | m' | 111 | 0 | 0
4.7. | Strojno žbukanje zidova ograde cementnom žbukom (debljina žbuke 2 cm). Završni sloj fina cementna žbuka od prosijanog čistog pijeska. Laka pokretna skela uključena u cijenu. Prijelaze žbuke preko različitih podloga (opeke, betona i slično) bandažirati trakom poc.rabic. pletiva u širini 50 cm. U cijenu uključiti vrijednost svih radova i materijala, pocinčane kutne lajsne, te potrebna radna skela i čišćenje nakon izvedenih radova.
| A) ograda | m2 | 430 | 0 | 0
4.8. | Izrada cementnih estriha debljine d=5cm na podove preko ranije položene toplinske izolacije i polietilenske folije. Od zidova dilatirati trakom elastificiranog ekspandiranog polistirena debljine d=10 mm, postavlja se u vertikalnom položaju uzduž svih zidova, oko instalacija, proboja itd. U svim prostorijama većim od 20 m2 izvesti dilataciju širine cca 3mm umetanjem komada bitumenske ljepenke (ili drugog nehrđajučeg materijala). Stavkom obuhvatiti armiranje vlaknima. Gornja površina mora biti ravna, glatka, čista i čvrsta, glazura kompaktna, suha i bez pukotina. Najviša dozvoljena vlažnost estriha na koji se polaže podna obloga 1,8%.
| A ) Terasa | m2 | 84.5 | 0 | 0
| B) tribine | m2 | 181.3 | 0 | 0
| C) aneks | m2 | 215.95 | 0 | 0
| ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
V | TESARSKI RADOVI
OPLATE Oplate, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i štetnih deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Pod glatkom oplatom podrazumijeva se oplata sa glatkim pločama ili daskama sa stisnutim sljubnicama. Površina betona mora imati jednoliku strukturu i boju. Izvođač je dužan bez naknade, nakon skidanja oplate, očistiti površinu betona od eventualnih curki, ostataka premaza oplate i sl. Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvile ili popustile u bilo kojem pravcu. Moraju biti izrađene točno po mjerama označenim u crtežima plana oplate za pojedine dijelove konstrukcije koji će se betonirati sa svim potrebnim podupiračima.
5.1. | Izrada, postavljenje. Skidanje i čišćenje dvostrane oplate nadtemeljnih zidova. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala.
| A) tribina | m2 | 118 | 0 | 0
| B) aneks | m2 | 85 | 0 | 0
5.2. | Izrada, postavljenje skidanje i čišćenje dvostrane oplate nadtemeljnih zidova, ograde. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala.
| A) ograda | m2 | 105 | 0 | 0
5.3. | Izrada postavljanje skidanje i čišćenje dvostrane oplate za armiranobetonske vertikalne serklaže. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala,te potrebna radna skela.
| A) tribina | m2 | 7.15 | 0 | 0
| B) aneks | m2 | 115.75 | 0 | 0
5.4. | Izrada postavljanje skidanje i čišćenje dvostrane oplate za armiranobetonske vertikalne serklaže, ograde. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala,te potrebna radna skela.
| A) ograda | m2 | 6 | 0 | 0
5.5. | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje trostrane oplate (obična oplata) za armiranobetonske grede sa svim potrebnim podupiranjima. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala,te potrebna radna skela.
| A) kose grede | m2 | 82.1 | 0 | 0
| B) grede tribine | m2 | 190 | 0 | 0
| C) grede aneksa | m2 | 64.5 | 0 | 0
5.6. | Izrada postavljanje skidanje i čišćenje četverostrane glatke oplate za armiranobetonske stupove tribine. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala,te potrebna radna skela.
|  | m2 | 268 | 0 | 0
5.7. | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje oplate za armiranobetonska stubišta unutar zgrade. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala, te potrebna radna skela. | m2 | 30 | 0 | 0
5.8. | Izrada postavljanje skidanje i čišćenje dvostrane oplate za armiranobetonske HS serklaže zgrade tribina i aneksa. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala, te potrebna radna skela.
| A) tribina | m2 | 102.5 | 0 | 0
| B) aneks | m2 | 229.5 | 0 | 0
5.9. | Izrada postavljanje skidanje i čišćenje dvostrane oplate za armiranobetonske HS serklaže ograde. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala, te potrebna radna skela.
| A) ograda | m2 | 150 | 0 | 0
5.10. | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje oplate za AB ploču lođe sa svim potrebnim podupiranjima. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala, te potrebnu radnu skelu.
|  | m2 | 34.7 | 0 | 0
5.11. | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje glatke oplate za armiranobetonsku ploču tribina ( d= 25 cm) sa svim potrebnim podupiranjima. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala, te potrebna radna skela. | m2 | 432 | 0 | 0
5.12. | Izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje oplate za izradu AB rampi i vanjskog stubišta. U cijenu su uključene vrijendosti svih radova i materijala. | m2 | 13.5 | 0 | 0
| TESARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VI | IZOLATERSKI RADOVI
6.1. | Nabava, doprema i postavljanje horizontalne HI izolacije iznad AB ploče. U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti .
Priprema podloge: Podloga mora biti suha, čista i premazana bitumenskim temeljenim premazom (0,3kg/m2). Višak vlage na podlozi može uzrokovati zračne mjehuriće ili odvajanje hidroizolacije nakon ugradnje.
HI se postavlja varenjem dvije plastomerne bitumenske hidroizolacijske trake ojačane sa netkanim poliesterskim filcom i stabilizirane u uzdužnom smjeru staklenim vlaknima debljine 4mm. Trake se preklapaju min. 10 cm. Trake hidroizolacije podići na zid s unutarnje strane min. 20 cm .
|  | m2 | 435 | 0 | 0
6.2. | Nabava, doprema i postavljanje hidroizolacije podova u sanitarnim čvorovima. Hidroizolaciju podići na okolne zidove u visini od 30 cm i rabicirati plastičnim ili pocinčanim pletivom prije polaganja keramičkih pločica. Hidroizolacijski sustav izvesti dvokomponentnim visoko fleksibilnim cem. mortom u 2 sloja debljine 2 mm s tim da se u prvi sloj utisne mrežica od alkalno otpornih stakl. vlakana vel.okna 4x4,5 mm. Na mjestima dilatacijskih fuga i spojevima između vodoravnih i okomitih površina i odvoda potrebno je ugraditi gumiranu poliestersku traku s alkalno otpornim filcem, kutne elemente i manžete. Trake se međusobno lijepe ljepilom.
| Hi na podu | m2 | 72.3 | 0 | 0
| HI na zidu - h=30 cm | m2 | 37 | 0 | 0
6.3. | Nabava, doprema i ugradnja polimercementnog hidroizolacijskog premaza u wc-ima i kupaonicama. Premaz se na zidovima wc-a i kupaonica izvodi minimalno 10 cm iznad gotovog poda te 200 cm na poziciji tuš kabine. U stavku uključen sav potreban materijal i rad, uključivo pripremu podloge. Obračun po m2 razvijene površine.
| HI premaz na podu | m2 | 72.3 | 0 | 0
| HI na zidu - h=10 i 200 cm | m2 | 51.5 | 0 | 0
6.4. | Nabava, doprema i postavljanje toplinske izolacije tvrdo prešanim pločama ekstrudirana polistir.pjene XPS d= 10,0 cm i d=5,0 cm. Između ploča izolacije i ab.ploče postavlja se polietilenska (stopair) folija d= 0,15 mm s potrebnim preklopima. U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti.
| Pod na tlu _tribine d= 10,0 cm | m2 | 181.3 | 0 | 0
| Pod na tlu _ aneks d = 10,0 cm | m2 | 141.1 | 0 | 0
| Međukat _aneks d = 5,0 cm | m2 | 74.85 | 0 | 0
6.5. | Izvedba hidroizolacije otvorenih prostora nenatkrivene terase i lođe dvokomponentnim visoko fleksibilnim cementnim mortom u 2 sloja ukupne debljine min. 2 mm, s tim da se u prvi sloj utisne mrežica od alkalno otpornih staklenih vlakana veličine okna 4 x 4,5 mm. Hidroizolaciju uzdignuti 30cm na vertikalu. Na mjestima dilatacijskih fuga, spojeva između vodoravnih i okomitih površina te odvoda, potrebno je ugraditi gumiranu poliestersku traku s alkalno otpornim filcem, kutne elemente i manžete. Trake se međusobno lijepe ljepilom
| Horizontalna HI | m2 | 94.6 | 0 | 0
| Vertikalna HI | m2 | 8.1 | 0 | 0
6.6. | Dobava i postavljanje termoizolacije zidova od tvrde kamene vune d=15 cm (razred reakcije na požar A1, toplinske provodljivosti 0,035 W/mK), te d= 15 cm XPS na sokl zgrade. Preko izolacije se polaže ljepilo za gletanje i ljepljenje, armirana mrežica od staklenih vlakanaca te se nanosi završna obrada - silikatna žbuka (zaglađena tekstura) u veličini zrna 1,5 mm. Podloga na koju se nanosi završni sloj mora biti suha, glatka i čista , temperatura zraka i podloge mora biti viša od 5° C i niža od 30 ° . U cijenu uključiti pvc sidra s metalnim klinom 30 cm - 6 komada / m2 , kutne profile, sokl profile, tiplove i sav potreban rad i materijal do pune gotovosti. Završni sloj izvesti u RAL boji prema izvedbenom projektu.
| Kamena vuna 15 cm | m2 | 706 | 0 | 0
| XPS 15 cm | m2 | 45 | 0 | 0
6.7. | Dobava i postavljanje termoizolacije od tvrdog XPS debljine 18 cm na natkrivenu terasu i 20 cm na ravni krov aneksa, te parnih brana i geotekstila. U cijenu uključiti sav rad i materijal.
| Terasa - XPS 18 cm | m2 | 84.5 | 0 | 0
| Ravni krov- XPS 20 cm | m2 | 87 | 0 | 0
6.8. | Nabava, doprema i ugradnja toplinske izolacije od kamene vune debljine 20 cm na spušteni strop u prostrou ispod tribine sa svim potrebnim folijama a prema izvedbenom projektu. U cijenu uključiti vrijednost svih radova i materijal. | m2 | 185 | 0 | 0
6.9. | Izrada opšava atike, s unutarnje strane atike, od ploča ekspandiranog polistirena d=5cm. Preko izolacije se polaže polimer cementna žbuka armirana mrežicom od staklenih vlakanaca te se nanosi završna obrada - silikatna žbuka u veličini zrna 1 ,5 mm. RAL 7012. U cijenu uključiti izradu opšava iz bojanog poc. lima debljine 0,55 mm prema boji iz arhitektonskog izvedbenog projekta. Ispod lima položiti sloj ljepenke. U cijenu su uključene vrijednost svih radova i materijala, spojni pribor, podloške, brtve i dr.do pune gotovosti . | m' | 44 | 0 | 0
| IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VII | GIPSKARTONSKI RADOVI
7.1. | Nabava, doprema i ugradnja materijala za spušteni strop prostorijama ispod tribine. Armstrong ploče debljine d=2,0 cm. Čelična potkonstrukcija u dvije razine je učvrščenja u armiranobetonsku stropnu ploču te ovješena na min 10,0 cm. Spušteni strop se sastoji od sljedećih elemenata:
armstrong ploča debljine, d=2,0 cm
zračni prostor do 240 cm
potkonstrukcija od pocinčanih čeličnih stropnih C-profila, osni razmak profila 50,0 cm, ispuna između profila toplinskom izolacijom mineralne vune, (30kg/m3), debljine d=20,0 cm
U cijenu uključen sav rad i materijal do pune gotovosti, te potrebna radna skela.
|  | m2 | 185 | 0 | 0
| GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VIII | LIČILAČKI RADOVI
8.1. | Bojanje pogleda stubišta poludisperzivnom bijelom bojom. Stavkom obuhvatiti: gletanje glet masom dvije ruke, čišćenje površine od prašine, sitne popravke, dvokratno bojanje poludisperzivnom bojom, čišćenje prostorija od ostataka boje, izradu i demontažu skele.
| stubište | m2 | 26 | 0 | 0
8.2. | Bojanje žbukanih zidova (pastelni tonovi prema izvedbenom projektu) poludisperzivnim bojama. Stavkom obuhvatiti: čišćenje površine od prašine, sitne popravke na žbuci i bet.površinama, gletanje površina glet masom dvije ruke, dvokratno bojanje bojom, popotrebi akrilna impregnacija na postojećim površinama, čišćenje prostorija od ostataka boje, izradu i demontažu skele.
| Zidovi | m2 | 952 | 0 | 0
| Stropovi | m2 | 194 | 0 | 0
8.3. | Dobava materijala i bojanje armiranobetonskih tribina, dvokomponentnom epoksidnom bojom za beton (u Ral boji prema izvedbenom projektu) koja mora biti postojana s visokom CO2 nepropusnošću i visokom vodoodbojnošću, otporna na djelovanje dimnih plinova, ultraljubičastih zraka i drugih atmosferilija. Podloga na koju se nanosi treba biti čvrsta, suha i čista – bez slabo vezanih dijelova, prašine, ostataka oplatnih ulja, masti i druge prljavštine. Prije bojanja obvezan je temeljni premaz. Boja se nanosi u dva sloja , minimalno 12 h nakon nanošenja premaza. Bojanje je moguće samo u primjerenim vremenskim uvjetima odnosno primjerenim mikroklimatskim uvjetima: temperatura zraka i zidne podloge neka ne bude niža od +5 ºC i ne viša od +35 ºC, relativna vlažnost zraka ne viša od 80 %.
| Tribine | m2 | 280 | 0 | 0
8.4. | Dobava materijala i izvedba završnog sloja dekorativne, zaglađene akrilne žbuke RAL 9016 na vanjskim ab elementima tribine i ogradnog zida, veličine zrna do 1,5 mm. Podloga na koju se nanosi mora biti suha, glatka i čista, temperatura zraka i podloge mora biti viša od 5° C i niža od 30 °. Prije ugradnje završnog sloja obavezno je nanošenje temeljnog prednamaza. U cijenu su uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal i skele ako je potrebno.
| Tribine | m2 | 125 | 0 | 0
| Ogradni zid na sjevernoj međi čestice | m2 | 450 | 0 | 0
| LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
IX | PODOPOLAGAČKI RADOVI
9.1. | Dobava materijala i opločavanje podova u sanitarnim čvorovima ispod tribina i u prostorijama aneksa, gres porculanskim pločicama (površine 0,18 m2 - 0,20 m2 ) I klase, debljine 8 mm, otpornost na upijanje vode E ≤ 0,5%. Protukliznost R 12 . Gornja površina ravn , neglazirana UGL. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal, kao i izradu i obradu sokla visine 10 cm. Obračun po m2 popločane površine gotovog poda. Boja i shema po izboru investitora.
Postavljanje pločica fuga na fugu, ljepljenjem ljepilom netopivim u vodi, i zapunjavanje fuga širine 3-5 mm fugirnom masom koja mora biti vodonepropusna, fleksibilna, vodootporna, u boji prema izvedbenom projektu, sa silikoniziranjem dilatacija .
| Gotov pod _ tribine | m2 | 32.4 | 0 | 0
| Gotov pod_aneks | m2 | 40 | 0 | 0
9.2. | Dobava materijala i opločavanje zidova sanitarnih čvorova keramičkim pločicama I klase površine 0,1 m2-0,18 m2 (boja i shema polaganja prema izvedbenom projektu.) u prostorijama sanitarnih čvorova. Pločice se polažu cijelom visinom zida. Postava pločica fuga na fugu ljepljenjem ljepilom netopivim u vodi, fugiranje fuga masom za koja mora biti vodoodbojna, vodonepropusna, sa silikoniziranjem dilatacija. Na svim rubovima postaviti završne zaobljene pvc lajsne .
| Zid_tribine | m2 | 192.5 | 0 | 0
| Zid_aneks | m2 | 200 | 0 | 0
9.3. | Dobava materijala i popločavanje vanjskih površina nenatkrivene terase i lođe (gres) porculanskim pločicama (površine 0,20 m2 - 0,25 m2 ) I klase, debljine min.8,5 mm, otpornost na upijanje vode E ≤ 0,5%, otpornost na abraziju PEI V, protukliznost R 13 ,V6. Gornja površina neglazirana UGL. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal, kao i izradu i obradu sokla visine 10 cm.Obračun po m2 popločane površine gotovog poda. Boja i shema prema izvedbenom projektu.
Postavljanje pločica fuga na fugu, ljepljenjem ljepilom netopivim u vodi, i zapunjavanje fuga širine max.5 mm fugirnom masom koja mora biti vodonepropusna, fleksibilna, vodootporna, otporna na niske temperature (mraz) u boji prema izvedbenom projektu, sa silikoniziranjem dilatacija.
| gotov pod | m2 | 100.8 | 0 | 0
| sokl h=10 cm | m' | 39.5 | 0 | 0
9.4. | Dobava i postavljanje višeslojne protuklizne obloge od PVC-a sa silikatnim česticama te antibakterijskim djelovanjem u boji prema izvedbenom projektu. Na suhu, čvrstu i ravnu podlogu izrađuje se izravnavajući sloj masom za izravnanje u debljini od 1 do 2 mm . Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge mjerene na razmaku od 2 m – 7 mm, 0.20 m – 2 mm, a dozvoljena vlažnost estriha je 2% CM.Na ovako pripremljenu podlogu polaže se višeslojna protuklizna fleksibilna podna obloga od čistog PVC-a sa silikatnim česticama i trajnom zaštitom, ekstremne otpornosti na prljanje i mrlje, te antibakterijskim djelovanjem. Ukupna debljina prema HRN EN ISO 24346:2013– 2mm ili jednakovrijedno. Debljina nosivog sloja prema HRN EN ISO 24340:2013 0.85 mm ili jednakovrijedno. Vatrootpornost HRN EN 13501-1:2010: Bfl-s1 ili jednakovrijedno. Sklonost prema statičkom elektricitetu HRN EN 1815:2016: < 2 kV ili jednakovrijedno. Klasa protukliznosti prema DIN 51 130 klasa R10. ili jednakovrijedno. Otpornost na abraziju prema HRN EN 660-2:2003: ≤ 2.0 mm3 ili jednakovrijedno. Klasa habanja prema NF 189 grupa T , otpornost na kotačiće namještaja prema HRN EN 425:2003 ili jednakovrijedno. Toplinska provodljivost prema HRN EN ISO 10456:2008 – 0,25 W/(m.K) ili jednakovrijedno. Postojanost boja prema EN 20 105-B02 ≥ 6 stupnjeva ili jednakovrijedno. Otpornost na kemijske proizvode HRN EN ISO 26987:2013 ili jednakovrijedno. U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti . U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti .
| Tribine | m2 | 139.6 | 0 | 0
| Aneks | m2 | 157.6 | 0 | 0
9.5. | Dobava i izrada "holkela" visine 10 cm u hodnicima i višenamjenskoj dvorani, na sudaru poda s obodnim zidovima od traka istovjetnih podnoj oblozi. Sastoji se od specijalnog kutnog oblika, zakrivljenja 20 x 20 mm preko kojeg se lijepi PVC obloga, s tipskim završetkom u boji prema izvedbenom projektu.
| Tribine | m' | 122 | 0 | 0
| Aneks | m' | 136.7 | 0 | 0
9.6. | Dobava i postava PVC podne obloge na stubištu ( 21 stube, širine 120 cm) i na podestu u boji prema izvedbenom projektu. Na suhu, čistu i ravnu, zidarski "fino" pripremljene stube (s ugrađenim metalnim rubnim profilom) postaviti masu za izravnavanje u debljini 1 do 2 mm. Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge mjerena na razmaku od 2 m – 7 mm, 0.20 m – 2 mm, a dozvoljena važnost estriha je 2% CM.Na ovako pripremljenu podlogu polaže se višeslojna protuklizna fleksibilna podna obloga od PVC-a s trajnom zaštitom, ekstremne otpornosti na prljanje i mrlje, te antibakterijskim i fungicidalnim tretmanom. Na sudaru čela i gazišta u unutarnjem kutu ugraditi tipski podložak, a na rub stepenice ugraditi protuklizni profil u boji prema izvedbenom projektu.
| Gazište širine 30 cm , visina stube 16 cm | kom | 21 | 0 | 0
| Podest | m2 | 8 | 0 | 0
9.7. | Izrada i montaža zidne lajsne od PVC obloge kao na stubištu, visine na zidu do 10 cm, tzv. “češalj” sa završnom tipskom lajsnom u boji prema izvedbenom projektu.
|  | m' | 20.4 | 0 | 0
9.8. | Dobava i postavljanje aluminijskih prelaznih lajsni (Eloksirani aluminij - mat) na spojevima podova različitih obrada u istom nivou. U cijenu uključiti vrijednosti svih materijala i rada do potpune gotovosti.
| Tribine | m' | 9.7 | 0 | 0
| Aneks | m' | 19.4 | 0 | 0
| PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
10 | BRAVARSKI RADOVI
10.1. | Dobava, izrada i montaža čelične konstrukcije krova iznad tribina. Atestirano, montirano i obojeno završnim premazom RAL 9006. Konstrukcija se antikorozivno štiti pjeskarenjem do stupnja SA 2,5, temeljnim premazom debljine 80 my u dva sloja, završnim premazom debljine 40 my u dva sloja. Dodatak na varove moraju biti uključeni u cijenu neće se posebno priznavati. Čeličnu konstrukciju izvesti prema izvedbenom projektu Težina preuzeta iz statičkog proračuna! | kg | 6000 | 0 | 0
10.2. | Dobava i montaža falcanog limenog pokrova, trake širine max.do 55 cm koje se spajaju duplim preklopom ili stajećim falcom. Napomena - nosače za gromobrane nikako se ne smije bušiti kroz falc, nego se original kopčama kvače za vrh falca. Lim se pričvršćuje kopčama koje ostaju ispod pokrova. Kod spoja krova i vertikalnog zida lim se podiže na način da se šara podiže uza zid po potrebi, a da se limena traka ne prekida. Boja prema izvedbenom projektu. U cijenu uključiti rad i materijal do pune gotovosti, vijke, podloške i slično, kao i rad na visin, zaštitnu ogradu ili skelu ako je primjenjivo. | m2 | 179 | 0 | 0
10.3. | Izrada, dobava i montaža čelične konstrukcije za troja čelična stubišta. Stubište treba biti izvedeno iz profila prema specifikaciji iz statičkog računa. Gazište izvesti od čel. lima oblikovanog "U". Širina gazišta prema izvedbenom projektu. Za ugrađene materijale potrebno je priložiti ateste o dokazu kvalitete. Obračun radova sa svim potrebnim spojnim materijalom uključujući sve pripremne radove. U cijenu uključiti zaštitu čelika od korozije, te završni premaz u RAL prema izvedbenom projektu. Dodatak na varove moraju biti uključeni u cijenu neće se posebno priznavati. | kg | 7500 | 0 | 0
10.4. | Izrada, doprema i montaža ograde i rukohvata na unutarnjem stubištu u zgradi od eloksiranih aluminisjkih profila. Nosiva konstrukcija se izvodi od horizontalnih i vertikalnih cjevnih profila ∅20mm. Ispuna se izvodi od plosnog profila (flah) 15/3mm. Rukohvati se izvode od cjevnih profila, na dvije visine od poda. Na visini od 60cm postavlja se CP ∅25mm, a na 110cm postavlja se CP∅50mm. Nosiva konstrukcija ograde i rukohvata montira se na ugrađene anker pločice 60/60/3mm., koje treba uračunati u stavku. Završna obrad profila nosive konstrukcije ograde i ispune je tamno sive boje, a rukohvati svijetla bronca. U cijenu uključen kompletan rad, materijal i pribor i rozete. Izrada prema uputama proizvođača, a sve dimenzije je potrebno provjeriti i uskalditi na licu mjesta. Obračun po m1 gotove izrađene ograde u segmentima po kraku stubišta. Za ugrađene materijale potrebno je priložiti ateste o dokazu kvalitete. Obračun radova sa svim potrebnim spojnim materijalom uključujući sve pripremne radove. Prema izvedbenom projektu arhitekture.
|  | m' | 9.35 | 0 | 0
10.5. | Izrada, dobava i ugradnje rukohvata na vanjskim stubištima od eloksiranih aluminijskih profila. Rukohvati se izvode od cjevnih profila, na dvije visine od poda. Na visini od 60cm i na 90cm postavlja se CP∅50mm. Nosiva konstrukcija se izvodi od profila ∅4mm i montira se na ugrađene anker pločice 60/60/3mm. koje treba uračunati u stavku. Završna obrad profila je tamno sive boje. U cijenu uključen kompletan rad, materijal i pribor i rozete. Izrada prema uputama proizvođača, a sve dimenzije je potrebno provjeriti i uskalditi na licu mjesta. Za ugrađene materijale potrebno je priložiti ateste o dokazu kvalitete. Obračun radova sa svim potrebnim spojnim materijalom uključujući sve pripremne radove. Obračun po m1 gotovog rukohvata.
| A) stubište na tribinu | m' | 22 | 0 | 0
| B) stubište na terasu | m' | 20 | 0 | 0
| C) stubište sa terase na tribinu | m' | 10.5 | 0 | 0
10.6. | Dobava, izrada, montaža vanjskih ograda tribine i terase, te lođe visine 110 cm. Nosiva konstrukcija se izvodi od horizontalnih i vertikalnih cjevnih profila ∅20mm. Ispuna se izvodi od plosnog profila (flah) 15/3mm. Rukohvati se izvode od cjevnih profila CP∅50mm. Nosiva konstrukcija ograde montira se na ugrađene anker pločice 60/60/3mm koju treba uračunati u stavku. Završna obrad profila nosive konstrukcije ograde i ispune je tamno sive boje, a rukohvata svijetla bronca. U cijenu uključen kompletan rad, materijal i pribor i rozete. Izrada prema uputama proizvođača, a sve dimenzije je potrebno provjeriti i uskalditi na licu mjesta. Obračun po m1 gotove izrađene ograde. Za ugrađene materijale potrebno je priložiti ateste o dokazu kvalitete.Obračun radova sa svim potrebnim spojnim materijalom uključujući sve pripremne radove . Prema izvedbenom projektu arhitekture.
| Terasa aneksa | m' | 21.5 | 0 | 0
| Tribina | m' | 54 | 0 | 0
| Lođa aneksa | m' | 6.3 | 0 | 0
10.7. | Izrada, dobava i ugradnja ograde od žičanih panela visine 200 cm, širine 250 cm. Paneli cinčani i plastificirani u boji prema izvedbenom projekt . Stupovi dužine 258 cm izrađeni od kvadratnih cijevi sa plastičnom kapom na gornjoj strani te ugrađenim maticama za pričvršćivanje panela. Konstrukciju ugraditi prema shemama proizvođača. Obračun radova sa svim potrebnim spojnim materijalom. Unutar ograde predvidjeti vrata (1 kom) na mjestu ulaza u igralište (prema izvedbenom projektu). Jednokrilna vrata dim. 200*120 cm sa svi potrebnim okovom, šarkama, bravom i dr. U cijenu uključiti sav rad, materijal, te potrebne strojeve. Ograda se izvodi po južnoj, dijelu sjeverne, te istočnoj i zapadnoj međi. Za ugrađene materijale potrebno je priložiti ateste o dokazu kvalitete.
|  | m' | 518 | 0 | 0
10.8. | Izrada ,dobava i ugradnja ograde od žičanih panela visine 120 cm , širine 250 cm . Paneli cinčani i plastificirani u boji prema izvedbenom projektu. Stupovi dužine 170 cm izrađeni od kvadratnih cijevi sa plastičnom kapom na gornjoj strani te ugrađenim maticama za pričvršćivanje panela. Konstrukciju ugraditi prema shemama proizvođača. Obračun radova sa svim potrebnim spojnim materijalom. Unutar ograde predvidjeti vrata (1 kom) na mjestu ulaza u igralište (prema izvedbenom projektu). Jednokrilna vrata dim. 110*120 cm sa svi potrebnim okovom, šarkama, bravom i dr.U cijenu uključiti sav rad, materijal, te potrebne strojeve. Ograda se izvodi po južnoj, dijelu sjeverne, te istočnoj i zapadnoj međi. Za ugrađene materijale potrebno je priložiti ateste o dokazu kvalitete.
|  | m' | 110 | 0 | 0
10.9. | Izrada, dobava i ugradnje električne podizne rampe na ulazu u prostor dvorišta stadiona. Elektro mehanička podizna rampa sa ugradnjom i spojem na novu elektroinstalaciju, duljina brklje max. 7,0 metara, povišene baze, s monofaznim napajanjem, daljinskim upravljačem (4 kom) za podizanje i spuštanje branika, kurblom, kliznom spojkom, senzorima te svom ostalom pripadajućom opremom. Branici po dužini moraju biti presvučeni retroreflektirajućom tvari klase II. U cijenu uključiti izvođenje temelja (oplata, beton i armatura), električne instalacije, električnu rampu, montažu, kompletan rad, materijal i pribor. Ugradnju izvršiti prema uputama proizvođača. Za ugrađene materijale potrebno je priložiti ateste o dokazu kvalitete. Obračun radova sa svim potrebnim spojnim materijalom, uključujući sve pripremne radove. Prema izvedbenom projektu arhitekture.
|  | kom | 1 | 0 | 0
10.10. | Dobava i montaža komplet vodolovnog grla sa svim spojnim i brtvenim materijalom, prilagođene tipu krovnim slojevima. Obračun po komadu.
|  | kom | 2 | 0 | 0
10.11. | Dobava i montaža vertikalnih odvodnih cijevi Ø 110 iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm. Odvodne cijevi učvršćene su o zid pocinčanim ogrlicama iz plosnog željeza 30/3 mm. Ogrlice dolaze na razmak od cca 1,00 m. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala.
| a) ravan krov | m' | 15.8 | 0 | 0
| b) terasa | m' | 7.6 | 0 | 0
| c) kosi krov | m' | 19.9 | 0 | 0
10.12. | Dobava i ugradnja horizontalnog oluka kosog krova od pocinčanog lima 0,55 mm sa svim potrebnim kukama i nosačima od plosnog željeza na svaki m´. U cijenu uključene vrijednosti svih radova i materijala.
| a) kosi krov | m' | 21.4 | 0 | 0
| b) terasa | m' | 12.5 | 0 | 0
10.13. | Izrada i montaža koljena vertikalnih odvodnih cijevi. Koljena su iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala, te po potrebi radna skela.
|  | kom | 12 | 0 | 0
| BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
XI | STOLARSKI RADOVI
Izrada, doprema i ugradnja PVC stolarije u bijeloj boji, UV stabilne (bez regenerata) u skladu sa Tehničkim propisom za prozore i vrata Profil min. 6 komorni ugradbene dubine 92 mm, sa debljinom stijenke glavnih profila (štoka i krila) ne manje od 2,7mm. Sve stavke moraju biti ojačane s metalnom jezgrom debljine min 1,5 mm, odnosno u skladu sa statičkim proračunom i uputama proizvođača profila.
Izgled profila s vanjske strane ravni, s unutaranje obli staklo držač. Koeficijent prolaza topline za sve ponuđene stavke stolarije mora bit jednakovrijedna ili bolja od Ug≤ 0,6 W/m2k i Uw≤1,1 W/m2k, te Uw≤1,4 W/m2k. Ostakljenje izvesti kao troslojno Izo staklo. Zaštita od buke za sve ponuđene stavke stolarije min KLASA ZAŠTITE 2. Dostava izvješća o ispitivanjima obavezna za najveći prozor i vrata. Statika elemenata - otpornost na vjetar i udare kiše u skladu s pravilima struke i vjetrovnim zonama.
Insolaciju rješiti s unutarnje strane, trakastim ili sličnim zavjesama! Zaštitu od insolacije uključiti u cijenu svake pojedine stavke prozora.
Ugradnja: Spoj stolarije/bravarije i zida treba održati suhim. Stolariju pozicionirati na pravilnu liniju izoterme. S unutranje strane spriječiti protok vodene pare u međuprostor vodonepropusnom i paronepropusnom trakom. S vanjske strane spriječiti ulazak vode vodonepopusnom trakom.
Okov - komplet, zatvornici na sve četiri strane. Spoj stolarije na parapet sa podštokom - uključeno u cijenu stolarije.
Prije izrade prozora potrebno je prekontrolirati sve otvore, moguća su manja odstupanja u dimenzijama, što treba uzeti u obzir pri formiranju cijene.
Uključen sav potreban rad i materijal, dobave i transporti na gradilištu, pripremne i završne radnje. U cijenu uključena i radna skela.
Radioničke nacrte prije izvedbe treba pregledati i ovjeriti nadzorni inženjer!
NAPOMENA: Na shemama stolarije svi pogledi su izvana. Sve mjere obavezno je provjeriti na licu mjesta prije izrade stolarije.
Izrada, dobava i montaža vanjske stolarije u sistemima od aluminijskih profila s prekidom toplinskog mosta, u bijeloj boji, u skladu sa Tehničkim propisom za prozore i vrata. Profil min. 6 komorni ugradbene dubine 92 mm, sa debljinom stijenke glavnih profila (štoka i krila) ne manje od 2,7mm.
Izgled profila s vanjske strane ravni, s unutaranje obli staklo držač. Koeficijent prolaza topline za sve ponuđene stavke stolarije mora bit jednakovrijedna ili bolja od Ug≤ 0,6 W/m2k i Uw≤1,1 W/m2k, te Uw≤1,4 W/m2k za aluminijsku stolariju. Ostakljenje izvesti kao troslojno Izo staklo. Zaštita od buke za sve ponuđene stavke stolarije min KLASA ZAŠTITE 2. Dostava izvješća o ispitivanjima obavezna za najveći prozor i vrata. Statika elemenata - otpornost na vjetar i udare kiše u skladu s pravilima struke i vjetrovnim zonama.
Insolaciju rješiti s unutarnje strane, trakastim ili sličnim zavjesama! Zaštitu od insolacije uključiti u cijenu svake pojedine stavke prozora.
Ugradnja: Spoj stolarije/bravarije i zida treba održati suhim. Stolariju pozicionirati na pravilnu liniju izoterme. S unutranje strane spriječiti protok vodene pare u međuprostor vodonepropusnom i paronepropusnom trakom. S vanjske strane spriječiti ulazak vode vodonepopusnom trakom.
Okov -komplet, zatvornici na sve četiri strane. Spoj stolarije na parapet sa podštokom - uključeno u cijenu stolarije.
Prije izrade prozora potrebno je prekontrolirati sve otvore, moguća su manja odstupanja u dimenzijama, što treba uzeti u obzir pri formiranju cijene.
Uključen sav potreban rad i materijal, dobave i transporti na gradilištu, pripremne i završne radnje. U cijenu uključena i radna skela.
Napomena: na strojarnici je potrebno izvesti protupožarna vrata otpornosti a požat T90 uključujući i protupožarno staklo.
Radioničke nacrte prije izvedbe treba pregledati i ovjeriti nadzorni inženjer!
NAPOMENA: Na shemama stolarije svi pogledi su izvana. Sve mjere obavezno je provjeriti na licu mjesta prije izrade stolarije.
11.1. | Dobava i ugradba vrata i prozora od pvc i aluminijskog profila u bijeloj boji sa prekinutim termičkim mostovima izrađeni u svemu prema shemama stolarije i mjerama uzetim na licu mjesta.
A) PVC PROFIL - vanjska stolarija
| 1A. (prozor - POZ 1) 100/200 cm | kom | 8 | 0 | 0
| 2A. (prozor - POZ 2) 60/60 cm | kom | 12 | 0 | 0
| 3A. (prozor - POZ 4) 120/120+20 cm | kom | 3 | 0 | 0
| 4A. (prozor - POZ 6) 120/60 cm | kom | 4 | 0 | 0
B) ALUMINIJSKI PROFIL - vanjska stolarija
| 1B. (prozor - POZ 2a) 60/60 cm protupožarni prozor na strojarnici otpornost na požar T90 uključujući i protupožarno staklo. | kom | 1 | 0 | 0
| 2B. (vrata - POZ 5) 200/210 cm | kom | 2 | 0 | 0
| 3B. (vrata - POZ 6) 150/210 cm | kom | 2 | 0 | 0
| 4B. (vrata - POZ 7) 170/210 cm | kom | 3 | 0 | 0
| 5B. (vrata - POZ 8) 200/210 cm | kom | 2 | 0 | 0
| 6B. (vrata - POZ 9) 90/210 cm | kom | 1 | 0 | 0
| 7B. (vrata - POZ 10) 120/210 cm protupožarna vrata na strojarnici - otpornost na požar T90 | kom | 1 | 0 | 0
| 8B. (prozor - POZ 11) 130/210 cm | kom | 1 | 0 | 0
C) PVC PROFIL - unutarnja stolarija
NAPOMENA! Na tlocrtima provjeriti smjer otvaranja.
| 1C. (vrata - POZ 1) 70/205 cm | kom | 3 | 0 | 0
puna jednokrilna vrata
| 2C. (vrata - POZ 2) 80/205 cm | kom | 6 | 0 | 0
| 3C. (vrata - POZ 3)90/205 cm | kom | 8 | 0 | 0
| 4C. (vrata - POZ 4) 110/205 cm | kom | 1 | 0 | 0
11.2. | Postavljanje unutarnjih i vanjskih aluminijskih epoksiranih klupčica min D=0,55 mm, r.š. do 60 cm u RAL boji stolarije. Razvijena širina se uzima u ovisnosti o poziciji otvora, te se mora postaviti na način da viri 5,0 cm u odnosu na završni sloj fasade i unutarnjeg zida. Stavka uključuje troškove dobavu i montažu novih aluminijskih prozorskih klupčica. Prije postavljanja klupice ugraditi 2 cm XPS-a, koji je uračunat u cijenu. Obračun po m1 otvora.
|  | m' | 64.68 | 0 | 0
11.3. | Dobava i postavljanje samoljepljivih špaletnih PVC profila sa elastičnom vodootpornom trakom i mrežicom koja se postavlja na otvore prozora i vrata - apu lajsna. U cijenu uključiti rad i materijal.
|  | m' | 176 | 0 | 0
| STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## 1.3. REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
I | PRIPREMNI RADOVI I RADOVI UREĐENJA | 0
II | ZEMLJANI RADOVI | 0
III | BETONSKI RADOVI | 0
IV | ZIDARSKI RADOVI | 0
V | TESARSKI RADOVI | 0
VI | IZOLATERSKI RADOVI | 0
VII | GIPSKARTONSKI RADOVI | 0
VIII | LIČILAČKI RADOVI | 0
IX | PODOPOLAGAČKI RADOVI | 0
X | BRAVARSKI RADOVI | 0
XI | STOLARSKI RADOVI | 0
| UKUPNO (kn) | 0

## 2.1. NISKOGRADNJA
R.Br. | Opis stavke | J.M. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
I | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Strojno zasijecanje asfalta na 20 cm od postojećeg asfalta. Rad obuhvaća zasijecanje, utovar i prijevoz materijala na deponiju. Troškove deponiranja materijala i deponiju osigurava izvođač radova. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal, rad i odvoz. | m' | 104.25 | 0 | 0
1.2. | Strojno uklanjanje postojećih betonskih površina, prosječne debljine d=10-15 cm. U cijenu uključiti iskop, utovar i odvoz na deponiju. Troškove odvoza, deponiranja materijala i deponiju osigurava izvođač radova. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal, rad i odvoz. | m2 | 300 | 0 | 0
1.3. | Skidanje sloja humusa prosiječne debljine 20 cm, sa odlaganjem iskopanog humusa na stranu. Obračun po m³ u sraslom stanju. Humus se kopa isključivo strojno, iskopani humus se utovara na vozilo i odlaže na službeno odlagalište, uključivo i deponijsku taksu. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal, rad, odvoz, deponiranje materijala i deponiju. | m3 | 789.94 | 0 | 0
1.4. | Visinsko uklapanje poklopaca sa okvirom postojećih okana i zdenaca različitih komunalnih instalacija koji se nalaze u području zahvata. Stavka obuhvaća uklanjanje postojećih poklopaca sa okvirom, popravak oštećenih dijelova okna, betoniranje, oplatu i ponovnu ugradnju poklopca na kotu određenu projektom. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal i opremu potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu | kom | 8 | 0 | 0
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
II | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Strojni široki iskop tla C kategorije u sraslom stanju, s utovarom u prijevozno sredstvo, i odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju. Iskop izvesti prema propisanim nagibima kosina, uključujući i ručni iskop ako je potrebno, a uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla i zahtijevana svojstva za namjensku upotrebu iskopanog materijala, prema Tehničkim uvjetima. U cijenu uključiti sav potreban rad, materijal, odvoz, deponiranje materijala i deponiju osigurava izvođač radova. Obračun po m³ iskopanog materijala.
| a) manipulativna površina d=50 cm | m3 | 717.79 | 0 | 0
| b) parkiralište d=30 cm | m3 | 128.56 | 0 | 0
| c) pješačke površine d=25 cm | m3 | 617.57 | 0 | 0
| c) pješačke površine d=25 cm | m3 | 617.57 | 0 | 0
| d) površina između atletske staze i pješačke površine d=15 | m3 | 48.9 | 0 | 0
2.2. | Strojno planiranje i zbijanje posteljice prometnih površina na točnost +/- 2 cm do potrebnog modula stišljivosti Ms=30 MN/m². Obračun po m² posteljice.
| a) manipulativna površina Ms=30 MN/m² | m2 | 1342.67 | 0 | 0
| b) parkiralište Ms=30 MN/m² | m2 | 379.71 | 0 | 0
| d) površina između atletske staze i pješačke površine Ms=30 MN/m² | m2 | 326 | 0 | 0
2.3. | Nasipavanje, valjanje, planiranje zemljanog materijala iz iskopa stavke 1.3., u slojevima d=30-40 cm na mjestu zelenih površina, zbijanje zemljanog materijala do modula stišljivosti Ms > 20 MN/m². Obračun po m³ uređene površine. | m3 | 529.84 | 0 | 0
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
III | BETONSKI RADOVI
3.1. | Nabava i ugradnja rubnjaka (na podlozi od betona klase C 16/20) od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 30/37, dimenzija 10x20x100 [cm]. Reške između rubnjaka ispuniti cementnim mortom 1:2. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal i rad. | m' | 517 | 0 | 0
3.2. | Nabava i ugradnja rubnjaka (na podlozi od betona klase C 16/20) od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 35/40, dimenzija 18x24x100 [cm]. Reške između rubnjaka ispuniti cementnim mortom 1:2. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal i rad. | m' | 358 | 0 | 0
3.3. | Dobava i ugradnja tipskih betonskih kanalica dimenzija 40/12/50 cm, u sloj podložnog betona klase C 16/20 u količini od 0,10 m3/m. Reške između kanalica ispuniti cementnim mortom 1:2. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal i rad. | m' | 83 | 0 | 0
3.4. | Izrada drenaže parkirališta: izrada podloge od podložnog betona C12/15 za postavljanje perforiranih PVC cijevi Ø100 mm umotanih u geotekstil. Cijevi je potrebno zatrpati šljunkom. U cijenu uključiti iskop rova, izradu podloge i obloge, dobavu i ugradnju cijevi, zatrpavanje cijevi.
| a) iskop rova | m3 | 5 | 0 | 0
| b) podložni beton C12/15 | m3 | 2 | 0 | 0
| c) drenažni kamen - šljunak | m3 | 3.5 | 0 | 0
| d) perforirana drenažna PVC cijevi Ø100 mm | m' | 107 | 0 | 0
3.5. | Slivnici od montažnih tvornički pripravljenih elemenata kružnog presjeka cijevi Ø50 cm od betona klase C30/37 montiraju se prema shemi proizvođača dubine do 2,0 m. U stavku uključen sav potreban rad, iskop u materijalu C kategorije za PVC slivnike i priključne cijevi, zatrpavanje te dobava, ugradba svog potrebnog materijala za dovršenje rada zajedno s ugradbom ravne slivničke rešetke nosivosti 400 kN. Slivnici se ugrađuju na pripremljenu betonsku podlogu prema detalju iz projekta kako bi taložnica slivnika bila dostupna za održavanje. | kom | 13 | 0 | 0
| BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
IV | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
4.1. | Nabava, razastiranje i zbijanje nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala kontinuiranog granulometrijskog sastava 0/60 mm. Kameni materijal uvaljati i zbiti na traženi modul zbijenosti (Mz=60 i 80 MN/m²).
| a) manipulativna površina d=35 cm, Mz = 80 MN/m² | m3 | 485.42 | 0 | 0
| b) parkiralište d=30 cm, Mz = 60 MN/m² | m3 | 118.8 | 0 | 0
| c) pješačke površine d=30 cm, Mz = 60 MN/m² | m3 | 574.89 | 0 | 0
| d) površina između atletske staze i pješačke površine d=25, Mz = 60 MN/m² | m3 | 81.5 | 0 | 0
4.2. | Nabava, razastiranje i zbijanje nosivog sloja od finog zrnatog kamenog materijala kontinuiranog granulometrijskog sastava 2/4 mm ispod travnih ploča i opločnjaka (debljina sloja 3-5 cm). U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijala i rad.
| a) izravnavajuća podloga travnih ploča, d=3-5 cm | m3 | 18.99 | 0 | 0
| b) izravnavajuća podloga opločnjaka, d=3-5 cm | m3 | 91.32 | 0 | 0
4.3. | Nabava, doprema i polaganje razdjelnog sloja poliesterskog tkanog geotekstila (300g/m²). Standard kvalitete ISO 9001:2000 ili jedankovrijedno. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal i rad.
| a) manipulativna površina | m2 | 1342.67 | 0 | 0
4.4. | Nabava, doprema i polaganje razdjelnog sloja geomreže (vel.otvora 20x20, vl. čvrstoća prema ISO 10319 ili jednakovrijedno). Standard kvalitete ISO 9001:2000 ili jednakovrijedno. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal i rad.
| a) manipulativna površina | m2 | 1342.67 | 0 | 0
4.5. | Proizvodnja, prijevoz i ugradnja gornjeg nosivog sloja od bitumeniziranog kamenog agregata AC 22 base (BIT 50/70) AG6 M2 debljine d = 8,0 cm. Bitumenizirani nosivi sloj proizvodi se u asfaltnoj bazi uz kontrolu pojedinih materijala i kontrolu proizvedene asfaltne mješavine te se prevozi do mjesta ugradnje. Ugradnja se vrši strojno strojem za razastiranje, finišerom te projektiranom grupom valjaka vibracionih i valjaka s točkovima na pneumaticima. U cijenu izvedbe nosivog sloja uključiti nabavu, prijevoz i ugradnju. Obračun radova po m² izvedenog asfaltnog sloja. | m2 | 1342.67 | 0 | 0
4.6. | Proizvodnja, prijevoz i ugradnja habajućeg sloja prometne površine od asfaltbetona AC 11 surf (BIT 50/70) AG1 M4 debljine d = 4,0 cm. Habajući sloj proizvodi se u asfaltnoj bazi uz kontrolu pojedinih materijala i kontrolu proizvedene asfaltne mješavine te se prevozi do mjesta ugradnje. Ugradnja se vrši strojno strojem za razastiranje, finišerom te projektiranom grupom valjaka vibracionih i valjaka s točkovima na pneumaticima. U cijenu izvedbe habajućeg sloja uključeno čišćenje podloge, te nabava, prijevoz i prskanje bitumenskom emulzijom prije izvedbe samog sloja u količini 0,30 kg/m². Obračun radova po m² izvedenog asfaltnog sloja. | m2 | 1342.67 | 0 | 0
4.7. | Proizvodnja, prijevoz i ugradnja habajućeg sloja pješačke površine od asfaltbetona AC 11 surf (BIT 50/70) AG1 M4 debljine d = 5,0 cm. Habajući sloj proizvodi se u asfaltnoj bazi uz kontrolu pojedinih materijala i kontrolu proizvedene asfaltne mješavine te se prevozi do mjesta ugradnje. Ugradnja se vrši strojno strojem za razastiranje, finišerom te projektiranom grupom valjaka vibracionih i valjaka s točkovima na pneumaticima. U cijenu izvedbe habajućeg sloja uključiti nabavu, prijevoz i ugradnju. Obračun radova po m² izvedenog asfaltnog sloja. | m2 | 367.85 | 0 | 0
4.8. | Nabava i postavljanje betonskih opločnika klase C 30/37- ploč dim. 40x40x5 cm. Opločnjaci se polažu na ranije pripremljenu podlogu. Gornja površina opločnjaka mora biti vodonepropusna, otporna na mraz i sol i protuklizna. U cijenu uključiti rad, dobavu, postavljanje opločanjaka i zapunjavanje reški kvarcnim pijeskom granulacije 0,3-1,2 mm. Izvođač je dužan pribaviti svu potrebnu atesnu dokumentaciju.
| a) pješakče površine | m2 | 1500.4 | 0 | 0
| b) površina između atletske staze i pješakče površine | m2 | 326 | 0 | 0
4.9. | Nabava i postavljanje travne ploče - ploča dim. 30x30x10 cm. Opločnjaci se polažu na ranije pripremljenu podlogu parkirališta. U cijenu uključiti dobavu, postavljanje opločnjaka, zapunjavanje reški zemljanim humusom ili pijeskom i zatravljivanje travnih ploča. Izvođač je dužan pribaviti svu potrebnu atesnu dokumentaciju. | m2 | 379.71 | 0 | 0
| KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
V | VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA
5.1. | Prometni znakovi (vertikalna signalizacija)
Ovaj rad obuhvaća nabavu i postavljanje svih vrsta prometnih znakova u svemu prema projektu prometne opreme ceste.
Prometni znakovi svojom vrstom, značenjem, oblikom, bojom, veličinom i načinom postavljanja trebaju biti u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 92/19), te hrvatskim normama ili jednovrijednim.
Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove koji su izrađeni od Fe cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja.
Pri postavljanju prometni znak treba zakrenuti za 3-5° u odnosu na os prometnice da se izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast oznaka, znaka i pozadine koja je osvijetljena. Klasa retrorefleksije sukladno Pravilniku. Na isti se stup ne smije postaviti više od dva prometna znaka. Na istom stupu ukoliko je više prometnih znakova klasa retrorefleksije mora biti ona veća (II ili III). Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje minimalne kakvoće betona C 20/25, oblika zarubljene piramide čije su stranice donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm.
Obračun radova: Postavljanje prometnih znakova obračunava se po komadu postavljenog znaka zajedno sa stupom i temeljem.
5.1.1. | Prometni znakovi izričitih naredbi
Prometni znakovi izričitih naredbi su kružnog oblika (iznimno osmerokut ili istostraničan trokut) i postavljaju se na stupove kružna presjeka. Dimenzije znakova određene su Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 92/19) i HR normama ili jednakovrijednim.
Obračun radova:
| znak B02; osmerokut; 60 cm | kom | 1 | 0 | 0
| znak B03; krug; 60 cm | kom | 1 | 0 | 0
5.1.2. | Prometni znakovi obavijesti
Prometni znakovi obavjesti su pravokutnog oblika i postavljaju se na stupove kružna presjeka. Dimenzije znakova određene su Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 92/19) i HR normama ili jednakovrijednim.
Obračun radova:
| znak C22; 60x60 cm | kom | 1 | 0 | 0
| znak C23; 60x60 cm | kom | 1 | 0 | 0
| znak C39; 60x60 cm | kom | 2 | 0 | 0
5.1.3. | Dopunske ploče
Dopunska ploča pobliže određuje značenje prometnog znaka. Postavlja se zajedno s prometnim znakovima na koje se odnose, i to ispod donjeg ruba prometnog znaka. Osnovna boja dopunske ploče je bijela, a boja natpisa simbola na dopunskoj ploči je crna. Dimenzije znakova određene su Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 92/19) i HR normama ili jednakovrijednim.
Obračun radova:
| znak E05; 60x40 cm | kom | 1 | 0 | 0
| znak E10-6; 60x40 cm | kom | 1 | 0 | 0
| znak E11; 60x40 cm | kom | 1 | 0 | 0
5.2. | Oznake na kolniku ( horizontalna signalizacija)
Ovaj rad obuhvaća izradu oznaka na kolniku (sav rad djelatnika i strojeva i sav materijal) za reguliranje prometa koje su definirane u Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 92/19), HR normama i ovim O.T.U. ili jednakovrijednim. Oznake na kolniku dijele se na: • uzdužne oznake na kolniku, • poprečne oznake na kolniku, • ostale oznake na kolniku. Boje i dimenzije oznaka određene su Pravilnikom i pripadajućim normama. U cijenu je potrebno uključiti i tzv "markiranje".
5.2.1. | Ostale oznake na kolniku
| -iscrtavanje parkirališnih mjesta, razdjelna crta bijele boje š=10 cm | m' | 180 | 0 | 0
| -iscrtavanje parkirališnih mjesta, razdjelna crta žute boje š=10 cm | m' | 40 | 0 | 0
| -iscrtavanje parkirališnih mjesta za invalide, žute boje | kom | 2 | 0 | 0
| -iscrtavanje oznake invalida | kom | 2 | 0 | 0
| -iscrtavanje oznake za autobus | kom | 2 | 0 | 0
5.3. | Privremena regulacija prometa
Radovi ne mogu započeti bez privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Izvođač je dužan osigurati Elaborat privremene regulacije prometa, te ukalkulirati u ponudu sve prometne znakove privremene regulacije prometa u potrebnom broju, obliku i s tehničkim obilježjima u skladu s napredovanjem radova i zahtjevima zakonom nadležnih institucija, te ishođenje svih potrebnih suglasnosti. Nakon završetka svih radova znakovi privremene regulacije prometa moraju se ukloniti i ostaju u vlasništvu Izvođača radova. Radovi se posebno ne obračunavaju i ne naplaćuju za svaki znak već se obračunavaju po kompletu privremene regulacije prometa za cijelo vrijeme izvođenja radova prema OTU 0-24.
| Elaborat privremene regulacije prometa | kom | 1 | 0 | 0
| VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
VI | POMOĆNO IGRALIŠTE
6.1. | Skidanje sloja humusa prosiječne debljine 20 cm, sa odlaganjem iskopanog humusa na stranu. Obračun po m³ u sraslom stanju. Humus se kopa isključivo strojno, iskopani humus se utovara na vozilo i odlaže na službeno odlagalište, uključivo i deponijsku taksu. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal, rad, odvoz, deponiranje materijala i deponiju. | m3 | 203.81 | 0 | 0
6.2. | Strojni široki iskop tla C kategorije u sraslom stanju, s utovarom u prijevozno sredstvo, i odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju. Iskop izvesti prema propisanim nagibima kosina, a uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla i zahtijevana svojstva za namjensku upotrebu iskopanog materijala, prema Tehničkim uvjetima. U cijenu uključiti sav potreban rad, materijal, odvoz, deponiranje materijala i deponiju osigurava izvođač radova. Obračun po m³ iskopanog materijala. | m3 | 254.76 | 0 | 0
6.3. | Strojno planiranje i zbijanje posteljice prometnih površina na točnost +/- 2 cm do potrebnog modula stišljivosti Ms=30 MN/m². Obračun po m² posteljice. | m2 | 1019.05 | 0 | 0
6.4. | Izrada nasipa od drobljenog kamenog materijala kao drenažnog sloja debljine d=20,0 cm na za to pripremljenu posteljicu. U cijenu uključiti sav potreban rad, nabavu, razastiranje i zbijanje nosivog sloja. Granulacija iznosi 32-64 mm. | m3 | 203.81 | 0 | 0
6.5. | Izrada nasipa od drobljenog kamenog materijala kao drenažnog sloja debljine d=12,0 cm na ranije pripremljeni nosivi sloj. U cijenu uključiti sav potreban rad, nabavu, razastiranje i zbijanje nosivog sloja. Granulacija iznosi 16-32 mm. | m3 | 122.29 | 0 | 0
6.6. | Izrada izravnavajućeg sloja nasipa od drobljenog kamenog materijala debljine d=5,0 cm na ranije pripremljeni nosivi sloj. Ovim slojem se izravnavaju moguće neravnine u sloju iz stavke 6.5. U cijenu uključiti sav potreban rad, nabavu, razastiranje i zbijanje nosivog sloja. Granulacija iznosi 8-16 mm. | m3 | 50.95 | 0 | 0
6.7. | Nabava, doprema i polaganje razdjelnog sloja poliesterskog tkanog geotekstila (200g/m²). Radove izvesti u skladu s O.T.U. . Geotekstil se postavlja u dva sloja. Prvi sloj se postavlja na posteljicu, a drugi sloj geotekstila na materijal iz stavke 6.6. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal i rad. | m2 | 2038.1 | 0 | 0
6.8. | Izrada završne podloge od drobljenog kamenog materijala debljine d=3,0 cm na ranije pripremljenu podlogu. Maksimalno odstupanje od točno projektirane visine je 6 mm mjereno aluminijskom letvom dužine 4,0 m. Valjanje podloge je dozvoljeno valjkom maksimalne težine do 500 kg, bez vibracije. Prilikom valjanja nužno je vlažiti podlogu. U cijenu uključiti sav potreban rad, nabavu, razastiranje i zbijanje nosivog sloja. Granulacija iznosi 0-4 mm. | m3 | 30.57 | 0 | 0
6.9. | Nabava i ugradnja rubnjaka (na podlozi od betona klase C 16/20) od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 30/37, dimenzija 10x20x100 [cm]. Reške između rubnjaka ispuniti cementnim mortom 1:2. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal i rad. | m' | 132.8 | 0 | 0
6.10. | Nabava, dovoz i ugradnja amortizirajućeg nosivog sloja - elastična podloga. Amortizirajući nosivi sloj izrađuje se od crnog SBR gumenog granulata granulacije 1-6 mm i poliuretanskog veziva. Debljina sloja min 20 mm izvodi se strojno na prethodno pripremljenu podlogu. Prije početka radova nadzorni inženjer mora potvrditi u građevinski dnevnik kvalitetu i ravnost završne podloge. Površina treba biti kompaktna i ravna. Materijal se ugrađuje na temperaturi iznad 10 °C. Obračun po m². | m2 | 1019.05 | 0 | 0
6.11. | Nabava, dovoz i ugradnja umjetne trave za nogomet koja zadovoljava standarde DIN 18035-7 ili jedankovrijedne. Umjetna trava se isporučuje u rolama od 4,0 m, a međusobni spojevi umjetne trave lijepe se posebnim geotekstilnim spojnim trakama i jednokomponentnim poliuretanskim zelenim ljepilom koje reagira u dodiru s vodom. Jedinična cijena uključuje sav rad, materijal i dovoz položene umjetne trave i linija igrališta. Obračun po m² ugrađene umjetne trave. | m2 | 1019.05 | 0 | 0
6.12. | Nabava, dovoz i ugradnja tipskih golova za malonogometni gol. Vratnice svjetlog otvora veličine 3,0x2,0 m čelične, s potrebnim metalnim okvirom nosača mreže. Pribor za sigurnosno sidrenje na 4 pozicije. Sve međusobno spojeno i učvršćeno. Mreža je postavljena preko čeličnih cijevi. U obračun uključiti kompletan gol s PP mrežom i zaustavnom mrežom 6 mm, zaštita metalnih dijelova s dva premaza temeljne boje i dva puta ličenje mat lakom. Priložiti uvjerenje o sukladnosti s HRN EN 749 normom ili jednakovrijednom. Obračun po komadu. | kom | 4 | 0 | 0
6.13. | Izrada zaštitne žičane panel ograde na metalnim stupovima oslonjenim u armirano-betonske temelje klase betona C20/25 kvadratnog presjeka dimenzija 40x40 cm dubine 80 cm, duljina ograde iznosi 22,40 m' iza jednog gola. Stupovi ograde izvode se od čelika, visine su 5,00 m, dimenzije stupa 10x10 cm. U cijenu uključiti i izradu temelja ( iskop, betonaža i armatura) .Obračun radova po dužnom metru izvedene zaštitne ograde. | m' | 44.8 | 0 | 0
6.14. | Izrada, dobava i ugradnje ograde igrališta od eloksiranih aluminijskih profila. Ograda se sastoji od modularnih elemenata. Modul ograde igrališta izvodi se od eloksiranih aluminijskih profila. Ispuna se izvodi od plosnog profila (flah) 50/8mm. Profili ograde se montiraju na anker pločicu 60/1500/3mm. Na jednu pločicu se varenjem pričvšćuje trideset profila, takav jedan element čini modul koji se veže u nizu. Završna obrada profila je tamno sive boje. Modularni elementi se postaljaju varenjem na postavljene anker pločice u AB soklu. Završna obrada profila nosive konstrukcije ograde je tamno sive boje. U cijenu uključen kompletan rad, materijal i pribor. Izrada prema uputama proizvođača, a sve dimenzije je potrebno provjeriti i uskladiti na licu mjesta. Za ugrađene materijale potrebno je priložiti ateste o dokazu kvalitete. Obračun radova sa svim potrebnim spojnim materijalom uključujući sve pripremne radove. | m' | 88 | 0 | 0
| POMOĆNO IGRALIŠTE UKUPNO: |  |  |  | 0

## 2.2.REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA NISKOGRADNJA
I | PRIPREMNI RADOVI | 0
II | ZEMLJANI RADOVI | 0
III | BETONSKI RADOVI | 0
IV | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | 0
V | VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA | 0
VI | POMOĆNO IGRALIŠTE | 0
| UKUPNO (kn) | 0

## 3.1. UNUTARNJA OPREMA
Red.br | Opis stavke | J.mj. | Količina | Cijena | Vrijednost
Unutarnja oprema
1. Spremište atletika 32,50m2
1.1. | Nabava, doprema i montaža inox sudopera i pripadajuće stojeće armature za sudoper i sifona, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala, te sav potreban rad Stavkom je obuhvaćena spoj na instalaciju kanalizacije i vode, ispitivanje te sav potreban pribor i materijal za navedene radnje. Obračun po kompletu montiranog sudopera. | kom | 1 | 0 | 0
Spremište atletika ukupno |  |  |  |  | 0
2. WC M 14,65m2
2.1. | UMIVAONIK
Dobava, donos i ugradnja umivaonika. Umivaonik ugraditi u sanitarni čvor. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja umivaonika, mješalice za umivaonik i sifona, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala, te sav potreban rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača. Obračun po komadu komplet ugrađenog umivaonika.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
| UMIVAONIK S PRIPADAJUĆIM POKROVOM ZA SIFON I ODGOVARAJUĆIM SIFONOM | kom | 3 | 0 | 0
| MONTAŽNI ELEMENT | kom | 3 | 0 | 0
| MJEŠALICA | kom | 3 | 0 | 0
2.2. | WC ŠKOLJKA
Dobava, donos i ugradnja konzolne WC školjke sa pripadajućom originalnom sporospuštajućom daskom sa poklopcem. WC školjku ugraditi u sanitarni čvor. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja konzolne WC školjke sa daskom, ugradbenog vodokotlića, tipkala, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala, te sav potreban rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenog WC-a.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
| KONZOLNA WC ŠKOLJKA S PRIPADAJUĆIM POKLOPCEM | kom | 3 | 0 | 0
| MONTAŽNI ELEMENT | kom | 3 | 0 | 0
| TIPKALO | kom | 3 | 0 | 0
2.3. | PISOAR
Dobava, donos i ugradnja pisoara. Pisoar ugraditi u muške sanitarne čvorove. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja pisoara, dobava i ugradnja tipke za ispiranje pisoara, izljevnog sifona Ø 50 mm, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala, te sav potreban rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenog pisoara.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
| PISOAR | kom | 5 | 0 | 0
| MONTAŽNI ELEMENT | kom | 5 | 0 | 0
| TIPKALO | kom | 5 | 0 | 0
| PISOARSKA PREGRADA | kom | 5 | 0 | 0
2.4. | SANITARNI PRIBOR
Dobava, donos i ugradnja sanitarnog pribora. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja sanitarnog pribora, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenog sanitarnog pribora.
| POMIČNO OGLEDALO | kom | 3 | 0 | 0
| DRŽAČ ROLE WC PAPIRA | kom | 3 | 0 | 0
| WC ČETKA, KONZOLNA | kom | 3 | 0 | 0
| DRŽAČ TEKUĆEG SAPUNA | kom | 2 | 0 | 0
| DRŽAČ PAPIRNATIH RUČNIKA | kom | 2 | 0 | 0
| KANTA ZA SMEĆE S PEDALOM | kom | 2 | 0 | 0
| KANTA ZA SMEĆE | kom | 3 | 0 | 0
WC m ukupno |  |  |  |  | 0
3. WC Ž11,82m2
3.1. | UMIVAONIK
Dobava, donos i ugradnja umivaonika. Umivaonik ugraditi u sanitarni čvor. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja umivaonika, mješalice za umivaonik i sifona, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala, te sav potreban rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača. Obračun po komadu komplet ugrađenog umivaonika.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
| UMIVAONIK S PRIPADAJUĆIM POKROVOM ZA SIFON I ODGOVARAJUĆIM SIFONOM | kom | 3 | 0 | 0
| MONTAŽNI ELEMENT | kom | 3 | 0 | 0
| MJEŠALICA | kom | 3 | 0 | 0
3.2. | WC ŠKOLJKA
Dobava, donos i ugradnja konzolne WC školjke sa pripadajućom originalnom sporospuštajućom daskom sa poklopcem. WC školjku ugraditi u sanitarni čvor. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja konzolne WC školjke sa daskom, ugradbenog vodokotlića, tipkala, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala, te sav potreban rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenog WC-a.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
| KONZOLNA WC ŠKOLJKA S PRIPADAJUĆIM POKLOPCEM | kom | 3 | 0 | 0
| MONTAŽNI ELEMENT | kom | 3 | 0 | 0
| TIPKALO | kom | 3 | 0 | 0
3.3. | SANITARNI PRIBOR
Dobava, donos i ugradnja sanitarnog pribora. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja sanitarnog pribora, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenog sanitarnog pribora.
| POMIČNO OGLEDALO | kom | 3 | 0 | 0
| DRŽAČ ROLE WC PAPIRA | kom | 3 | 0 | 0
| WC ČETKA, KONZOLNA | kom | 3 | 0 | 0
| DRŽAČ TEKUĆEG SAPUNA | kom | 2 | 0 | 0
| DRŽAČ PAPIRNATIH RUČNIKA | kom | 2 | 0 | 0
| KANTA ZA SMEĆE S PEDALOM | kom | 2 | 0 | 0
| KANTA ZA SMEĆE | kom | 1 | 0 | 0
WC ž ukupno |  |  |  |  | 0
4. WC I 4,33m2
4.1. | WC ŠKOLJKA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM
Dobava, donos i ugradnja konzolne WC školjke za osobe sa invaliditetom sa pripadajućom originalnom daskom i poklopcem. WC školjku ugraditi u sanitarni čvor za oosbe sa invaliditetom. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja konzolne WC školjke sa daskom, ugradbenog vodokotlića, tipkala, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala, te sav potreban rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenog WC-a.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
| KONZOLNA WC ŠKOLJKA S PRIPADAJUĆIM POKLOPCEM | kom | 1 | 0 | 0
| MONTAŽNI ELEMENT | kom | 1 | 0 | 0
| TIPKALO | kom | 1 | 0 | 0
| FIKSNI RUKOHVAT | kom | 1 | 0 | 0
| PODIZNI RUKOHVAT | kom | 1 | 0 | 0
4.2. | UMIVAONIK ZA OSOBE SA INVALIDITETOM
Dobava, donos i ugradnja umivaonika za invalide osobe sa invaliditetom. Umivaonik ugraditi u sanitarni čvor osoba sa invaliditetom. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja umivaonika, mješalice za umivaonik i sifona, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala, te sav potreban rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača. Obračun po komadu komplet ugrađenog umivaonika.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
| UMIVAONIK | kom | 1 | 0 | 0
| MONTAŽNI ELEMENT | kom | 1 | 0 | 0
| MJEŠALICA | kom | 1 | 0 | 0
4.3. | SANITARNI PRIBOR
Dobava, donos i ugradnja sanitarnog pribora. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja sanitarnog pribora, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenog sanitarnog pribora.
| POMIČNO OGLEDALO | kom | 1 | 0 | 0
| DRŽAČ ROLE WC PAPIRA | kom | 1 | 0 | 0
| WC ČETKA, KONZOLNA | kom | 1 | 0 | 0
| DRŽAČ TEKUĆEG SAPUNA | kom | 2 | 0 | 0
| DRŽAČ PAPIRNATIH RUČNIKA | kom | 2 | 0 | 0
| KANTA ZA SMEĆE | kom | 3 | 0 | 0
WC i ukupno |  |  |  |  | 0
5. WC Ž 2,60m2(kat)
5.1. | UMIVAONIK
Dobava, donos i ugradnja umivaonika. Umivaonik ugraditi u sanitarni čvor. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja umivaonika, mješalice za umivaonik i sifona, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala, te sav potreban rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača. Obračun po komadu komplet ugrađenog umivaonika.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
| UMIVAONIK S PRIPADAJUĆIM POKROVOM ZA SIFON I ODGOVARAJUĆIM SIFONOM | kom | 1 | 0 | 0
| MONTAŽNI ELEMENT | kom | 1 | 0 | 0
| MJEŠALICA | kom | 1 | 0 | 0
5.2. | WC ŠKOLJKA
Dobava, donos i ugradnja konzolne WC školjke sa pripadajućom originalnom sporospuštajućom daskom sa poklopcem. WC školjku ugraditi u sanitarni čvor. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja konzolne WC školjke sa daskom, ugradbenog vodokotlića, tipkala, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala, te sav potreban rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenog WC-a.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
| KONZOLNA WC ŠKOLJKA S PRIPADAJUĆIM POKLOPCEM | kom | 1 | 0 | 0
| MONTAŽNI ELEMENT | kom | 1 | 0 | 0
| TIPKALO | kom | 1 | 0 | 0
5.3. | SANITARNI PRIBOR
Dobava, donos i ugradnja sanitarnog pribora. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja sanitarnog pribora, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenog sanitarnog pribora.
| POMIČNO OGLEDALO | kom | 1 | 0 | 0
| DRŽAČ ROLE WC PAPIRA | kom | 1 | 0 | 0
| WC ČETKA, KONZOLNA | kom | 1 | 0 | 0
| DRŽAČ TEKUĆEG SAPUNA | kom | 1 | 0 | 0
| DRŽAČ PAPIRNATIH RUČNIKA | kom | 1 | 0 | 0
| KANTA ZA SMEĆE S PEDALOM | kom | 1 | 0 | 0
WC ž ukupno |  |  |  |  | 0
6. WC M 2,60m2(kat)
6.1. | UMIVAONIK
Dobava, donos i ugradnja umivaonika. Umivaonik ugraditi u sanitarni čvor. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja umivaonika, mješalice za umivaonik i sifona, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala, te sav potreban rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača. Obračun po komadu komplet ugrađenog umivaonika.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
| UMIVAONIK S PRIPADAJUĆIM POKROVOM ZA SIFON I ODGOVARAJUĆIM SIFONOM | kom | 1 | 0 | 0
| MONTAŽNI ELEMENT | kom | 1 | 0 | 0
| MJEŠALICA | kom | 1 | 0 | 0
6.2. | WC ŠKOLJKA
Dobava, donos i ugradnja konzolne WC školjke sa pripadajućom originalnom sporospuštajućom daskom sa poklopcem. WC školjku ugraditi u sanitarni čvor. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja konzolne WC školjke sa daskom, ugradbenog vodokotlića, tipkala, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala, te sav potreban rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenog WC-a.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
| KONZOLNA WC ŠKOLJKA S PRIPADAJUĆIM POKLOPCEM | kom | 1 | 0 | 0
| MONTAŽNI ELEMENT | kom | 1 | 0 | 0
| TIPKALO | kom | 1 | 0 | 0
6.3. | SANITARNI PRIBOR
Dobava, donos i ugradnja sanitarnog pribora. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja sanitarnog pribora, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenog sanitarnog pribora.
| POMIČNO OGLEDALO | kom | 1 | 0 | 0
| DRŽAČ ROLE WC PAPIRA | kom | 1 | 0 | 0
| WC ČETKA, KONZOLNA | kom | 1 | 0 | 0
| DRŽAČ TEKUĆEG SAPUNA | kom | 1 | 0 | 0
| DRŽAČ PAPIRNATIH RUČNIKA | kom | 1 | 0 | 0
| KANTA ZA SMEĆE S PEDALOM | kom | 1 | 0 | 0
WC m ukupno |  |  |  |  | 0
7. Doping/hitna pomoć 22,80m2
7.1. | UMIVAONIK
Dobava, donos i ugradnja umivaonika. Umivaonik ugraditi u sanitarni čvor. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja umivaonika, mješalice za umivaonik i sifona, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala, te sav potreban rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača. Obračun po komadu komplet ugrađenog umivaonika.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
| UMIVAONIK S PRIPADAJUĆIM POKROVOM ZA SIFON I ODGOVARAJUĆIM SIFONOM | kom | 1 | 0 | 0
| MONTAŽNI ELEMENT | kom | 1 | 0 | 0
| MJEŠALICA | kom | 1 | 0 | 0
7.2. | WC ŠKOLJKA
Dobava, donos i ugradnja konzolne WC školjke sa pripadajućom originalnom sporospuštajućom daskom sa poklopcem. WC školjku ugraditi u sanitarni čvor. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja konzolne WC školjke sa daskom, ugradbenog vodokotlića, tipkala, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala, te sav potreban rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenog WC-a.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
| KONZOLNA WC ŠKOLJKA S PRIPADAJUĆIM POKLOPCEM | kom | 1 | 0 | 0
| MONTAŽNI ELEMENT | kom | 1 | 0 | 0
| TIPKALO | kom | 1 | 0 | 0
7.3. | SANITARNI PRIBOR
Dobava, donos i ugradnja sanitarnog pribora. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja sanitarnog pribora, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenog sanitarnog pribora.
| POMIČNO OGLEDALO | kom | 1 | 0 | 0
| DRŽAČ ROLE WC PAPIRA | kom | 1 | 0 | 0
| WC ČETKA, KONZOLNA | kom | 1 | 0 | 0
| DRŽAČ TEKUĆEG SAPUNA | kom | 1 | 0 | 0
| DRŽAČ PAPIRNATIH RUČNIKA | kom | 1 | 0 | 0
| KANTA ZA SMEĆE S PEDALOM | kom | 1 | 0 | 0
7.4. | TUŠ KANALICE S RUČNIM TUŠEM
Dobava, donos i ugradnja tuš kanalice. U stavku ulazi: ugradnja tuš kanalice, mješalice za tuš kadu, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenoj tuš kanalici u funkcionalnom stanju sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom i radom.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
| TUŠ KANALICA dužine 80 cm | kom | 1 | 0 | 0
| JEDNORUČNA MJEŠALICA | kom | 1 | 0 | 0
| GLAVA TUŠA | kom | 1 | 0 | 0
| NOSAČ GLAVE TUŠA | kom | 1 | 0 | 0
| PODŽBUKNI SET ZA MJEŠALICU TUŠA | kom | 1 | 0 | 0
Doping kontrola/hitna pomoć ukupno |  |  |  |  | 0
8. Sanitarije 1 10,60m2
8.1. | UMIVAONIK
Dobava, donos i ugradnja umivaonika. Umivaonik ugraditi u sanitarni čvor. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja umivaonika, mješalice za umivaonik i sifona, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala, te sav potreban rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača. Obračun po komadu komplet ugrađenog umivaonika.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
| UMIVAONIK S PRIPADAJUĆIM POKROVOM ZA SIFON I ODGOVARAJUĆIM SIFONOM | kom | 2 | 0 | 0
| MONTAŽNI ELEMENT | kom | 2 | 0 | 0
| MJEŠALICA | kom | 2 | 0 | 0
8.2. | WC ŠKOLJKA
Dobava, donos i ugradnja konzolne WC školjke sa pripadajućom originalnom sporospuštajućom daskom sa poklopcem. WC školjku ugraditi u sanitarni čvor. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja konzolne WC školjke sa daskom, ugradbenog vodokotlića, tipkala, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala, te sav potreban rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenog WC-a.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
| KONZOLNA WC ŠKOLJKA S PRIPADAJUĆIM POKLOPCEM, | kom | 2 | 0 | 0
| MONTAŽNI ELEMENT | kom | 2 | 0 | 0
| TIPKALO | kom | 2 | 0 | 0
8.3. | SANITARNI PRIBOR
Dobava, donos i ugradnja sanitarnog pribora. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja sanitarnog pribora, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenog sanitarnog pribora.
| POMIČNO OGLEDALO | kom | 2 | 0 | 0
| DRŽAČ ROLE WC PAPIRA | kom | 2 | 0 | 0
| WC ČETKA, KONZOLNA | kom | 2 | 0 | 0
| DRŽAČ TEKUĆEG SAPUNA | kom | 1 | 0 | 0
| DRŽAČ PAPIRNATIH RUČNIKA | kom | 1 | 0 | 0
| KANTA ZA SMEĆE S PEDALOM | kom | 1 | 0 | 0
8.4. | TUŠ KANALICE S RUČNIM TUŠEM
Dobava, donos i ugradnja tuš kanalice. U stavku ulazi: ugradnja tuš kanalice, mješalice za tuš kadu, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenoj tuš kanalici u funkcionalnom stanju sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom i radom.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
| TUŠ KANALICA dužine 80 cm | kom | 6 | 0 | 0
| JEDNORUČNA MJEŠALICA | kom | 6 | 0 | 0
| GLAVA TUŠA | kom | 6 | 0 | 0
| NOSAČ GLAVE TUŠA | kom | 6 | 0 | 0
| PODŽBUKNI SET ZA MJEŠALICU TUŠA | kom | 6 | 0 | 0
8.5. | PISOAR
Dobava, donos i ugradnja pisoara. Pisoar ugraditi u muške sanitarne čvorove. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja pisoara, dobava i ugradnja tipke za ispiranje pisoara, izljevnog sifona Ø 50 mm, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala, te sav potreban rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenog pisoara.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
| PISOAR | kom | 1 | 0 | 0
| MONTAŽNI ELEMENT | kom | 1 | 0 | 0
| TIPKALO | kom | 1 | 0 | 0
Sanitarije 1 ukupno |  |  |  |  | 0
9. Sudac 11,20m2
9.1. | UMIVAONIK
Dobava, donos i ugradnja umivaonika. Umivaonik ugraditi u sanitarni čvor. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja umivaonika, mješalice za umivaonik i sifona, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala, te sav potreban rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača. Obračun po komadu komplet ugrađenog umivaonika.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
| UMIVAONIK S PRIPADAJUĆIM POKROVOM ZA SIFON I ODGOVARAJUĆIM SIFONOM | kom | 1 | 0 | 0
| MONTAŽNI ELEMENT | kom | 1 | 0 | 0
| MJEŠALICA | kom | 1 | 0 | 0
9.2. | WC ŠKOLJKA
Dobava, donos i ugradnja konzolne WC školjke sa pripadajućom originalnom sporospuštajućom daskom sa poklopcem. WC školjku ugraditi u sanitarni čvor. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja konzolne WC školjke sa daskom, ugradbenog vodokotlića, tipkala, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala, te sav potreban rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenog WC-a.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
| KONZOLNA WC ŠKOLJKA S PRIPADAJUĆIM POKLOPCEM | kom | 1 | 0 | 0
| MONTAŽNI ELEMENT | kom | 1 | 0 | 0
| TIPKALO | kom | 1 | 0 | 0
9.3. | SANITARNI PRIBOR
Dobava, donos i ugradnja sanitarnog pribora. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja sanitarnog pribora, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenog sanitarnog pribora.
| POMIČNO OGLEDALO | kom | 1 | 0 | 0
| DRŽAČ ROLE WC PAPIRA | kom | 1 | 0 | 0
| WC ČETKA, KONZOLNA | kom | 1 | 0 | 0
| DRŽAČ TEKUĆEG SAPUNA | kom | 1 | 0 | 0
| DRŽAČ PAPIRNATIH RUČNIKA | kom | 1 | 0 | 0
| KANTA ZA SMEĆE S PEDALOM | kom | 1 | 0 | 0
9.4. | TUŠ KANALICE S RUČNIM TUŠEM
Dobava, donos i ugradnja tuš kanalice. U stavku ulazi: ugradnja tuš kanalice, mješalice za tuš kadu, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenoj tuš kanalici u funkcionalnom stanju sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom i radom.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
| TUŠ KANALICA dužine 80 cm | kom | 1 | 0 | 0
| JEDNORUČNA MJEŠALICA | kom | 1 | 0 | 0
| GLAVA TUŠA | kom | 1 | 0 | 0
| NOSAČ GLAVE TUŠA | kom | 1 | 0 | 0
| PODŽBUKNI SET ZA MJEŠALICU TUŠA | kom | 1 | 0 | 0
Sudac ukupno |  |  |  |  | 0
10. Sutkinja/delegacija 11,20m2
10.1. | UMIVAONIK
Dobava, donos i ugradnja umivaonika. Umivaonik ugraditi u sanitarni čvor. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja umivaonika, mješalice za umivaonik i sifona, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala, te sav potreban rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača. Obračun po komadu komplet ugrađenog umivaonika.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
| UMIVAONIK S PRIPADAJUĆIM POKROVOM ZA SIFON I ODGOVARAJUĆIM SIFONOM | kom | 1 | 0 | 0
| MONTAŽNI ELEMENT | kom | 1 | 0 | 0
| MJEŠALICA | kom | 1 | 0 | 0
10.2. | WC ŠKOLJKA
Dobava, donos i ugradnja konzolne WC školjke sa pripadajućom originalnom sporospuštajućom daskom sa poklopcem. WC školjku ugraditi u sanitarni čvor. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja konzolne WC školjke sa daskom, ugradbenog vodokotlića, tipkala, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala, te sav potreban rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenog WC-a.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
| KONZOLNA WC ŠKOLJKA S PRIPADAJUĆIM POKLOPCEM | kom | 1 | 0 | 0
| MONTAŽNI ELEMENT | kom | 1 | 0 | 0
| TIPKALO | kom | 1 | 0 | 0
10.3. | SANITARNI PRIBOR
Dobava, donos i ugradnja sanitarnog pribora. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja sanitarnog pribora, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenog sanitarnog pribora.
| POMIČNO OGLEDALO | kom | 1 | 0 | 0
| DRŽAČ ROLE WC PAPIRA | kom | 1 | 0 | 0
| WC ČETKA, KONZOLNA | kom | 1 | 0 | 0
| DRŽAČ TEKUĆEG SAPUNA | kom | 1 | 0 | 0
| DRŽAČ PAPIRNATIH RUČNIKA | kom | 1 | 0 | 0
| KANTA ZA SMEĆE S PEDALOM | kom | 1 | 0 | 0
10.4. | TUŠ KANALICE S RUČNIM TUŠEM
Dobava, donos i ugradnja tuš kanalice. U stavku ulazi: ugradnja tuš kanalice, mješalice za tuš kadu, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenoj tuš kanalici u funkcionalnom stanju sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom i radom.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
| TUŠ KANALICA dužine 80 cm | kom | 1 | 0 | 0
| JEDNORUČNA MJEŠALICA | kom | 1 | 0 | 0
| GLAVA TUŠA | kom | 1 | 0 | 0
| NOSAČ GLAVE TUŠA | kom | 1 | 0 | 0
| PODŽBUKNI SET ZA MJEŠALICU TUŠA | kom | 1 | 0 | 0
Sutkinja/delegacija ukupno |  |  |  |  | 0
11. Sanitarije 2 10,60m2
11.1. | UMIVAONIK
Dobava, donos i ugradnja umivaonika. Umivaonik ugraditi u sanitarni čvor. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja umivaonika, mješalice za umivaonik i sifona, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala, te sav potreban rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača. Obračun po komadu komplet ugrađenog umivaonika.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
| UMIVAONIK S PRIPADAJUĆIM POKROVOM ZA SIFON I ODGOVARAJUĆIM SIFONOM | kom | 2 | 0 | 0
| MONTAŽNI ELEMENT | kom | 2 | 0 | 0
| MJEŠALICA | kom | 2 | 0 | 0
11.2. | WC ŠKOLJKA
Dobava, donos i ugradnja konzolne WC školjke sa pripadajućom originalnom sporospuštajućom daskom sa poklopcem. WC školjku ugraditi u sanitarni čvor. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja konzolne WC školjke sa daskom, ugradbenog vodokotlića, tipkala, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala, te sav potreban rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenog WC-a.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
| KONZOLNA WC ŠKOLJKA S PRIPADAJUĆIM POKLOPCEM | kom | 2 | 0 | 0
| MONTAŽNI ELEMENT | kom | 2 | 0 | 0
| TIPKALO | kom | 2 | 0 | 0
11.3. | SANITARNI PRIBOR
Dobava, donos i ugradnja sanitarnog pribora. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja sanitarnog pribora, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenog sanitarnog pribora.
| POMIČNO OGLEDALO | kom | 2 | 0 | 0
| DRŽAČ ROLE WC PAPIRA | kom | 2 | 0 | 0
| WC ČETKA, KONZOLNA | kom | 2 | 0 | 0
| DRŽAČ TEKUĆEG SAPUNA | kom | 1 | 0 | 0
| DRŽAČ PAPIRNATIH RUČNIKA | kom | 1 | 0 | 0
| KANTA ZA SMEĆE S PEDALOM | kom | 1 | 0 | 0
11.4. | TUŠ KANALICE S RUČNIM TUŠEM
Dobava, donos i ugradnja tuš kanalice. U stavku ulazi: ugradnja tuš kanalice, mješalice za tuš kadu, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenoj tuš kanalici u funkcionalnom stanju sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom i radom.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
| TUŠ KANALICA dužine 80 cm, | kom | 6 | 0 | 0
| JEDNORUČNA MJEŠALICA | kom | 6 | 0 | 0
| GLAVA TUŠA | kom | 6 | 0 | 0
| NOSAČ GLAVE TUŠA | kom | 6 | 0 | 0
| PODŽBUKNI SET ZA MJEŠALICU TUŠA | kom | 6 | 0 | 0
11.5. | PISOAR
Dobava, donos i ugradnja pisoara. Pisoar ugraditi u muške sanitarne čvorove. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja pisoara, dobava i ugradnja tipke za ispiranje pisoara, izljevnog sifona Ø 50 mm, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala, te sav potreban rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenog pisoara.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
| PISOAR | kom | 1 | 0 | 0
| MONTAŽNI ELEMENT | kom | 1 | 0 | 0
| TIPKALO | kom | 1 | 0 | 0
Sanitarije 2 ukupno |  |  |  |  | 0
12. Montažne kabine - sanitarije
12.1. | Dobava i ugradba kabina u sanitarnim čvorovima izvedenih od HPL compact ploča debljine 28 mm. Svi rubovi završno obrađeni ABS trakom debljine 2 mm. Svi rubovi ABS traka obrađeni radijusom 2 mm. Svi plošni kutevi vrata i dovratnika izvedeni u radijusu od minimalno 50 mm. Kabine odignute od poda inox nogicama visine 10-20 cm, s mogućnošću regulacije visine te sa ukrasnim inox rozetama za skrivanje regulacionog vijka i vijaka za učvršćenje nogica u pod. Sve spojeve međustijena i dovratnika sa zidovima, i međustijena s dovratnicima, izvest alu profilima u čitavoj visini spoja. Na dovratnike po čitavoj visini učvrstiti “anti-finger” i “antivision”profili, za sprječavanje ozljeda prstiju i za bešumno zatvaranje vrata. U cijenu uračunati jednokrilna zaokretna vrata , sa leptir bravom i kuglom izrađenim su od higijenske nylon plastike sa mogućnošću sigurnosnog otvaranja sa vanjske strane , dovratnike sa profilima , i sav potreban spojni materijal i pribor do pune gotovosti . Kabine sanitarnih čvorova izvesti prema shemama danim u prilogu. Obračun prema kvardatu postavljenih elemenata kabina.
|  | m2 | 46.2 | 0 | 0
Montažne kabine - ukupno |  |  |  |  | 0
13. Zaštita od požara
13.1. | Dobava i ugradnja protupožarnih aparata za početno gašenje požara prahom tipa S-9 sa pripadajućim naljepnicama prema Pravilniku.
| tip S-9 | kom | 6 | 0 | 0
Zaštita od požara ukupno |  |  |  |  | 0
Unutarnja oprema sveukupno |  |  |  |  | 0

## 3.2. VANJSKA OPREMA
Red.br | Opis stavke | J.mj. | Količina | Cijena | Vrijednost
Vanjska oprema
1.1. | Dobava, doprema, montaža inox jarbola, visina H=8 m.
U cijenu uključen sav potreban pričvrsni i montažni materijal (profili, vijci i ostalo), zaštita od korozije, izrada potrebnog temeljenja jarbola, te rad. Stavka obuhvaća iskop, utovar, odovoz, oplatu i betoniranje temelja klase C 25/30 dim. 1,00*100cm
Obračun za komplet postavljenog jarbola.
|  | kom | 5 | 0 | 0
1.2. | Izrada, dobava i ugradnja ČELIČNE REŠETKE za pranje kopački. Rešetka se sastoji od okvira od pocinčanih čeličnih L profila 30*30*3 mm i ispune od pocinčanih čeličnih lamela d=2 mm, h=25 mm, I=2744 m, a sve prema specifikaciji proizvođača. Stavka uključuje sav potreban rad, materijal i pričvrsni materijal.
Dimenzija rešetke 275x58 cm.
Obračun za komplet.
|  | kom | 1 | 0 | 0
1.3. | Nabava, dobava i montaža sjedalica za gledaoce u boji RAL 5007, od PP (Polypropilene Copolymer) sa UV stabilizatorom, prema izvedbenom projektu. Sjedalice su dimenzija: širina 430 mm, dužina prema naslonu uključujući naslon 400 mm i visine (niski naslon) 300 mm. Montaža na konstrukciju tribine, ovisno o tipu i vrsti sjedalici sve prema uputama proizvođaća, treba uključiti u cijenu. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal i opremu potrebne za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu
|  | kom | 190 | 0 | 0
1.4. | Nabava, doprema i ugradnja spiralnog stalka za bicikle duljine 200 cm - čelična konstrukcija antikorozivno zaštićena postupkom vrućeg cinčanja, te zaštićena UV stabilizirajućim zapečenim prahom. Stalak se montira na asfaltnu površinu. Obračun po komadu gotovog ugrađenog stalka za bicikle.
|  | kom | 2 | 0 | 0
1.5. | Nabava, doprema i ugradnja dvostrukog koša za smeće u metalnoj izvedbi, obujma 2x30 litara. U jediničnu cijenu uključeni svi radovi potrebni za ugradnju opreme do pune funkcionalnosti. Obračun po komadu gotovog, ugrađenog koša.
|  | kom | 6 | 0 | 0
1.6. | Nabava, doprema i ugradnja Sportskog semafora za vanjski veliki nogomet. Dimenzije semafora su 2,0m*2,2m, a visine znamenki 50,0 cm. LED prikaz visoke svjetlosti, kut do 160°. Napon 230V, 120W. Dvožično povezivanje između semafora i LED komandne naprave. Prijenos podataka : RS485, točnost sata veća od 0,01 s/h. Prikaz rezultata od 0 do 19. Prikaz vremena od 00:00 do 99:99. U cijenu uključiti mrežu za mehaničku zaštitu (lopta). U cijenu uključiti dobavu, montažu, održavanje i servisiranje sportskog semafora, te potrebne popratne građevinske radove (izrada temelja, oplate, armatura 80kg/m3, dimenzije temelja 2,00*2,20*1,50m, semafora i montaža) i elektro radove predvidjeti sukladno specifikacijama proizvođača.
|  | kom | 1 | 0 | 0
Sveukupno vanjska oprema |  |  |  |  | 0

## 3.3. HORTIKULTURA
Red.br | Opis stavke | J.mj. | Količina | Cijena | Vrijednost
HORTIKULTURA
1. | OPĆI UVJETI:
Nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cjelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Za sve radove po stavkama troškovnika vrijedi da u jediničnoj cijeni treba obuhvatiti dobavu, prijevoz i ugradbu kompletnih stavki završno obrađenih i funkcionalnih; sav transport (vertikalan i horizontalan) i uskladištenja. Za sve radove po stavkama troškovnika vrijedi da u jediničnoj cijeni treba obuhvatiti odvoz svog viška materijala sa gradilišta.
2. | PRIPREMNI ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Nabava, dovoz, razastiranje i planiranje dobre vrtne zemlje (humusa) u sloju od 35 cm bez korova te drugih otpadaka, (uračunat i višak radi slijeganja). Sloj humusa postavlja se na zelene otoke oko zgrade stadiona, te parkirališta. Obračun prema stvarno dopremljenim količinama. | m3 | 632 | 0 | 0
*napomena: preostala količina zemlje potrebna za popunjavanje donjih zemljanih slojeva koristi se sa terena, koristeći materijal od građevinskih iskopa - pogledaj troškovnik građevinsko-obrtničkih radova
| UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | RAD SA BILJNIM MATERIJALOM
3.1. | SADNJA GRMLJA - iskop jame veličine 50x50x50 cm. Ispuna zemljom, humusno tresetnim supstratom 10 lit./sadnici te hidrogel granulama 5 g/sadnici .
Zatrpavanje jame do polovice bez nabijanja, sadnja kontejnirane sadnice i jednokratno zaljevanje. Malčiranje u sloju od najmanje 5 cm. Rez eventualno oštećenih dijelova korijena i krošnje. Sve postavno bez sadnice, malča, humusno tresetnog supstrata te hidrogel granula.
Napomena: stavke obuhvaćaju izbor biljaka, nabavu biljaka prema navedenoj veličini i kvaliteti, uzgojenih na vrtlarski način, A kvalitete, minimalne starosti 3-4 godine, sa gustim spletom korijenja, u kontejneru s čitljivom etiketom, dopremu biljaka na teren, te GARANCIJU NA POSAĐENE BILJKE OD GODINU DANA (ukoliko oštećenje nije izazvano vanjskim faktorom). Cijene grmlja se odnose na kontejnirane biljke. U cijenu uključen utovar, dovoz i troškovi deponiranja, te sav rad i materijal.
3.1.1. | Supstrat i granule | kom | 200 | 0 | 0
3.1.2. | Cornus alba sibirica / 1 kom/m2 | kom | 40 | 0 | 0
3.1.3. | Lonicera pilleata / 3 kom/m2 | kom | 160 | 0 | 0
3.2. | SADNJA VISOKOG RASLINJA - Nabava i doprema sadnica, propisno vrtlarski njegovanog raslinja, A kvalitete, u lončićima. Sadnja sadnica trajnica na unaprijed pripremljenoj humusiranoj površini prema projektu - ravnomjerno, kao bi što prije nastao gust sklop koji pokriva tlo. Gnojenje kompostom 10l/m2. Jednokratno zalijevanje. U cijenu uključen iskop jame dimenzija 50*50*50 cm, utovar, dovoz, deponiranje, te sav rad i materijal .
| Tilia cordata | kom | 42 | 0 | 0
3.3. | SADNJA PENJAČICA
Iskop jame veličine 25x25x25 cm. Ispuna zemljom, humusno tresetnim supstratom 10 lit./sadnici te hidrogel granulama 5 g/sadnici
Zatrpavanje jame do polovice bez nabijanja, sadnja kontejnirane sadnice i jednokratno zaljevanje. Malčiranje u sloju od najmanje 5 cm. Rez eventualno oštećenih dijelova korijena i krošnje. Sve postavno bez sadnice, malča, humusno tresetnog supstrata te hidrogel granula.
| Supstrat i granule | kom | 50 | 0 | 0
| Parthenocissus tricuspidata | kom | 25 | 0 | 0
| Hedera helix | kom | 25 | 0 | 0
3.4. | Sijanje trave oko terena, te po otocima oko zgrade i parkirnih mjesta. Na 1 m2 travnjaka treba sijati oko 25-30 g sjemena . Travnu smjesu pomiješati s pijeskom, u istom omjeru. Sadnja trave se obavlja uzduž i poprijeko travnjaka, kako bi dobili ravnomjeran raspored. Sjeme trebate razbacivati na manju površinu i sadnju obavite kad je vrijeme mirno, bez vjetra. Pokrivanje sjemena tlom obavljati tako da sloj tla iznad sjemena treba biti tri puta veći od debljine sjemena. Grabljama lagano i ravnomjerno pokriti sloj sjemena. Nakon toga, površinu je potrebno izravnati daskama ili valjanjem posebnim valjkom. Prihrana se vrši kombiniranim hranivom, koje sadrži veću količinu fosfora. Nakon sadnje travnatih površina tlo je potrebno natopiti vodom 3 do 4 cm dubine. U cijenu je uključen sav rad, strojevi i materijal do pune gotovosti. Obračun prema kvadratu posijane površine.
|  | m² | 9200 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA RADOVA UREĐENJA KRAJOBRAZA - OBJEKT
A | PRIPREMNI ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
B | RAD S BILJNIM MATERIJALOM |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## 3.4.REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA UREĐENJE I HORTIKULTURA
I | UNUTARNJA OPREMA | 0
II | VANJSKA OPREMA | 0
III | HORTIKULTURA | 0
| UKUPNO (kn) | 0

## 4.1.OPCI UVJETI -VIK
INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE - OPĆI UVJETI
OPĆI UVJETI Svi radovi i dobava materijala moraju se izvesti prema općim uvjetima, tehničkom opisu i opisu radova i materijala u troškovniku, nacrtima, uputama projektanta, te postojećim propisima i pravilima za projektiranje i izvođenje uređaja instalacija vodovoda i kanalizacije. Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika moraju sadržavati svu odštetu i pripomoć za obavljeni rad, osnovni i pomoćni materijal, tj. dobavu i ugradnju, uključivo horizontalni i vertikalni prijenos u zgradi, te pomoćne skele i zaštitu, tako da se na pogođenu stavku troškovnika ne može tražiti nikakva dodatna odšteta osim pogođene cijene. U jediničnim cijenama moraju biti sadržani svi sporedni radovi, koji se posebno ne zaračunavaju:
a) izmjere ugrađenog materijala potrebne za konačni obračun (građevinska knjiga, obračunski nacrti, geodetske skice, poterbne sheme i sl.) b) sav potreban alat i zaštitne naprave, pod kojima se podrazumjeva postavljanje skele, zaštitne ograde i sl. c) troškovi ispitivanja materijala, ali samo u slučaju ako je ovim ispitivanjem dokazano da izvođač nije upotrijebio odgovarajući materijal d) odstarnjivanje svih otpadaka i smeća od instalacija vodovoda i kanalizacije s gradilišta e) prijedlozi eventualno potrebnih uzoraka, naročito sanitarnih uređaja i pribora te vodovodnih i kanalizacijskih cijevi na uvid investitoru-nadzoru f) popravak šteta počinjenih nepažnjom na vlastitim i tuđim radovima g) pripomoć kod ugradnje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada, uključivo sva poterbna štemanja šliceva, prodora, pripasavanja i sl. zajedno s fazonskim komadima. h) ispumpavanje vode iz rovova kod montaže kanalizacijksih cijevi (oborine i sl.) uz obaveznu fotodokumentaciju.
Izvođač se mora brinuti da se sav rad, cjevovodi, a naročito svi sanitarni uređaji, ugrađeni predmeti te hidranti zaštite od oštećenja. Ugrađeni materijal mora odgovarati kako prema veličini, tako i po kvaliteti, postojećim propisima i standardima. Izvođač radova mora prije početka radova pregledati projekt postojećeg stanja na terenu, i ukoliko ima bilo kakvih primjedbi na projekt ili izbor materijala, upozoriti investitora, jer naknadni prigovori ili izgovori neće se uzimati u obzir. Radovi se moraju u potpunosti izvesti prema projektu iz kojeg je ishođena građevinska dozvola. Nad izvođenjem radova investitor je dužan osigurati redoviti i stručni nadzor, te po potrebi tumačenja projektanta u vezi realizacije projekta. Ukoliko dođe do odstupanja iz nepredviđenih razloga, tada je potrebno najprije preraditi dijelove projekta prema novonastaloj situaciji i tek nakon toga pristupiti podnošenju ponude i izvođenju radova. Ukoliko izvođač ne ugradi materijal propisane i dogovorene vrste i dimenzija, tada izvođač mora na poziv nadzornog inženjera ukloniti sve nedostatke i zamjeniti ih sa propisanim.
Različite vrste materijala koje se uslijed elektrolitskih pojava međusobno zavaruju ne smiju se direktno dodirivati, već se za spoj moraju upotrijebiti međukomadi sa neutralnim djelovanjem. Sva učvršćenja-zavješenja i međusobna spajanja cjevovoda, izolacija i sl. moraju biti kvalitetno izvedeni. Cijevi vodovodne mreže u prostorijama mogućeg smrzavanja, potrebno je odgovarajuće izolirati i po potrebi grijati elektro grijačima prema elektro-projektu. Zatvaranju rovova usjeka i izradi izolacije pristupiti nakon uspješno provedene tlačne probe. Za sve ostalo držati se propisa i normi o izvođenju radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije. Tankostjene kanalizacione cijevi i cijevi sumnjive kvalitete bez odgovarajuće atestne dokumentacije zabranjeno je ugrađivati u sistem vodoopskrbe i odvodnje.
Skreće se pažnja izvođaču radova da za vrijeme realizacije objekta ne puštaju otpadne vode od pranja u kanalizaciju (kao što su npr. pranje četki, cem. mlijeko boje i sl.) jer će troškove sanacije i popravak snositi sam. Svi odvodi za vrijeme radova na kanalizaciji moraju biti začepljeni, kako ne bi došlo do nekontroliranog ulaska smeća ili otpada u cijevi, s posljedicama kasnijeg začepljenja.
Izvođač radova prije izrade ponude treba dobro pregledati tehničku dokumentaciju, predlažemo da se upozna sa postojećim stanjem na terenu, te eventualno zatražiti sva poterbna objašnjenja od projektanta i investitora, kako bi ponuda bila realna. U tom smislu ponudbene stavke iz ovog troškovnika moraju sadržavati sve dobave materijala sa točno određenim tipovima i vrstom opreme, cijevi, izolacijom cijevi, potrebnim atestima i sl., kao i sve potrebne transporte, prijenos po gradilištu, te ugradnju do finalnog proizvoda i to tako da su od ponuđača radova provjerene sve troškovničke količine i prema potrebi korigirane. Izvođač radova dužan je pridržavati se svih uvjeta iz ovog projekta, kao i važećih građevinskih propisa i normi pri izvođenju instalacija vodovoda i kanalizacije. Sastavni dio ovog troškovnika su svi crteži, opisi i kompletan tekstualni dio elaborata prema kojem su ishođene pozitivne i konačne suglasnosti komunalnih organizacija, te izdata gređevinska dozvola.
Izvedbu priključka na javnu infrastrukturu, izvođač radova treba nuditi i izvoditi u dogovoru s nadležnom komunalnom organizacijom, sukladno konačnoj suglasnosti na elaborat, a sve prema investitoru, s jasno ponuđenom varijantom i cijenom, a eventualne promjene obavezno evidentirati upisom u građevinski dnevnik. Prije izvođenja vodomjernog okna, mikrolokaciju i dimenzije okna u konačnoj varijanti odrediti-utvrditi sa službenim predstavnikom javnog vodovoda na licu mjesta (na gradilištu), te upisati u građevinski dnevnik. Uz sve stavke iskopa i polaganja cjevovoda obavezna je geodetska kontrola, kao i geodetska kontrola mjesta priključenja na javnu infrastrukturu. Geodetsku izmjeru-kotrolu obavljati prije izvedbe temeljne kanalizacije, a eventualne korekcije provesti s nadzorom te upisati u građevinski dnevnik.
Cijevi, spojevi cijevi i fitinga i izolacija cijevi moraju biti takve kvalitete da osiguraju besprijekorno funkcioniranje instalacija bez šumova, curenja i pucanja spojeva te smrzavanja i sl. Tankostijene kanalizacijske cijevi i cijevi sumnjive kvalitete bez odgovarajuće atestne dokumentacije zabranjeno je ugrađivati u sistem vodoopskrbe i odvodnje. Križanja cijevi vođenih kroz slojeve podova, potrebno je izvoditi odgovarajućim zaobilaznicama. Posebno je važno, da su sve instalacije vođene po šlicevima, vertikalnim šahtovima i podovima (iznad a.b. konstrukcije) katova, te ispod stropova, dobro pričvršćene i zaštićene od oštećenja za vrijeme građevinskih radova, te kvalitetno izolirane. Cijevi u prostorima mogućeg smrzavanja, osim toplinske izolacije treba zaštititi alumunijskim limom i grijati elektro-grijačima prema elektro-projektu. Cijevi, spojevi i izolacija ne smiju biti izgažene ili oštećene prilikom izvedbe slojeva poda. Isto vrijedi za sanitarne predmete.
Za sve ostalo izvođač radova dužan je pridržavati se uvjeta iz projekta prema kojem je ishođena građevinska dozvola, kao i važećih građevinskih propisa i normi na izvođenju instalacija vodovoda i kanalizacije.
Priključke objekta na javnu vodoopskrbu i odvodnju, mogu izvoditi samo nadležne komunalne organizacije, ili izvođač instalacija u dogovoru s njima. Samovoljno priključenje objekta na javni sistem vodoopskrbe i odvodnje, izvan građevinske dozvole i uvjeta nadležnih komunalnih organizacija, nije dozvoljen. Instalacije vodoopskrbe i odvodnje mogu izvoditi samo ovlaštene osobe i firme uz obavezan stručni nadzor. U protivnom svu nastalu štetu snosi onaj tko je angažirao nestručnog izvođača. Kompletnu fotodokumentaciju i elaborat izvedenog stanja instalacija vodovoda i kanalizacije iz troškovnika u pismenom obliku i min. tri kopije izvoditelj radova treba predati investitoru za vrijeme tehničkog pregleda objekta.
Cijevi sumnjive kvalitete bez odgovarajuće izvorne (originalne) atestne dokumentacije, ne smiju se ugrađivati u sistem vodoopskrbe i odvodnje objekta, uz obavezno odobrenje investitora-nadzora i upisom u građevinski dnevnik. Sva fotodokumentacija i elaborat izvedenog stanja temeljnih instalacija vodovoda i kanalizacije, mora biti izrađena tako, da je moguće pratiti sve geodetske elemente, dimenzije cjevovoda, kvalitetu izvedenih radova, ugrađenog materijala, cijevi, spojeva i karakterističnih čvorova, te da se ista može koristiti za potrebe održavanja instalacija i za eventualne buduće rekonstrukcije, adaptacije i sl.

## 4.2. VODOOPSKRBA I ODVODNJA
Red.br | Opis stavke | J.mj. | Količina | Cijena | Vrijednost
INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
01 | ZEMLJANI RADOVI - VANJSKA VODOOPSKRBA
01.01. | Geodetsko iskolčenje | m' | 341 | 0 | 0
Geodetsko iskolčenje trase instalacija vodovoda i hidrantske mreže neposredno prije početka radova, sa stacioniranjem svih važnih točaka na terenu. Obračun po m' iskolčene instalacije
01.02. | Geodetska snimka | m' | 341 | 0 | 0
Izrada geodetske snimke izvedenog stanja kompletne trase vodovodnog cjevovoda. Obračun po m' snimljene instalacije
01.03. | Iskop rova
| Strojni iskop rova | m3 | 292 | 0 | 0
| Ručni iskop rova | m3 | 73 | 0 | 0
Kombinirani strojno-ručni iskop rova u materijalu C kategorije za polaganje vodovodne i hidrantske mreže, te proširenje rova izradu betonskih i AB radova vezano na instalacije vodovoda (zasunska okna, vodomjerno okno) Širina rova je 80 cm i dubine 1,3 m. Iskop rova vršiti pravilnim odsijecanjem bočnih strana i dna, s razupiranjem od zarušavanja, te izbacivanjem iskopanog materijala na 1,00 m od ruba rova i crpljenjem vode. Predviđa se 80% iskopa izvesti strojno, te 20% ručnog iskopa. U stavku je uračunata i geodetska kontrola iskopa rova u pogledu pravocrtnosti iskopa i dubine iskopa na dubinu predviđenu projektom. Obračun po m3 iskopanog materijala.
01.04. | Planiranje dna rova | m2 | 273 | 0 | 0
Planiranje dna rova na kote u skladu s projektnom dokumentacijom, s točnošću ±1.0 cm. Višak materijala izbacuje se van rova, a planiranje izvršiti prema zahtjevima proizvođača cijevnog materijala. Obračun po m2 ispanirane površine.
01.05. | Izrada posteljice | m3 | 27 | 0 | 0
Nabava i doprema materijala za izradu posteljice, te izrada posteljice za polaganje vodovodnih cijevi od sitnog pijeska. Debljina sloja ispod cijevi je 10 cm. Obračun po m3 ugrađenog pijeska.
01.06. | Zasip cijevi pijeskom | m3 | 82 | 0 | 0
Nabava i doprema materijala za zasip cijevi, te izrada zasipa iznad cijevi od sitnog pijeska. Zatrpavanje pijeskom visine 20-30 cm iznad tjemena cijevi. Obračun po m3 ugrađenog pijeska.
01.07. | Zatrpavanje rova cjevovoda | m3 | 183 | 0 | 0
Zatrpavanje rovova cjevovoda, nakon završene montaže i uspješno provedenih ispitivanja cjevovoda. Zatrpavanje se izvodi pijeskom bez primjesa humusa, gline ili slično. U jediničnu cijenu uključiti dopremu materijala za nasip s gradilišne deponije.
01.08. | Odvoz viška materijala | m3 | 365 | 0 | 0
Odvoz viška materijala iz iskopa na za to predviđenu deponiju. Odnosi se samo na dio materijala koji nije bio upotrebljiv za nasipavanje, tj. prevelike kamene blokove, glinu, ilovaču i sl. Obračun se obavlja po m3 odvezenog materijala na deponiji koju osigurava izvođač radova, zajedno sa troškovima deponiranja.
01. | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI - VANJSKA VODOOPSKRBA |  |  |  | 0
02. | ZEMLJANI RADOVI - VANJSKA ODVODNJA
02.01. | Geodetsko iskolčenje | m' | 524 | 0 | 0
Geodetsko iskolčenje trase instalacije odvodnje neposredno prije početka radova, sa stacioniranjem svih važnih točaka na terenu. Obračun po m' iskolčene instalacije
02.02. | Geodetska snimka | m' | 524 | 0 | 0
Izrada geodetske snimke izvedenog stanja kompletne trase cjevovoda odvodnje.
02.03. | Iskop rova
| Strojni iskop rova | m3 | 621.6 | 0 | 0
| Ručni iskop rova | m3 | 155.4 | 0 | 0
Kombinirani strojno-ručni iskop rova u materijalu C kategorije za polaganje kanalizacijske mreže lokacije, te proširenje rova za ugradnju separatora lakih tekućina i izradu betonskih i AB radova vezano na instalacije kanalizacije (kontrolna okna, prepumpno okno, akumulacija). Širina rova je 0,80 m, prosječne dubine 1 m. Iskop izvesti pravilnim odsijecanjem bočnih strana, s razupiranjem od zarušavanja, crpljenjem vode i planiranjem dna rova prema projektiranim padovima s točnošću ± 1 cm. Materijal od iskopa deponirati na jednu stranu rova, najmanje 1,0 m od ruba rova. Predviđa se 80% iskopa izvesti strojno, te 20% ručnog iskopa. U stavku je uračunata i geodetska kontrola iskopa rova u pogledu pravocrtnosti iskopa i dubine iskopa na dubinu predviđenu projektom. Obračun po m3 iskopanog materijala.
02.04. | Planiranje dna rova | m2 | 419 | 0 | 0
Planiranje dna rova na kote u skladu s projektnom dokumentacijom, s točnošću ±1.0 cm. Višak materijala izbacuje se van rova, a planiranje izvršiti prema zahtjevima proizvođača cijevnog materijala. Obračun po m2 ispanirane površine
02.05. | Izrada posteljice | m3 | 42 | 0 | 0
Nabava, doprema i ugradnja materijala za izradu posteljice cijevi, te izrada posteljice za polaganje kanalizacijskih cijevi od sitnog pijeska. Obračun po m3 ugrađenog pijeska.
02.06. | Zasip cijevi pijeskom | m3 | 126 | 0 | 0
Nabava i doprema materijala za zasip cijevi, te izrada zasipa iznad cijevi od sitnog pijeska. Zatrpavanje pijeskom visine 20-30 cm iznad tjemena cijevi. Obračun po m3 ugrađenog pijeska.
02.07. | Zatrpavanje rova cjevovoda | m3 | 251 | 0 | 0
Zatrpavanje rovova cjevovoda, nakon završene montaže i uspješno provedenih ispitivanja cjevovoda. Zatrpavanje se izvodi pijeskom bez primjesa humusa, gline ili slično. Nasipavanje i zbijanje obavljati u slojevima debljine 30 cm (mjereno u zbijenom stanju). Kod kanalizacijske instalacije zahtjeva se simetrično zatrpavanje i zbijanje materijala istovremeno s obje strane cijevi. U jediničnu cijenu uključiti dopremu materijala za nasip s predviđene deponije.
02.08. | Odvoz viška materijala | m3 | 526 | 0 | 0
Odvoz viška materijala iz iskopa na za to predviđenu deponiju. Odnosi se samo na dio materijala koji nije bio upotrebljiv za nasipavanje, tj. prevelike kamene blokove, glinu, ilovaču, lapor i sl. Obračun se obavlja po m3 odvezenog materijala na deponiji koju osigurava izvođač radova, zajedno sa troškovima deponiranja.
02. | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI - VANJSKA ODVODNJA |  |  |  | 0
03. | BETONSKI I AB RADOVI - VANJSKA VODOOPSKRBA
03.01. | Vodomjerno okno | kom | 1 | 0 | 0
Izrada vodomjernog okana svijetlog otvora 180/120/140 od betona razreda tlačne čvrstoće C30/37, s dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti, koji u svemu mora odgovarati Tehničkom propisu za građevinske kontrukcije ili jednakovrijedno. Debljina stijenki okna, te gornje i temeljne ploče iznosi 20 cm. Okno mora zadovoljiti uvjete vodonepropusnosti, kod izrade svih radnih fuga (spoj vertikalnih i horizontalnih elemenata), obavezno ugraditi PVC traka za brtvljenje spojeva u betonskim građevinama, širine min. 200 mm. Ugradba trake prema uputama proizvođača. Okna je opremljeno penjalicama od betonskog željaza za silazak i laganim željeznim poklopcem veličine 90/60 cm. Okno iznutra obraditi cementnim mortom. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav materijal: šljunak promjera zrna 8-16 mm ispod temeljne ploče u debljini sloja od 10 cm; beton stijenki, te gornje i podložne ploče; armaturu; postavljanje i skidanje oplate, ugradnju i zaštitu penjalica i poklopca, obradu stijenki okna, te sav potrošni materijal. Stavkom nisu obuhvaćeni zemljani radovi. Obračun po komadu kompletno izvedenog okna.
03.02. | Sidrišta i osiguranje cjevovoda | m3 | 5 | 0 | 0
Nabava, doprema i ugradnja betona razreda čvrstoće C16/20 za izradu sidrišta i osiguranja cjevovoda na lomovima trase cjevovoda (lukovi, odvojci, te ispod N-komada hidranta, te u zasunskim oknima). U cijenu je uračunata ugradnja betona, potrebne armature, kao i oplate. Obračun po m3 ugrađenog betona.
03. | UKUPNO BETONSKI I AB RADOVI - VANJSKA VODOOPSKRBA |  |  |  | 0
04. | BETONSKI I AB RADOVI - VANJSKA ODVODNJA
04.01. | AB kontrolna okno
Izrada kontrolnih okana kanalizacije od armiranog betona C30/37 s dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti, koji u svemu mora odgovarati Tehničkom propisu za građevinske kontrukcije. Debljina stijenki okana, te gornje i temeljne ploče iznosi 20 cm. Stjenke su iznutra obrađene cementnim mortom. Na dnu okna obavezno izvesti kinetu od betona C16/20 prilagođenu profilu prolaznih cjevovoda. Okna su opremljena - penjalicama od betonskog željeza za silazak, - lijevano-željeznim poklopcem s ventilacijskim otvorima dimenzija 60x60 cm ispitne nosivosti 400 kN, - izlazno-ulaznim cijevima iz PVC-a koje se ugrađuju u stjenke okna, na projektiranim dubinama, prilikom izrade oplate.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav materijal: šljunak promjera zrna 8-16 mm ispod temeljne ploče u debljini sloja od 10 cm; beton stijenki, te gornje i podložne ploče; armaturu; postavljanje i skidanje oplate, ugradnju i zaštitu penjalica i poklopca, obradu stijenki okna, te sav potrošni materijal. Kontrolna okna moraju zadovoljiti uvjete vodonepropusnosti. Kod izrade svih radnih fuga (spoj vertikalnih i horizontalnih elemenata), obavezno ugraditi PVC traka za brtvljenje spojeva u betonskim građevinama, širine min. 200 mm. Ugradba trake prema uputama proizvođača. Sve izraditi prema izvedbenim nacrtima. Stavkom nisu obuhvaćeni zemljani radovi. Obračun po komadu kompletno izvedenog okna.
04.01.01. | - dimenzija svijetlog otvora okna 80/80/130 cm | kom | 1 | 0 | 0
04.02. | Akumulacija (vodosprema i okno buduće hidrostanice) | kom | 1 | 0 | 0
Izrada akumulacije (koja s sastoji od tri komore: vodospreme, taložnice i okna buduće hidrostanice) od betona razreda tlačne čvrstoće C30/37, s dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti, koji u svemu mora odgovarati Tehničkom propisu za građevinske kontrukcije. Vodosprema, taložnica i okno hidrostanice izvode se kao jedinstvena cjelina, međusobno odjeljena AB zidom. Svijetla dimenzija okna hidrostanice iznosi 475/250/210 cm, vodospreme 600/2000/210 cm, a taložnice 100/250/210 cm. Debljina stijenki okna iznosi 30 cm, gornje ploče 25 cm te temeljne ploče 40 cm. U dnu vodospreme izvodi se upojna jama dimenzija 100/100/60 cm, a u oknu hidrostanice jama 60/60/40 Okno i vodosprema postavljaju se na tamponski sloj šljunka d=10 cm i podložni betona C16/20 debljine d=10 cm
Okno i vodosprema moraju zadovoljiti uvjete vodonepropusnosti, kod izrade svih radnih fuga (spoj vertikalnih i horizontalnih elemenata), obavezno ugraditi PVC traka za brtvljenje spojeva u betonskim građevinama, širine min. 200 mm Ugradba trake prema uputama proizvođača. Okno i vodospremu iznutra obraditi visokoelastičnim hidroizolacijskim mortom ojačan vlaknima Okno hidrostanice opremljeno je penjalicama od betonskog željeza ø20 i poklopcem veličine 150/250 cm od inox lima debljine 5 mm, s mogućnošću zaključavanja. Vodosprema i taložnica opremljene su penjalicama od betonskog željeza ø20 i lijevano-željeznim poklopcem veličine 60/60 cm, nosivosti 400Kn.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav materijal: šljunak promjera zrna 8-16 mm ispod temeljne ploče u debljini sloja od 10 cm; beton stijenki, te gornje i podložne ploče; armaturu; postavljanje i skidanje oplate, ugradnju i zaštitu penjalica i poklopca, obradu stijenki okna, te sav potrošni materijal. Stavkom nisu obuhvaćeni zemljani radovi. Obračun po kompletno izvedenom objektu.
04. | UKUPNO BETONSKI I AB RADOVI - VANJSKA ODVODNJA |  |  |  | 0
05. | MONTAŽERSKI RADOVI - VANJSKA VODOOPSKRBA
05.01. | Vodovodne cijevi PN 10
Nabava, doprema i montaža polietilenskih PE-100 vodovodnih cijevi za radni tlak 10 bara, za izvedbu vanjske vodovodne i hidrantske mreže lokacije. Cijevi trebaju odgovarati zahtjevima normi HRN EN 12201, ISO 4437, DIN 8074/75 ili jednakovrijedno. Spajanje cjevovoda elektrozavarivanjem. Stavka obuhvaća kompletan rad na montaži cijevi sa svim PE fazonskim komadima, spojnicama, spojnim i brtvenim materijalom. Cijevi se polažu u posteljicu od pijeska. Stavkom nisu obuhvaćeni zemljani radovi. Obračun po m' postavljenog cjevovoda.
05.01.01. | d=40 mm | m' | 126 | 0 | 0
05.01.02. | d=63 mm | m' | 215 | 0 | 0
05.02. | Armatura i fazonskih komada
Nabava, doprema i ugradnja armatura i fazonskih komada za pitku vodu. Obračun po komadu ugrađenog komada ili armature.
05.02.01. | - Specijalna prirubnica s naglavkom za PE/PVC cijevi i prirubnicom DIN 2510 ili jednakovrijedno - DN 50 za PE cijev ø63 mm | kom | 2 | 0 | 0
05.02.02. | - T-komad, DN 50/50, PN 16 bara | kom | 1 | 0 | 0
05.02.03. | - Q90-komad, DN 50 mm PN16 | kom | 1 | 0 | 0
05.02.04. | - E2 zasun prirubnički, kratki, s ručnim kolom DN 50 | kom | 2 | 0 | 0
05.02.05. | - Zaštitnik od povratnog toka DN 50 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
05.02.06. | - Suzivač pocinčani ∅50 - ∅1 1/4'' | kom | 1 | 0 | 0
05.02.07. | - Dvostruki nepovratni ventil povratnog toka ZOPT, ∅1 1/4'' | kom | 1 | 0 | 0
05.02.08. | - Ravni zaporni ventil (N° 83) NO 32 - ∅1 1/4'' | kom | 1 | 0 | 0
05.02.09. | - Zaporni ventil s ispusnom slavinom (N° 125) NO 32 - ∅1 1/4'' | kom | 1 | 0 | 0
05.03. | PE-100 fazonski komadi i spojnice
Dobava i montaža PE-100 fazonskih komada i spojnica na vodovodnoj mreži. Obračun po komadu ugrađenog fazonskog komada/spojnice.
05.03.01. | - sedlo s nožem sa okretnim nastavkom 360° PE-100, SDR 11, 16 bara, d=110/63 mm | kom | 1 | 0 | 0
05.03.02. | - prijelazna spojnica PE/mesing - vanjski navoj d=32 mm | kom | 2 | 0 | 0
05.04. | Vodomjer hidrantske mreže DN 50 - 15 m3/h | kom | 1 | 0 | 0
Nabava, dobava i montaža horizontalnog vodomjera DN 50 50 mm - 15 m³/h s davačem impulsa težinskog faktora 10 (10 impulsa = 1 m3) povezanim s daljinskim radijskim modulom kompatibilnim s uvjetima lokalnog distributera s brtvama i sa svim sitnim potrošnim i montažnim materijalom. Radijski modul za očitavanje vodomjera treba biti smješten unutar vodomjernog okna. Obračun po komadu ugrađenog vodomjera.
05.05. | Vodomjer sanitarne vode DN 32 - 6 m3/h | kom | 1 | 0 | 0
Nabava, dobava i montaža horizontalnog vodomjera priključne veličine DN 32, nazivnog protoka glavnog vodomjera 6 m3/h s davačem impulsa težinskog faktora 10 (10 impulsa = 1 m3) povezanim s daljinskim radijskim modulom kompatibilnim s uvjetima lokalnog distributera. Komplet s brtvama i sa svim sitnim potrošnim i montažnim materijalom. Radijski modul za očitavanje vodomjera treba biti smješten unutar vodomjernog okna. Obračun po komadu ugrađenog vodomjera
05.06. | Tlačna proba | m' | 341 | 0 | 0
Ispitivanje gotove vodovodne i hidrantske mreže na probni tlak od 16 bara u trajanju najmanje 2 sati ili dok se ne pregledaju svi spojevi. Ispitivanje provesti prema važećim propisima i tehničkim uvjetima ovog projekta. Ispitivanje se vrši uz prisustvo nadzornog inženjera, a o rezultatima ispitivanja se mora sastaviti zapisnik. U stavku je uključena voda, dobava pumpe i mjernog uređaja kao i ostalog potrebnog pribora za provedbu tlačne probe. Obračun po m' ispitane mreže.
05.07. | Ispiranje i dezinfekcija | m' | 341 | 0 | 0
Ispiranje i dezinfekcija montiranog cjevovoda sanitarne vodovodne i hidrantske mreže klorom. Nakon uspješno obavljene tlačne probe i ugradbe armatura kompletan cjevovod dezinficirati vodenom otopinom klora, koncentracije 10 g Cl/m3 vode u instalaciji, s prethodnim i naknadnim ispiranjem instalacije uz protok vode jednak peterostrukom obujmu vode u instalaciji. Cjevovod dezinficirati i ispirati dok se ne dobiju zadovoljavajući rezultati ispravnosti vode za piće, o čemu treba dobaviti valjani atest. Obračun po m' dezinficiranog i ispranog cjevovoda.
05.08. | Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti vodovodne i hidrantske mreže | komplet | 1 | 0 | 0
Ishođenje uvjerenja o ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže, te pribavljanje ispravnog mikrobiološkog nalaza. Uvjerenja i atesti izdani od ovlaštenih institucija. Obračun po ukupno ishođenim dokumentima.
05.09. | Traka upozorenja | m' | 341 | 0 | 0
Nabava, doprema i postavljanje trake upozorenja "POZOR VODOVOD" duž ukupne trase vodovodne instalacije. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena cijevi. Obračun po m' postavljene trake
05. | UKUPNO MONTAŽERSKI RADOVI - VANJSKA VODOOPSKRBA |  |  |  | 0
06. | MONTAŽERSKI RADOVI - VANJSKA ODVODNJA
06.01. | Kanalizacijske cijevi - sanitarna i oborinska odvodnja
Nabava, doprema i montaža PVC kanalizacijskih cijevi klase SN8, SDR 34 za vanjsku kanalizaciju sa svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima i sitnim montažnim materijalom. Cijevi kvalitete prema HRN EN 1401, HRN EN 13476, HRN EN 476, EN ISO 9967 i HRN EN ISO 9969 ili jedankovrijedno. Svojstva materijala za izradu cijevi moraju biti u skladu s HRN EN 638, EN 728, ISO 1133, ISO 1183, ISO 12091, HRN EN 763 ili jedankovrijedno. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban rad i materijal, kao i spojne komade za spoj cijevi na kontrolno okno, koji se ugrađuju u stijenku kontrolnog okna. Cijevi se polažu u posteljicu od pijeska sukladno Europskoj normi 1401-3 ili jedankovrijedno, te naputcima proizvođaća, a spajaju na kolčak, brtvljenje spojeva vrši se gumenim brtvama. Stavkom nisu obuhvaćeni zemljani radovi. Obračun po m' ugrađene cijevi
06.01.01. | DN 250 | m' | 112 | 0 | 0
06.01.02. | DN 200 | m' | 36 | 0 | 0
06.01.03. | DN 160 | m' | 275 | 0 | 0
06.01.05. | DN 110 | m' | 39 | 0 | 0
06.02. | Tlačna cijev odvodnje
Nabava, doprema i montaža tlačne cijevi PE80, S5/SDR11, PN10 prema HRN EN 12201-2 ili jedankovrijedno za potrebe prepumpavanja sa spojem na prepumpni uređaj. Cijevi se polažu na pješčanu posteljicu. Zasipavanje iskopa te nabijanje zasipa treba obaviti u skladu s napucima proizvođača u ovisnosti o karakteristikama tla te prisutnosti podzmene vode. Stavka uključuje i potrebne fazonske komade. Stavkom nisu obuhvaćeni zemljani radovi. Obračun po m' ugrađenog cjevovoda.
06.02.01. | PeHD d-63 mm | m' | 62 | 0 | 0
06.04. | Prepumpna stanica sanitarne odvodnje | kompl | 1 | 0 | 0
Dobava prepumpne stanice Ø1130 x H2000mm, sa duplom stjenkom i duplim dnom. Između duple stijenke i dna se usipava beton (između stijenki se nalazi ugrađena armaturna mreža). Prepumpna stanica nakon ugradnje ugradnje mora biti otporna na silu uzgona podzemnih voda. Poklopac na stanici je promjera 950mm (klasa A15). Prepumpna stanica je opremljena sa dvije fekalne pumpe sa sjekačima, instalacijskim setom za brzu montažu i demontažu pumpi, vodilicama AISI304 ili jedankovrijedno za izvačenje pumpi te PP cjevovodm d63 za svaku pumpu. Pumpe rade u konfiguraciji 1 +1 (radna + rezervna). Svaka pumpa je kapaciteta Q= 4lit/sek, H=10m. Dobava uključuje i komandni ormarić koji je smješten u poliesterski ormar za vanjsku montažu, plovke za upravljanje sa radom pumpi, ventile, nepovratne ventile te kompletni cijevni razvod u stanici. Sve do potpune funkcionalnosti za upotrebu, uključivo i probni rad te ispitivanje kao i atestna dokumentacija s uputama za rad i održavanje. Obračun po kompletno ugrađenoj crpnoj stanici
06.05. | PEHD prefabricirana kontrolna okna - 630mm
Nabava, doprema i montaža PEHD prefabriciranog kontrolnog okna, promjera 630 mm, uključivo integrirane penjalice od nehrđajućeg materijala, oblikovana kineta s priključcima definiranim uzdužnim profilima, AB rasteretni prsten,sav spojni i brtveni materijal. Okna se ugrađuju na na pripremljenu podlogu. Za navedena kontrolna okna ponuđač je dužan u ponudi priložiti izjavu o sukladnosti izdanu od ovlaštenog laboratorija. Armiranobetonski rasteretni prsten debljine 15(+15) cm se postavlja iznad okna te se na njega postavlja kanalski poklopac. U cijenu uključiti montažu betonskog vijenca na kontrolno okno s ugrađenim poklopcem, kao i tipskepenjalice. Obračun po komadu kompletno ugrađenog okna
06.05.01. | - kontrolno okno visine do H=1,0 m | kom | 7 | 0 | 0
06.05.02. | - kontrolno okno visine do H=1,5 m | kom | 4 | 0 | 0
06.05.02. | - kontrolno okno visine do H=2.0 m | kom | 2 | 0 | 0
06.05.02. | - kontrolno okno visine do H=2.5 m | kom | 1 | 0 | 0
06.08. | Separator lakih tekućina s mimotokom NS 6/30 | kom | 1 | 0 | 0
Nabava, doprema i ugradnja separatora lakih tekućina s bypassom. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858 ili jednakovrijedno, nazivne veličine NS6/30 (nazivnog protok 6l/s, ukupnog protoka kroz separator 30 l/s). Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 60 litara, kapacitet taložnice min. 600 lit dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 1.000 litara. Uljev i izljev separatora trebaju biti DN250 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi) ili jednakovrijedno. Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T= 1,00m (točnu dubinu cijevi na uljevu treba provjeriti prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem prema HRN EN 124 ili jednakovrijedno klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm, s natipsom "SEPARATOR".
Separator mora biti izrađen iz centrifugalo ljevanog polietilena . Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Obračun po komadu ugrađenog separatora do potpune gotovosti.
06.09. | Nepovratni ventil
Nabava, doprema i montaža nepovranog ventila koji se ugrađuje na gravitacijske PVC cijev u akumulaciji, sa svim sitnim potrošnim i montažnim materijalom. Obračun po komadu ugrađenog nepovratnog ventila
06.09.01. | DN 250 | kom | 1 | 0 | 0
06.09.01. | DN 160 | kom | 2 | 0 | 0
06.10. | Ispitivanje vodonepropusnosti | m' | 524 | 0 | 0
Ispitivanje instalacije kanalizacije na vodonepropusnost vodenom probom. Obračun po m' ispitane mreže.
06.11. | Snimanje kamerom kanalizacije | m' | 524 | 0 | 0
Snimanje kamerom kompletne kanalizacije, izrada elaborata o kvaliteti izvedene kanalizacije te prilog snimak
06.12. | Traka upozorenja | m' | 524 | 0 | 0
Nabava, doprema i postavljanje trake upozorenja duž ukupne trase instalacije kanalizacije. Upozoravajuća PVC traka za trajno obilježavanje koja se postavlja na visini cca 30 cm od tjemena cijevi. Obračun po m' postavljene trake
06. | UKUPNO MONTAŽERSKI RADOVI - VANJSKA ODOVDNJA |  |  |  | 0
07. | MONTAŽERSKI RADOVI - UNUTARNJA VODOOPSKRBA
07.01. | Vodovodne cijevi - glavni i etažni razvod
Nabava, doprema i montaža aluminijsko-plastičnih (PE-RT Type-II/Al/PE-RT Type-II) cijevi izrađenih sukladno HRN EN ISO 21003-2:2008 ili jednakovrijedno, sa spajanjem ˝press˝ spojnicama iz CW617N mesinga ili jednakovrijedno, za unutarnji razvod sanitarne hladne, tople vode i cirkulacijskog voda tople vode, uključujući sve potrebne dijelove za spajanje cijevi (kao što su: spojnice, T-komadi, redukcije, koljena, elektrospojnice i slično), potrebnu izolaciju (glavni razvod u podu, a cijevi se unutar sanitarnih čvorova u zidu), te pribor za ovjes i fiksiranje cjevovoda, i sl. Cijevi se isporučuju u palicama bez izolacije za glavni razvod, a za etažni u kolutima. Toplinsku izolaciju izvesti u punoj dužini postavljenih cijevi. Cijevi hladne vode u zidu oviti jednostrukim slojem tehničkog filca, a cijevi tople vode dvostrukim slojem, cijevi hladne vode u spuštenom stropu izolirati toplinskom izolacijom od samogasivog fleksibilanog elastomernog materijala, debljine 6 mm, a cijevi tople vode debljine 9 mm. U stavku je uključena i pomična "teleskop" skela za radove na većim visinama od 2.0 m. Obračun po m' montiranog cjevovoda
07.01.01. | d 40 mm (DN 32) | m' | 16 | 0 | 0
07.01.02. | d 32 mm (DN 25) | m' | 47 | 0 | 0
07.01.03. | d 25 mm (DN 20) | m' | 80 | 0 | 0
07.01.04. | d 20 mm (DN 15) | m' | 58 | 0 | 0
07.02. | Čelične pocinčane cijevi - hidrantska mreža
Nabava, doprema i montaža čeličnih pocinčanih cijevi za radni tlak od 6 bara za izgradnju unutarnje hidrantske mreže . Razvod vođen pod stropom i u/po zidovima. Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, T-komade i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. Cijevi se isporučuju bez izolacije. Toplinsku izolaciju izvesti u ukopnoj dužini postavljenih cjevovoda. Cijevi u zidu oviti jednostrukim slojem tehničkog filca, cijevi u prostoru izolirati toplinskom izolacijom od samogasivog fleksibilanog elastomernog materijala, debljine 6 mm. U stavci je obračunat rad i sav materjal, cijevi, fazonski komadi, pomoćni materijal za spajanje i pričvršćivanje - konzole i obujmice koje moraju biti profila kao i toplinska izolacija. Obračun po m' montiranog cjevovoda
07.02.01. | ø 2'' | m' | 18 | 0 | 0
07.03. | Kuglasti ventili
Nabava, dobava i montaža kuglastih ventila s ručicom. Obračun po ugrađenom komadu.
07.03.01. | - DN 32 | kom | 1 | 0 | 0
07.03.02. | - DN 25 | kom | 2 | 0 | 0
07.03.03. | - DN 20 | kom | 17 | 0 | 0
07.03.04. | - DN 15 | kom | 3 | 0 | 0
07.04. | Prijelazni komad
Nabava, doprema i montaža prelaznih komada s PE cijevi na PEX vodovodne cijevi. Obračun po ugrađenom komadu.
07.04.01. | - DN 32 | kom | 1 | 0 | 0
07.05. | Prijelazni komad
Nabava, doprema i montaža prelaznih komada s PE cijevi na PC vodovodne cijevi. Obračun po ugrađenom komadu.
07.05.01. | - DN 63 - 2'' | kom | 2 | 0 | 0
07.06. | Priključak za perilicu.
Nabava, dobava i montaža slavina s priključkom za perilicu. Obračun po ugrađenom komadu.
07.06.01. | - 3/4'' | kom | 1 | 0 | 0
07.07. | Ispusna slavina. | kom | 2 | 0 | 0
Nabava, doprema i montaža kromirane kuglaste ispusne slavine za hladnu vodu s blokadom povratnog toka i navojima za spajanje crijeva, nazivnog promjer 20-3/4“ uključivo sav sitni spojni, brtveni materijal i fitinzi i sl. Obračun po komadu montirane slavine.
07.08. | Unutarnji hidrant | kom | 4 | 0 | 0
Nabava, doprema i montaža unutarnjeg hidranta ø2" komplet s ormarićem za podžbuknu i nadžnuknu ugradnju na/u zidu sa svom pripadajućom opremom sukladno normi HRN EN 671-2 ili jedankovrijedno, sve spojeno u komplet s pripadajućim ventilom ø50mm, 15.0 m vatrogasnom cijevi ø52mm i mlaznicom ø12mm Obračun po kompletno montiranom hidrantu
07.09. | Protupožarno brtvljenje - plastične cijevi
Protupožarno brtvljenje za plastičnih voopskrbnih cjevovoda kroz horizontalne i vertikalne granice požarnih sektora ugradnjom PP obujmivca. Prije montaže PP obujmica potrebno je zabetonirati otvore u AB ploči (zapunjava građevinar). Otvore u GK zidovima potebno je obraditi (špaleta) prije ugradnje obujmice. Kod provoda gorivih cijevi kroz zidove, PP obujmice montiraju se sa obje strane zida, dok kod provoda kroz strope ploče montiraju se samo s donje strane. Obračun po ugrađenom komadu.
07.09.01. | - DN 25 | kom | 1 | 0 | 0
07.09.02. | - DN 20 | kom | 1 | 0 | 0
07.10. | Protupožarno brtvljenje - PC cijevi
Protupožarno brtvljenje PC cjevovoda hidrantske mreže kroz horizontalne i vertikalne granice požarnih sektora ugradnjom brtvenom masom (npr.PromasealAG) ili jednakovrijedno ispunjava se šupljina u zidu (stropu). Maksimalno dozvoljena širina prstena je 10mm. Nakon izvršenog brtvljenja prodor instalacija obilježava se identifikacijskom naljepnicom sa brojem pozicije, koja se unosi na podlogu nacrta. Obračun po brtvljenju.
07.10.01. | - 2'' | kom | 1 | 0 | 0
07.11. | Tlačna proba | m' | 219 | 0 | 0
Ispitivanje gotove vodovodne i hidrantske mreže na tlak od 10 bara u trajanju najmanje 6 sati ili dok se ne pregledaju svi spojevi. U stavku je uključena voda, dobava pumpe i mjernog uređaja kao i ostalog potrebnog pribora za provedbu tlačne probe. Obračun po m' ispitanog cjevovoda
07.12. | Ispiranje i dezinfekcija | m' | 219 | 0 | 0
Ispiranje i dezinfekcija montiranog cjevovoda sanitarne vodovodne i hidrantske mreže klorom. Nakon uspješno obavljene tlačne probe i ugradbe armatura kompletan cjevovod dezinficirati vodenom otopinom klora, koncentracije 10 g Cl/m3 vode u instalaciji, s prethodnim i naknadnim ispiranjem instalacije uz protok vode jednak peterostrukom obujmu vode u instalaciji. Cjevovod dezinficirati i ispirati dok se ne dobiju zadovoljavajući rezultati ispravnosti vode za piće, o čemu treba dobaviti valjani atest. Obračun po m' dezinficiranog i ispranog cjevovoda.
07. | UKUPNO MONTAŽERSKI RADOVI - UNUTARNJA VODOOPSKRBA |  |  |  | 0
08. | MONTAŽERSKI RADOVI - UNUTARNJA ODVODNJA
08.01. | Kanalizacijske cijevi - temeljni razvod
Nabava, doprema i montaža KG (PVC) kanalizacijskih cijevi čvrstoće SN4, SDR 41 (PN5) za temeljni razvod sanitarne i oborinske kanalizacije sa svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima i sitnim montažnim materijalom. Cijevi otporne na koroziju u alkalnim, kiselim ili agresivnim okruženjima, otporne na temperature do +60 C, kvalitete prema HRN EN 1401 ili jednakovrijedno. Cijevi se polažu u posteljicu od pijeska, a spajaju na kolčak, brtvljenje spojeva vrši se gumenim brtvama. Spojevi s naglavcima i brtveni prstenovi od EPDM gume (EN 681) ili jednakovrijedno, sve otorno na vodu i druge tipove tekućina. U jediničnu cijenu uključiti kompletan rad na montaži i materijal sa svim spojnim i fazonskim komadima, kao i fazinski komadi za nepropusan spoj cijevi i kanalizacijskih okna. Obračun po m' montiranog cjevovoda
08.01.01. | DN 125 | m' | 11 | 0 | 0
08.01.02. | DN 110 | m' | 84 | 0 | 0
08.02. | Kanalizacijske cijevi - kućni razvod
Nabava, doprema i montaža tvrdih debelostijenih polipropilenskih (PP-MX) odvodnih cijevi za unutarnju instalaciju odvodnje (sanitarne i oborinske) izrađenih sukladno HRN EN 1451-1:2000 ili jedankovrijedno, s natičnim spajanjem, za definirani zvučno izolirani-niskošumni sistem odvodnje. Stavka uključuje kompletan rad i fazonske komade te potreban pričvrsni pribor i originalne zvučno izolirane obujmice s gumenim uloškom. Obračun po m' montiranog cjevovoda
08.02.01. | - d110mm (DN100) | m' | 53 | 0 | 0
08.02.02. | - d50mm (DN50) | m' | 16 | 0 | 0
08.03. | Tuš slivnik | kom | 8 | 0 | 0
Nabava, doprema i montaža plastičnog tuš slivnika dimenzija 150 x 150 mm s vertikalnom kanalizacijskim odvodom promjera 100 mm. Stavkom uračunat sav rad, spojni materijal i pribor za spoj na hidroizolaciju. Obračun po montiranom komadu sifona.
08.04. | Podna rešetka | kom | 1 | 0 | 0
Nabava, doprema i montaža podnih slivnika DN110 sa suhom blokadom mirisa, okvirom i ljevanoželjeznom pokrovnom rešekom 226 x 226 mm, te vertikalnim odovdom. Stavkom uračunat sav rad, spojni materijal i pribor za spoj na hidroizolaciju. Obračun po montiranom komadu slivnika.
08.05. | Revizijski komad
Nabava, doprema i montaža PP-MX revizijskog komada za ugradnju na vertikalu odvodnje. Obračun po komadu ugrađeog revizijskog komada.
08.05.01. | DN 110 | kom | 12 | 0 | 0
08.06. | Vantilacijska kapa 160 | kom | 4 | 0 | 0
Nabava, doprema i montaža PVC ventilacijske kape Ø 160 mm za ugradnju na ozračnu vertikalu. Obračun po komadu ugrađene kape.
08.07. | Protupožarno brtvljenje - plastične cijevi
Protupožarno brtvljenje za plastičnih voopskrbnih cjevovoda kroz horizontalne i vertikalne granice požarnih sektora ugradnjom PP obujmivca. Prije montaže PP obujmica potrebno je zabetonirati otvore u AB ploči (zapunjava građevinar). Otvore u GK zidovima potebno je obraditi (špaleta) prije ugradnje obujmice. Kod provoda gorivih cijevi kroz zidove, PP obujmice montiraju se sa obje strane zida, dok kod provoda kroz strope ploče montiraju se samo s donje strane. Obračun po ugrađenom komadu.
08.08. | - DN 110 | kom | 1 | 0 | 0
08.09. | Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacije | m' | 164 | 0 | 0
Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije na vodonepropusnost, statičkim vodenim pretlakom od 500 mbara u trajanju od 30 minuta, a sve prema EN 1610 ili jednakovrijedno Obračun po m' ispitane kanalizacije.
08. | UKUPNO MONTAŽERSKI RADOVI - UNUTARNJA ODVODNJA |  |  |  | 0
9 | OSTALI RADOVI
09.01. | Revizijska vratašca | kom | 12 | 0 | 0
Nabava, doprema i montaža revizijskih vratašca 15x20 cm za ugradnju na otvore u zidu na mjestima revizija sanitarne kanalizacije Obračun po komadu montiranih vratašca.
09. | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  | 0

## 4.3. REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
I | ZEMLJANI RADOVI - VANJSKA VODOOPSKRBA | 0
II | ZEMLJANI RADOVI - VANJSKA ODVODNJA | 0
III | BETONSKI I AB RADOVI - VANJSKA VODOOPSKRBA | 0
IV | BETONSKI I AB RADOVI - VANJSKA ODVODNJA | 0
V | MONTAŽERSKI RADOVI- VANJSKA VODOOPSKRBA | 0
VI | MONTAŽERSKI RADOVI- VANJSKA ODVODNJA | 0
VII | MONTAŽERSKI RADOVI- UNUTARNJA VODOOPSKRBA | 0
VIII | MONTAŽERSKI RADOVI- UNUTARNJA ODVODNJA | 0
IX | UKUPNO OSTALI RADOVI | 0
| UKUPNO (kn) | 0

## 5.1 ELEKTRO-OPĆI UVJETI
ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
NAPOMENE:
Stavke radova obuhvaćaju montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje. Pri izradi ponude obavezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte u projektu. Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i tendera, obratiti se Naručitelju prije davanja ponude Sječenje kabela izvesti na licu mjesta nakon izmjerene stvarne dužine trase. Ponuditelj radova mora ponuditi sve stavke iz ovog tendera. Ukoliko ponuditelj za neke od stavki predlaže jednakovrijedno, to u svojoj ponudi mora posebno naglasiti. Oznake razdjelnih ormara izvesti na plastičnoj graviranoj pločici, kao i sve natpise na vratima.

## 5.2. ELEKTRO-RAZVODNI ORMARI
Red.br | Opis stavke | J.mj. | Količina | Cijena | Vrijednost
RAZVODNI ORMAR
1. | GLAVNI RAZVODNI ORMAR - GRO
| Dobava, ugradnja i spajanje razvodnog ormara GRO, izveden kao zidni nadgradni modularni ormar odgovarajućih dimenzija, izrađen od plasificiranog čeličnog lima, vrata su neprozirna, min IP54, s bravicom i kvakom. U ormar ugraditi sljedeću opremu: | kom | 1
| Tropolni niskonaponski kompaktni prekidač nazivne struje 160A, prekidne moći 25 kA, s termomagnetskom zaštitom od preopterećenja, komplet sa isklopnim okidačem | kom | 1
| Jednopolni katodni odvodnik prenapona tip 1+2, 25 kA | kom | 4
| Jednopolni visokoučinski osigurač 10A za ugradnju na DIN šinu komplet sa kućištem | kom | 1
| Tropolni visokoučinski osigurač 25A za ugradnju na DIN šinu komplet sa kućištem | kom | 1
| Tropolni visokoučinski osigurač 63A za ugradnju na DIN šinu komplet sa kućištem | kom | 1
| Tropolni visokoučinski osigurač 125A za ugradnju na DIN šinu komplet sa kućištem | kom | 1
| Dvopolna diferencijalna zaštitna sklopka 25A, 10kA, sa diferencijalnom strujom 0,03A | kom | 1
| Tropolna grebenasta sklopka 0-1-2, 20A | kom | 1
| Svjetlosna sklopka (luxomat) komplet sa vanjskim senzorom | kom | 1
| Tropolni instalacijski sklopnik 25A, sa 3 NO kontaktima, upravljačkog napona 230 VAC | kom | 1
| Četveropolna diferencijalna zaštitna sklopka 40A, 10kA, sa diferencijalnom strujom 0,03A | kom | 4
| Tropolni minijaturni prekidač 10A, C karakteristike, 10 kA | kom | 1
| Dvopolni kombinirani zaštitni prekidač 16A sa diferencijalnom strujom 0,03A | kom | 1
| Jednopolni minijaturni prekidač 16A, C karakteristike, 10 kA | kom | 33
| Jednopolni minijaturni prekidač 10A, C karakteristike, 10 kA | kom | 11
| Jednopolni minijaturni prekidač 6A, C karakteristike, 10 kA | kom | 1
| Sabirnice, kabelske obujmice, uvodnice, šine za montažu elemenata, redne stezaljke, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali sitni spojni i montažni materijal i pribor. | komplet | 1
| Jednopolna shema | kom | 1
1. | GLAVNI RAZVODNI ORMAR - GRO | komplet | 1 | 0 | 0
2. | RAZVODNI ORMAR RO-1
| Dobava, ugradnja i spajanje razvodnog ormara RO-1, izveden kao zidni nadgradni modularni ormar odgovarajućih dimenzija, izrađen od plasificiranog čeličnog lima, vrata su neprozirna, min IP54, s bravicom i kvakom. U ormar ugraditi sljedeću opremu: | kom | 1
| Jednopolni minijaturni prekidač 16A, C karakteristike, 10 kA | kom | 10
| Jednopolni minijaturni prekidač 10A, C karakteristike, 10 kA | kom | 4
| Tropolni minijaturni prekidač 25A, C karakteristike, 10 kA | kom | 1
| Četveropolna diferencijalna zaštitna sklopka 40A, 10kA, sa diferencijalnom strujom 0,03A | kom | 1
| Dvopolni kombinirani zaštitni prekidač 16A sa diferencijalnom strujom 0,03A | kom | 3
| Sabirnice, kabelske obujmice, uvodnice, šine za montažu elemenata, redne stezaljke, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali sitni spojni i montažni materijal i pribor. | komplet | 1
| Jednopolna shema | kom | 1
2. | RAZVODNI ORMAR RO-1 | komplet | 1 | 0 | 0
3. | SAMOSTOJEĆI RAZVODNI ORMAR - SRO
| Dobava, ugradnja i spajanje samostojećeg razvodnog ormara SRO, odgovarajućih dimenzija, izrađen od plasificiranog čeličnog lima, vrata su neprozirna, min IP65, s bravicom i kvakom. U ormar ugraditi sljedeću opremu: | kom | 1
| Katodni odvodnik prenapona 25 kA. | kom | 1
| Tropolni niskonaponski kompaktni prekidač nazivne struje 125A, prekidne moći 10 kA, s termomagnetskom zaštitom od preopterećenja. | kom | 1
| Tropolni niskonaponski kompaktni prekidač nazivne struje 160A, prekidne moći 10 kA, s termomagnetskom zaštitom od preopterećenja. | kom | 1
| Tropolna grebenasta sklopka 0-1, 25A | kom | 6
| Tropolni minijaturni prekidač 25A, C karakteristike, 10 kA | kom | 6
| Jednopolni minijaturni prekidač 10A, C karakteristike, 10 kA | kom | 2
| Jednopolni minijaturni prekidač 6A, C karakteristike, 10 kA | kom | 2
| Jednopolni minijaturni prekidač 16A, C karakteristike, 10 kA | kom | 8
| Radio prijemnik za upravljanje javnom rasvjetom | kom | 1
| Priključnica 1f, 230V,16A | kom | 1
| Svjetiljka 220/240V, 8W | kom | 1
| Grijač 55W, 230V | kom | 1
| Termostat za ugradnju na instalacijsku šinu, 230V | kom | 1
| Grebenasta sklopka (0-1-2) 25 A 3P | kom | 1
| Sklopnik 25A 4NO 230/240V AC | kom | 1
| Sabirnice, kabelske obujmice, uvodnice, šine za montažu elemenata, redne stezaljke, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali sitni spojni i montažni materijal i pribor. | komplet | 1
| Jednopolna shema | kom | 1
3. | SAMOSTOJEĆI RAZVODNI ORMAR - SRO | komplet | 1 | 0 | 0
4. | SAMOSTOJEĆI RAZVODNI ORMARI - SRO-Sx
4.1 | tip SRO-S1, SRO-S3
| Dobava, ugradnja i spajanje samostojećeg razvodnog ormara SRO-Sx, odgovarajućih dimenzija, izrađen od plasificiranog čeličnog lima, vrata su neprozirna, min IP65, s bravicom i kvakom. U ormar ugraditi sljedeću opremu: | kom | 1
| Tropolni minijaturni prekidač 25A, C karakteristike, 10 kA | kom | 1
| Jednopolni minijaturni prekidač 16A, C karakteristike, 10 kA | kom | 7
| Sabirnice, kabelske obujmice, uvodnice, šine za montažu elemenata, redne stezaljke, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali sitni spojni i montažni materijal i pribor. | komplet | 1
| Jednopolna shema | kom | 1
4.1 | UKUPNO tip SRO-S1, SRO-S3 | komplet | 2 | 0 | 0
4.2 | tip SRO-S2
| Dobava, ugradnja i spajanje samostojećeg razvodnog ormara SRO-Sx, odgovarajućih dimenzija, izrađen od plasificiranog čeličnog lima, vrata su neprozirna, min IP65, s bravicom i kvakom. U ormar ugraditi sljedeću opremu: | kom | 1
| Tropolni minijaturni prekidač 20A, C karakteristike, 10 kA | kom | 1
| Jednopolni minijaturni prekidač 16A, C karakteristike, 10 kA | kom | 4
| Sabirnice, kabelske obujmice, uvodnice, šine za montažu elemenata, redne stezaljke, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali sitni spojni i montažni materijal i pribor. | komplet | 1
| Jednopolna shema | kom | 1
4.2 | UKUPNO tip SRO-S2 | komplet | 1 | 0 | 0
4.3 | tip SRO-S4, SRO-S5, SRO-S6
| Dobava, ugradnja i spajanje samostojećeg razvodnog ormara SRO-Sx, odgovarajućih dimenzija, izrađen od plasificiranog čeličnog lima, vrata su neprozirna, min IP65, s bravicom i kvakom. U ormar ugraditi sljedeću opremu: | kom | 1
| Tropolni minijaturni prekidač 25A, C karakteristike, 10 kA | kom | 1
| Jednopolni minijaturni prekidač 16A, C karakteristike, 10 kA | kom | 6
| Sabirnice, kabelske obujmice, uvodnice, šine za montažu elemenata, redne stezaljke, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali sitni spojni i montažni materijal i pribor. | komplet | 1
| Jednopolna shema | kom | 1
4.3 | UKUPNO tip SRO-S4, SRO-S5, SRO-S6 | komplet | 3 | 0 | 0
4. | SAMOSTOJEĆI RAZVODNI ORMARI - SRO-Sx |  |  |  | 0
5. | SAMOSTOJEĆI RAZVODNI ORMAR (priprema za agregat) - SRO-A
| Dobava, ugradnja i spajanje samostojećeg razvodnog ormara SRO-A, odgovarajućih dimenzija, izrađen od plasificiranog čeličnog lima, vrata su neprozirna, min IP65, s bravicom i kvakom. U ormar ugraditi sljedeću opremu: | kom | 1
| NV rastavna sklopka za montažu na šinu vel. 00 3P 160A | kom | 1
| Sabirnice, kabelske obujmice, uvodnice, šine za montažu elemenata, redne stezaljke, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali sitni spojni i montažni materijal i pribor. | komplet | 1
5. | SAMOSTOJEĆI RAZVODNI ORMAR (priprema za agregat) - SRO-A | komplet | 1 | 0 | 0
1. | RAZVODNI ORMARI JAKE STRUJE UKUPNO: |  |  |  | 0

## 5.3. ELEKTRO - JAKA STRUJA
Red.br | Opis stavke | J.mj. | Količina | Cijena | Vrijednost
JAKA STRUJA
1 | Izrada fiksnog monofaznog izvoda | kom | 24 | 0 | 0
2 | Dobava, ugradnja i spajanje jednopolne instalacijske sklopke 2 modula 10A komplet sa montažnom kutijom, ukrasnim jednostrukim okvirom za dva modula i svim potrebnim priborom. | kom | 11 | 0 | 0
3 | Dobava, ugradnja i spajanje izmjenične instalacijske sklopke 2 modula komplet sa montažnom kutijom, ukrasnim jednostrukim okvirom za dva modula i svim potrebnim priborom. | kom | 3 | 0 | 0
4 | Dobava, ugradnja i spajanje serijske instalacijske sklopke 2 modula komplet sa montažnom kutijom za 2 modula, nosačem za dva modula, ukrasnim okvirom za dva modula i svim potrebnim priborom. | kom | 7 | 0 | 0
5 | Dobava, ugradnja i spajanje križne instalacijske sklopke 2 modula komplet sa montažnom kutijom za 2 modula, nosačem za dva modula, ukrasnim okvirom za dva modula i svim potrebnim priborom. | kom | 1 | 0 | 0
6 | Dobava, ugradnja i spajanje jednopolne instalacijske sklopke 1 modul (1 komada), izmjenične instalacijske sklopke 1 modul (1 komada) komplet sa montažnom kutijom za 2 modula, nosačem za 2 modula, ukrasnim okvirom za 2 modula i svim potrebnim priborom. | kom | 1 | 0 | 0
7 | Dobava, ugradnja i spajanje 2 izmjenične instalacijske sklopke 1 modul, komplet sa montažnom kutijom za 2 modula, nosačem za 2 modula, ukrasnim okvirom za 2 modula i svim potrebnim priborom. | kom | 1 | 0 | 0
8 | Dobava, ugradnja i spajanje senzora pokreta s kutom pokrivanja 180°, min IP65 i svim potrebnim priborom | kom | 16 | 0 | 0
9 | Dobava, ugradnja i spajanje senzora pokreta s kutom pokrivanja 360°, min IP65 i svim potrebnim priborom | kom | 6 | 0 | 0
10 | Dobava, ugradnja i spajanje priključnice 230V, 16A sa zaštitnim poklopcem komplet sa montažnom kutijom, ukrasnim jednostrukim okvirom i svim potrebnim priborom. | kom | 8 | 0 | 0
11 | Dobava, ugradnja i spajanje priključnice 230V, 16A komplet sa montažnom kutijom, ukrasnim jednostrukim okvirom i svim potrebnim priborom. | kom | 48 | 0 | 0
12 | Dobava, ugradnja i spajanje dvije priključnice 230V, 16A komplet sa montažnom kutijom za 4 modula, nosačem za 4 modula, ukrasnim okvirom za 4 modula i svim potrebnim priborom. | kom | 11 | 0 | 0
13 | Dobava, ugradnja i spajanje dvije priključnice 230V, 16A, komplet sa montažnom kutijom za 6 modula, nosačem za 6 modula, ukrasnim okvirom za 6 modula (dva modula su predviđena za dvije mrežne utičnice RJ45 Cat 6 UTP navedenu u stavci slabe struje ovog troškovnika) i svim potrebnim priborom. | kom | 2 | 0 | 0
14 | Dobava, ugradnja i spajanje dvije priključnice 230V, 16A, komplet sa montažnom kutijom za 8 modula, nosačem za 8 modula, ukrasnim okvirom za 8 modula (dva modula su predviđena za dvije mrežne utičnice RJ45 Cat 6 UTP a dva modula su predviđena za jednu antensku utičnicu, sve navedeno u stavci slabe struje ovog troškovnika) i svim potrebnim priborom. | kom | 4 | 0 | 0
15 | Dobava, ugradnja i spajanje četiri priključnice 230V, 16A, komplet sa montažnom kutijom za 12 modula, nosačem za 12 modula, ukrasnim okvirom za 12 modula (dva modula su predviđena za dvije mrežne utičnice RJ45 Cat 6 UTP a dva modula su predviđena za jednu antensku utičnicu, sve navedeno u stavci slabe struje ovog troškovnika) i svim potrebnim priborom. | kom | 3 | 0 | 0
16 | Dobava, ugradnja i spajanje priključnice 230V, u vodotjesnoj izvedbi, u IP54 zaštiti | kom | 1 | 0 | 0
17 | Dobava, ugradnja na zid i spajanje instalacijskog pribora:
| ugradna razvodna kutija 78mm s poklopcem | kom | 120 | 0 | 0
| razvodna kutija 100x100 s poklopcem | kom | 62 | 0 | 0
18 | Dobava i polaganje kabela u prethodno postavljene instalacijske cijevi ili kabelske police:
| NAYY 4 x 185 mm2 | m | 230 | 0 | 0
| NAYY 4 x 150 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| NYY-J 5 x 50 mm2 | m | 28 | 0 | 0
| NYM-J 5 x 4 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| NYY-J 4 x 6 mm2 | m | 460 | 0 | 0
| NYY-J 4 x 4 mm2 | m | 950 | 0 | 0
| NYM-J 3 x 2,5 mm2 | m | 950 | 0 | 0
| NYM-J 3 x 1,5 mm2 | m | 490 | 0 | 0
| NYY-J 3 x 2,5 mm² | m | 300 | 0 | 0
| NYY-J 5 x 1,5 mm² | m | 250 | 0 | 0
| NYY-J 3 x 1,5 mm² | m | 60 | 0 | 0
| NHXH FE180/E30 3 x 1,5 mm² | m | 150 | 0 | 0
| H07V-K 16 mm2 | m | 350 | 0 | 0
| H07V-K 10 mm2 | m | 60 | 0 | 0
| H07V-K 6 mm2 | m | 160 | 0 | 0
| LiYCY 3x0,75mm2 | m | 60 | 0 | 0
| LiYCY 3x1,5mm2 | m | 60 | 0 | 0
19 | Dobava i polaganje plastičnih cijevi:
| CSS Ø 16mm | m | 500 | 0 | 0
| CSS Ø 25mm | m | 350 | 0 | 0
| CSS Ø 32mm | m | 310 | 0 | 0
| CSS Ø 50mm | m | 210 | 0 | 0
20 | Isporuka i postavljanje djelomično u zid, djelomično u pod i zemlju plastične robusne fleksibilne cijevi za uvlačenje energetskih kabela promjera
| PEHD 110 mm | m | 300 | 0 | 0
| PEHD 50 mm | m | 400 | 0 | 0
21 | Isporuka, ugradnja u zid pod žbuku i spajanje instalacijskog pribora kutija za glavno izjednačenje potencijala komplet s povezivanjem metalnih masa i instalacija (KPMO, PTM, plinska inst. vodovod i sl.) na sabirnicu glavnog izjednačenja potencijala (GIP) sa svim priborom (vodiči uračunati u stavci vodova) komplet | kom | 4 | 0 | 0
22 | Isporuka, ugradnja u zid pod žbuku i spajanje instalacijskog pribora kutija za dopunsko izjednačenje potencijala komplet s povezivanjem metalnih masa strojeva na kutiju za dopunsko izjednačenje potencijala (DIP) sa obujmicama i ostalim priborom (vod uračunat u stavci vodova) komplet | kom | 8 | 0 | 0
23 | Dobava, ugradnja i spajanje tipkala za isklop u nuždi, IP65 | kom | 2 | 0 | 0
24 | Ručni iskop kabelskog rova dubine 0.8m i širine 0.4m, sa zatrpavanjem i nabijanjem rova u slojevima od 30cm sa odvozom viška zemlje na gradski deponij. | m3 | 50 | 0 | 0
25 | Strojni iskop kabelskog rova za dovod napajanja, dubine 0.8m i širine 0.4m, sa zatrpavanjem i nabijanjem rova u slojevima od 30cm sa odvozom viška zemlje na gradski deponij. | m3 | 75 | 0 | 0
26 | Isporuka na gradilište i ugradnja pijeska granulacije 0-4 mm ili sipke zemlje u kabelski rov debljine 2 x 10cm za posteljicu i zaštitu kabela. | m3 | 60 | 0 | 0
27 | Isporuka i postavljanje na 300mm od nivoa tla plastične trake za upozorenje s natpisom "POZOR elektroenergetski kabel 0.4kV". | m | 375 | 0 | 0
28 | Dobava i ugradnja montažnog betonskog zdenca za prolaz kabela. Uračunat LŽ poklopac 25 tona. | kom | 3 | 0 | 0
29 | Mjerenje i izdavanje mjernih protokola kako slijedi: - impedancije petlje kvara, - ispitivanje otpora izolacije kabela, - provjere neprekinutosti (kontinuiteta) uzemljenja, - ispitivanje funkcionalnosti svih vrsta ugrađenih elektroinstalacija, te izdavanje protokola o ispravnosti - podešavanje bimetalne zaštite i usklađivanje s nominalnim vrijednostima ugrađenih motora te izdavanje zapisnika sa kompletnom tehničkom dokumentacijom svih ugrađenih motora - kontrola efikasnosti zaštite od indirektnog napona dodira - kontrola zaštite od direktnog napona el. instalacije pod naponom - ispitivanje statičkog elektriciteta - ispitivanje djelovanja zaštitnih uređaja dif. struje | komplet | 1 | 0 | 0
29 | Ispitivanje, podešavanje, mjerenje izdavanje mjernih protokola i puštanje u rad. | komplet | 1 | 0 | 0
2. | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE UKUPNO |  |  |  | 0

## 5.4. ELEKTRO-RASVJETA
Red.br | Opis stavke | J.mj. | Količina | Cijena | Vrijednost
RASVJETA
1. | UNUTARNJA RASVJETA
1 | Isporuka, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke, LED izvor svjetlosti, kućište od polikarbonata, inox kopče, pokrov od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2800 lm, snaga sistema max 25 W (LED izvor+driver), svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 120 lm/W, temperatura boje svjetlosti ≤4000K, uzvrata boje Ra≥80, zaštita od zaprljanja min IP66, mehanička zaštita min IK10, rad na temperaturi okoline -25°C do +50 °C, životni vijek L90B10 ≥ 50.000h, svjetiljka ima dodatne aluminijske hladnjake za dodatno hlađenje LED modula i drivera, dimenzija dxšxv 612x145x111mm±5%, ENEC certifikat Oznaka na nacrtu: 1 | kom | 21 | 0 | 0
2 | Isporuka, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke, LED izvor svjetlosti, kućište od željeza, opalni difuzor, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 4000 lm, snaga sistema max 35 W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 115 lm/W (uzeti su u obzir gubitci u optičkom sustav svjetiljke), životni vijek L80B10 ≥100 000h, Ra>80, temperatura boje svjetlosti ≤ 4000K, zaštita od zaprljanja min IP40, dimenzije svjetiljke dxšxv 595x595x55mm±5% Oznaka na nacrtu: 2 | kom | 12 | 0 | 0
3 | Isporuka, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke, LED izvor svjetlosti, kućište i difuzor od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1650 lm, snaga sistema max 20 W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 82 lm/W (uzeti su u obzir gubitci u optičkom sustav svjetiljke), životni vijek L70B10 ≥ 36 000h, Ra>80, temperatura boje svjetlosti ≤4000K, zaštita od zaprljanja min IP54, dimenzije svjetiljke dxšxv 280x280x55mm±5% Oznaka na nacrtu: 3 | kom | 48 | 0 | 0
4 | Isporuka, montaža i spajanje ugradne svjetiljke, LED izvor svjetlosti, kućište od metala, opalni difuzor, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2800 lm, snaga sistema max 30 W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 93 lm/W (uzeti su u obzir gubitci u optičkom sustav svjetiljke), životni vijek L80B10 ≥ 100 000h, Ra>80, temperatura boje svjetlosti ≤4000K, zaštita od zaprljanja min IP22/44, dimenzije svjetiljke dxšxv 596x296x100mm±5% Oznaka na nacrtu: 4 | kom | 8 | 0 | 0
5 | Isporuka, montaža i spajanje zidne nadgradne svjetiljke, LED izvor svjetlosti, kućište od tlačno lijevanog aluminija, silikonska brtva, simetrična optika, pokrov od stakla, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 400 lm, snaga svjetiljke max 15 W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 30 lm/W, uzvrata boje Ra min 80, temperatura boje svjetlosti max 3000K, životni vijek L80B10 min 50000h, zaštita od zaprljanja min IP65, stupanj mehaničke zaštite min IK07 Oznaka na nacrtu: 5 | kom | 6 | 0 | 0
6 | Isporuka, montaža i spajanje zidne nadgradne svjetiljke, LED izvor svjetlosti, kućište od tlačno lijevanog aluminija, silikonska brtva, simetrična optika, pokrov od prešanog stakla, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2500 lm, snaga svjetiljke max 40 W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 63 lm/W, uzvrata boje Ra min 80, temperatura boje svjetlosti max 3000K, životni vijek L80B10 min 36000h, zaštita od zaprljanja min IP65, stupanj mehaničke zaštite min IK07 Oznaka na nacrtu: 6 | kom | 4 | 0 | 0
7 | Isporuka, montaža i spajanje nadgradne piktogramske svjetiljke u stalnom spoju, izvor svjetlosti LED, 240V, 50Hz, max 1W, min IP41, tijelo svjetiljke od aluminija, spuštena ploča od pleksiglasa za lijepljenje piktograma, srebrne boje, vidljivost piktograma min. 30m, svjetiljka opremljena protupaničnim modulom 3h autonomije, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, klasa izolacije III, komplet s odgovarajućim piktogramom P | kom | 4 | 0 | 0
8 | Isporuka, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke sigurnosne rasvjete, izvor LED min 370lm, 240V, 50Hz, max 3W, univerzalna optika, autonomija 3h, pripravni spoj, s polikarbonatnim kućištem, funkcija autotesta, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, zaštita od zaprljanja min IP42, | kom | 6 | 0 | 0
9 | Isporuka, montaža i spajanje ugradne svjetiljke, LED izvor svjetlosti, kućište od metala, opalni difuzor, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 4000 lm, snaga sistema max 37 W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 110 lm/W (uzeti su u obzir gubitci u optičkom sustav svjetiljke), životni vijek L80B10 = 100 000h, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja min IP20/44, dimenzije svjetiljke dxšxv 596x296x100mm±5% Oznaka na nacrtu: 9 | kom | 9 | 0 | 0
1. | UNUTARNJA RASVJETA |  |  |  | 0
2. | VANJSKA RASVJETA
1 | Strojni iskop C kategorije, kabelskog rova za dovod napajanja, dubine 0.8m i širine 0.4m, sa zatrpavanjem i nabijanjem rova u slojevima sa pijeskom od 30cm sa utovarom, odvozom viška zemlje na gradski deponij i troškovima deponiranja. Stupanj zbijenosti Mz = 25 MN/m² | m3 | 23 | 0 | 0
2 | Ručni iskop C kategorije kabelskog rova dubine 0.8m i širine 0.4m, sa zatrpavanjem i nabijanjem u slojevima sa pijeskom od 30cm sa utovarom, odvozom viška zemlje na gradski deponij i troškovima deponiranja. Stupanj zbijenosti Mz = 25 MN/m² | m3 | 12 | 0 | 0
3 | Isporuka na gradilište i ugradnja pijeska granulacije 0-4 mm ili sipke zemlje u kabelski rov debljine 2 x 10cm za posteljicu i zaštitu kabela. | m3 | 8.8 | 0 | 0
4 | Isporuka i postavljanje plastične robusne fleksibilne cijevi za uvlačenje energetskih kabela PEHD Ф50mm | m | 150 | 0 | 0
5 | Isporuka i postavljanje na 500mm od nivoa tla PVC štitnika za kabele duljine 1m. | kom | 110 | 0 | 0
6 | Isporuka i postavljanje na 300mm od nivoa tla plastične trake za upozorenje s natpisom "POZOR elektroenergetski kabel 0.4kV". | m | 110 | 0 | 0
7 | Isporuka, postavljanje i spajanje stožastog okruglog rasvjetnog stupa bez vidljivog vara sa temeljnom pločom (razmak između vijaka min 200 mm), visina 6m, nasadnik FI60, vruće cinčani, debljina stijenke min 3mm. Čelični materijal kvalitete S235JR+N prema Tehničkom propisu za čelične konstrukcije'' (NN 112/08), antikorozivna zaštita izvana i iznutra, antikorozivna zaštita vrućim pocinčavanjem prema HRN EN ISO 1461 ili jednakovrijedno. Stup je opremljen vratima, letvicom za ovjes razdjelnice rasvjetnog stupa, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra. Isporučuje se s pripadajućim temeljnim (sidrenim) vijcima i maticama, te šablonom za ugradnju temeljnih vijaka, kvaliteta materijala za sidrenu ploču i sidrene vijke materijal S235JR prema HRN EN 10025 ili jednakovrijedno. | kom | 4 | 0 | 0
8 | Iskop temeljne jame, isporuka i izrada betonskih temelja (beton MB-15) za rasvjetne stupove visine 6m. Temelj izvesti u dimenzijama 0,9x0,9m, dubine 1m (0,81m3), komplet sa PVC cijevima Ø63 mm za ulaz i izlaz kabela (3 kom). Temelj armirati po obodu armaturnom mrežom. | kom | 4 | 0 | 0
9 | Isporuka i polaganje u već iskopani rov željezne pocinčane trake 25x4 mm. | m | 110 | 0 | 0
10 | Dobava i isporuka standardne križne spojnice za Fe/Zn traku, spajanje uzemljivača Fe/Zn na stup i u zemlji na pocinčanu traku istog profila i zalijevanje bitumenom | kom | 4 | 0 | 0
11 | Isporuka i ugradnja kabelskih završetaka za četverožilne kabele s plastičnom izolacijom presjeka vodiča 4-35mm2 | kom | 8 | 0 | 0
12 | Isporuka cca 6m kabela NYY-J 3x2,5 mm2, uvlačenje kabela u stup i spajanje u razdjelnicu stupa. | kom | 4 | 0 | 0
13 | Isporuka i ugradnja priključne razdjelnice stupa opremljene stezaljkama za priključak ulaz/izlaz podzemnog kabela minimalnog presjeka 25mm2, stezaljkama za priključak kabela presjeka 2,5mm2, 1 automatski prekidača 6A, C karakteristike. Razdjelnica stupa treba biti stupnja zaštite minimalno IP54. | kom | 4 | 0 | 0
14 | Isporuka, montaža i spajanje reflektorske svjetiljke za vanjsku rasvjetu sa senzorom pokreta, LED izvor svjetlosti, kućište od tlačno lijevanog aluminija sa zakretnim nosačem, silikonska brtva, asimetrična optika, pokrov od stakla, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 5950 lm, snaga svjetiljke max 53 W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 112 lm/W, uzvrata boje Ra min 80, temperatura boje svjetlosti max 4000K, životni vijek L70B10 min 150 000h, zaštita od zaprljanja IP44, stupanj mehaničke zaštite min IK07 | kom | 2 | 0 | 0
15 | Isporuka, montaža i spajanje svjetiljke za cestovnu rasvjetu predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim karakteristikama: - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija, optički sustava načinjen od optičkih leća, jedinstveni tip kućišta svjetiljke za LED modul od 1000 do 4400 lm, stupanj IP zaštite (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66, stupanj mehaničke zaštite svjetiljke: min IK09, optika zaštićena ravnim staklom, ULOR 0,0%, klasa električne zaštite: kl. I, postavljanje na stup/konzolu promjera 60 mm, regulacija kuta svijetiljke -10° do +10° na konzoli i 0° do 10° na stupu, mogućnost regulacije preko DALI protokola, zaštita od prenapona ≥ 3 kV, raspon radne temperature -20°C do +35°C - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV), pasivno hlađenje, max. udarna površina na vjetar: Scx 0.049 m2, dozvoljena max. težina svjetiljke je 8,0kg - tvornički ugrađena rastavna sklopka za dovođenje svjetiljke u beznaponsko stanje prilikom otvaranja i servisiranja svjetiljke, jednostavno otvaranje svjetiljke bez uporabe alata, modularna izvedba svjetiljke: jednostavna zamjena LED modula i drivera
| Karakteristike LED modula: - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 4400lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 90% - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 111 lm/W - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 35.5W - faktora snage cos φ: 0,95 ili više - temperatura boje svjetlosti maksimalno 4000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje min 94% inicijalnog svjetlosnog toka svih dioda svjetiljke uz maksimalno 10% dioda ispod incijalnog toka (oznaka L94B10) | kom | 4 | 0 | 0
16 | Isporuka, montaža i spajanje rasvjetnog stupića za vanjsku rasvjetu, LED izvor svjetlosti, kućište od tlačno lijevanog aluminija, ploča za pričvršćivanje u zemlju, prolazno ožičenje- spajanje u nizu korištenjem jednog napojnog kabela, simetrična optika, pokrov od prozirnog UV stabilnog tehnopolimera, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1151 lm, snaga svjetiljke max 14 W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 82 lm/W, uzvrata boje Ra min 80, temperatura boje svjetlosti max 4000K, životni vijek L90B10 min 36000h, zaštita od zaprljanja min IP65, stupanj mehaničke zaštite min IK05 | kom | 21 | 0 | 0
17 | Sav ostali sitni spojni i montažni pribori i materijali koji su potrebni za završetak radova i ugradnju opreme ili robe propisan od proizvođača ili dobavljača do završne gotovosti (drvena građa za pomoćnu oplatu, čavli, itd). | komplet | 1 | 0 | 0
2. | VANJSKA RASVJETA |  |  |  | 0
3. | RASVJETA IGRALIŠTA
1 | Strojni iskop C kategorije kabelskog rova za dovod napajanja, dubine 0.8m i širine 0.4m, sa zatrpavanjem i nabijanjem rova u slojevima sa pijeskom od 30cm sa utovarom, odvozom viška zemlje na gradski deponij i troškovima deponiranja. Stupanj zbijenosti Mz = 25 MN/m² | m3 | 70 | 0 | 0
2 | Ručni iskop C kategorije kabelskog rova dubine 0.8m i širine 0.4m, sa zatrpavanjem i nabijanjem u slojevima sa pijeskom od 30cm sa utovarom, odvozom viška zemlje na gradski deponij i troškovima deponiranja. Stupanj zbijenosti Mz = 25 MN/m² | m3 | 35 | 0 | 0
3 | Isporuka na gradilište i ugradnja pijeska granulacije 0-4 mm ili sipke zemlje u kabelski rov debljine 2 x 10cm za posteljicu i zaštitu kabela. | m3 | 26 | 0 | 0
4 | Isporuka i postavljanje u zemlju plastične robusne fleksibilne cijevi za uvlačenje energetskih kabela promjera
| PEHD Ф110 mm | m | 150 | 0 | 0
| PEHD Ф50 mm | m | 250 | 0 | 0
5 | Isporuka i polaganje u već iskopani rov željezne pocinčane trake 25x4 mm. | m | 340 | 0 | 0
6 | Iskop temeljne jame, isporuka i izrada betonskih temelja (beton C30/37, XC4) za rasvjetne stupove dim. min. 1.2m x 1.2m, dubine 2.2m. Temeljenje stupa potrebno je izvesti uz pomoć kružne šablone s 8 sidrenih vijaka M30 x 1090. Komplet sa PVC cijevima Ф63 za ulaz i izlaz kabela. | komplet | 5 | 0 | 0
7 | Dobava i postavljanje čeličnog dvanaesterokutnog reflektorskog stupa visine h=16 m s nosačem reflektora za montažu 8 reflektora, vruće cinčani sukladno normi HRN EN ISO 1461 ili jednakovrijedno, sastavljen iz 2 dijela, proizveden uzdužnim zavarivanjem trapeznih čeličnih profila (kvaliteta materijala S235). Stup dizajniran i izrađen sukladno proračunima izvedenim prema Eurocode 1 (HRN EN 1991-1-4) ili jednakovrijedno za brzinu vjetra 25 m/s. Sklapanje svih dijelova stupa vrši se na tlu, na mjestu instalacije uprešavanjem hidrauličnim sustavom kojeg osigurava ponuditelj o vlastitom trošku. Sklapanje u cijeni. | kom | 5 | 0 | 0
8 | Isporuka, montaža i spajanje reflektora za sportsku rasvjetu, s metalhalogenim izvorom svjetlosti 1000W, >=93 000 lm,Tc max 4000 K, indeks uzvrata boja >=70, svjetlosna iskoristivost svjetiljke LOR >=91%, nekorodirajuće kućište u kombinaciji tlačenog lijevanog aluminija visoke čistoće, stakla i inox čelika, kaljeno staklo debljine min 4mm, asimetrična široka optika, kut asimetrije Imax ≥ 60°, otvaranje svjetiljke s donje strane, brza zamjena izvora svjetlosti bez upotrebe alata, min IP65 stupanj zaštite od vlage i prašine za kompletnu svjetiljku, mehanička otpronost svjetiljke min IK08, površina otpora vjetru pri horzintolanoj poziciji reflektora <=0,127 m, max. udarne površine na vjetar: Cx 0,447 m2, težina <=18,0 kg | kom | 8 | 0 | 0
9 | Isporuka, montaža i spajanje reflektora za sportsku rasvjetu, s metalhalogenim izvorom svjetlosti 1000W, >=93 000 lm,Tc max 4000 K, indeks uzvrata boja >=70, svjetlosna iskoristivost svjetiljke LOR >=90%, nekorodirajuće kućište u kombinaciji tlačenog lijevanog aluminija visoke čistoće, stakla i inox čelika, kaljeno staklo debljine min 4mm, asimetrična uska optika, kut asimetrije Imax ≥ 62°, otvaranje svjetiljke s donje strane, brza zamjena izvora svjetlosti bez upotrebe alata, min IP65 stupanj zaštite od vlage i prašine za kompletnu svjetiljku, mehanička otpronost svjetiljke min IK08, površina otpora vjetru pri horzintolanoj poziciji reflektora <=0,127 m, max. udarne površine na vjetar: Cx 0,447 m2, težina <=18,0 kg | kom | 12 | 0 | 0
10 | Isporuka, montaža i spajanje reflektora za sportsku rasvjetu, s metalhalogenim izvorom svjetlosti 1000W, >=93 000 lm,Tc max 4000 K, indeks uzvrata boja >=70, svjetlosna iskoristivost svjetiljke LOR >=89%, nekorodirajuće kućište u kombinaciji tlačenog lijevanog aluminija visoke čistoće, stakla i inox čelika, kaljeno staklo debljine min 4mm, asimetrična srednje široka optika, kut asimetrije Imax ≥ 60°, otvaranje svjetiljke s donje strane, brza zamjena izvora svjetlosti bez upotrebe alata, min IP65 stupanj zaštite od vlage i prašine za kompletnu svjetiljku, mehanička otpronost svjetiljke min IK08, površina otpora vjetru pri horzintolanoj poziciji reflektora <=0,127 m, max. udarne površine na vjetar: Cx 0,447 m2, težina <=18,0 kg | kom | 10 | 0 | 0
11 | Isporuka, montaža i spajanje bloka predspojnih naprava (montira se u razvodni ormar pored stupa) | kom | 30 | 0 | 0
12 | Isporuka, montaža i spajanje reflektorske LED svjetiljke, kućište izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, nosač izrađen od čelika, optički sustava načinjen od optičkih leća, stupanj IP zaštite cjelokupne svjetiljke min IP66, stupanj IK zaštite cjelokupne svjetiljke min IK08, optika zaštićena ravnim staklom, ULOR 0,0%, klasa električne zaštite: kl. I, postavljanje na reflektorsku konzolu, regulacija kuta svijetiljke vertikalno -170° do 170°, mogućnost regulacije preko DALI protokola, zaštita od prenapona ≥ 6 kV, raspon radne temperature -40°C do +50°C, pasivno hlađenje, dimenzije DxŠxV 559x74x626mm, maksimalna težina 17kg, asimetrična optika DX51, kut asimetrije Imax≥51 stupnja, ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 46 000 lm, svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 51%, svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 83 lm/W, ukupna startna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 280 W, boja svjetlosti maksimalno 4000K, uzvrat boje (Ra) minimalno 70, trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 89% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L89B10), CE oznaka, ENEC certifikat | kom | 10 | 0 | 0
3. | RASVJETA IGRALIŠTA |  |  |  | 0
3. | RASVJETA UKUPNO |  |  |  | 0

## 5.5. ELEKTRO-SLABA STRUJA )
Red.br | Opis stavke | J.mj. | Količina | Cijena | Vrijednost
ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE
4.1 | ELEKTROINSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA
1 | Dobava kompletne opreme zidnog komunikacijskog ormara oznake ZKO dimenzija 626x600x600±5% mm (VxŠxD). Sigurnosna staklena vrata debljine min 4 mm od kaljenog stakla sa zaključavanjem.Otvaranje min 120°. Višestruki otvori za kabele: s gornje, donje i stražnje strane, moguće prekrivanje četkom. Maks. nosivost: 65 kg (za postavljanje na zid). Pribor za uzemljenje uključen. Moguće postavljanje podesivih noga ili kotača. Boja ormara: Svjetlosiva RAL 7035. Uključivo:
| 19" zidni komunikacijski ormar 12U 600x600, nosivost 65 kg | kom | 1 | 0 | 0
| Ventilacijska jedinica za zidni komunikacijski ormar s 2 ventilatora i termostatom | kom | 1 | 0 | 0
| Četka za uvod kabela, montaža na otvore za kabele | kom | 2 | 0 | 0
| stražnje 19" šine, 12U | kom | 1 | 0 | 0
| podesive noge za zidni komunikacijski ormar, 4 kom | kom | 1 | 0 | 0
| fiksna polica dubine 400mm, 1U | kom | 1 | 0 | 0
| Horizontalni organizator s metalnim prstenovima, 1U | kom | 1 | 0 | 0
| PDU horizontalna, 6 utičnica,s prenaponskom zaštitom čiji je modul prenaponske zaštite moguće pod naponom, montaža bez vijaka | kom | 1 | 0 | 0
| Prespojni panel visoke gustoće za kazete bakra i optike, montaža bez vijaka | kom | 1 | 0 | 0
| optički blok LC SM 12 niti | kom | 1 | 0 | 0
| Pigtail LC UPC OS1/OS2 LSZH, 1 metar | kom | 12 | 0 | 0
| Optička kazeta za 24 niti uključujući zaštitne držače niti | kom | 1 | 0 | 0
| Kazeta bakra za opremanje do 6 konektora | kom | 1 | 0 | 0
| Kazeta bakra visoke gustoće za opremanje konektorima | kom | 2 | 0 | 0
| Komplet od 6 konektora RJ45 Cat.6 UTP, PoE++ spremno | kom | 5 | 0 | 0
| Prespojni kabel Cat6 UTP | kom | 25 | 0 | 0
2 | Dobava i polaganje u zidove, stropove i podove prije betoniranja uključujući izradu utora te zatvaranje istih sa svim potrebnim materijalom za učvršćivanje i svim radovima instalacijskih cijevi tip:
| CSS Ø20mm | m | 250 | 0 | 0
| CSS Ø25mm | m | 150 | 0 | 0
| PEHD Ø50mm | m | 130 | 0 | 0
| PEHD Ø110mm | m | 20 | 0 | 0
3 | Izvođenje probnih rovova ručnim iskopom i utvrđivanje točnog položaja EK infrastrukture u prisutnosti vlasnika instalacija. U stavku uračunati 1m3 ručnog iskopa rova širine do 1m i dubine do 2m, sa zatrpavanjem i nabijanjem zemlje po slojevima | m3 | 20 | 0 | 0
4 | Isporuka i postavljanje PEHD polucijevi promjera 110mm za zaštitu postojeće EK infrastrukture | m | 120 | 0 | 0
5 | Isporuka i ugradnja betona za stablizaciju zaštitnih cijevi na mjestima križanja s postojećim instalacijama i prolaska ispod budućeg kolnika | m3 | 2.5 | 0 | 0
6 | Isporuka, ugradnja i spajanje mrežne priključnice RJ45 Cat6a UTP u postojeći sustav opisan u stavci jake struje ovog troškovnika, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim priborom i odgovarajućom oznakom. | kom | 14 | 0 | 0
7 | Dobava i polaganje u prethodno postavljene instalacijske cijevi LAN kabela, kategorije 6a, do 500MHz, s pojedinačnim zaslonom od Al-folije sljedećih karakteristika: - samogasiv prema HRN EN IEC 60332-1 ili jednakovrijedno - plašt od bezhalogene smjese otporne na širenje plamena prema HRN EN IEC 60332-3 ili jednakovrijedno - bezhalogenost prema HRN EN IEC 60754-1 ili jednakovrijedno - nekorozivni plinovi izgaranja prema HRN EN IEC 60754-2 ili jednakovrijedno - minimalno ispuštanje dima prema HRN EN IEC 61034-2 ili jednakovrijedno | m | 450 | 0 | 0
8 | Dobava i polaganje u prethodno postavljene instalacijske cijevi LAN kabela, kategorije 6a, do 500MHz, s pojedinačnim zaslonom od Al-folije i zajedničkim zaslonom - oplet od bakrenih žica, sljedećih karakteristika: - samogasiv prema HRN EN IEC 60332-1 ili jednakovrijedno - plašt od bezhalogene smjese otporne na širenje plamena prema HRN EN IEC 60332-3 ili jednakovrijedno - bezhalogenost prema HRN EN IEC 60754-1 ili jednakovrijedno - nekorozivni plinovi izgaranja prema HRN EN IEC 60754-2 ili jednakovrijedno - minimalno ispuštanje dima prema HRN EN IEC 61034-2 ili jednakovrijedno | m | 130 | 0 | 0
9 | Povezivanje komunikacijskog ormara na uzemljenje preko sabirnice izjednačenja potencijala | kom | 1 | 0 | 0
10 | Dobava i ugradnja montažnog betonskog zdenca za prolaz kabela slabe struje. Uračunat LŽ poklopac 25 tona. | kom | 1 | 0 | 0
11 | Označavanje, ispitivanja i mjerenja, izdavanje mjernih protokola i puštanje u rad. | komplet | 1 | 0 | 0
4.1 | ELEKTROINSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA UKUPNO |  |  |  | 0
4.2 | INSTALACIJA ZAJEDNIČKOG ANTENSKOG SUSTAVA
1 | Dobava, montaža i spajanje sljedeće opreme za TV instalaciju:
| Razdjelni stup za antene, Ø48mm x 6000mm | kom | 1 | 0 | 0
| Poklopac antenskog stupa | kom | 1 | 0 | 0
| Obujmica za učvršćenje stupa 5/4" | kom | 1 | 0 | 0
| Obujmica za uzemljenje | kom | 1 | 0 | 0
| Krovni olovni lim za cijev Ø60mm | kom | 1 | 0 | 0
| Guma za krovni lim i cijev Ø48-57mm | kom | 1 | 0 | 0
| Obujmica za sidrenje u tri smjera | kom | 1 | 0 | 0
| Zatezni zavrtanj M10 za zatezanje sajle | kom | 3 | 0 | 0
| Prolazno krajnji krovni nosač, Ø24mm x 430mm | kom | 3 | 0 | 0
| Krajnja stezaljka s kukom (ribica) | kom | 6 | 0 | 0
| Nosač odstojni 25 cm | par | 1 | 0 | 0
| Najlon tipl 12 x 72 univ | kom | 9 | 0 | 0
| Podložna pločica 8 mm vel | kom | 9 | 0 | 0
| Zeta vijak 8x100 | kom | 9 | 0 | 0
| Radijska antena FM 10 F | kom | 1 | 0 | 0
| Antena UHF EX 80 LTE | kom | 1 | 0 | 0
| Antena UHF LTE free | kom | 1 | 0 | 0
| Koaksijalni kabel UV zaštita | m | 50 | 0 | 0
| Izolir traka 19mm/20m | kom | 1 | 0 | 0
| Samovulkanizirajuća traka | kom | 1 | 0 | 0
| Vezica L=225mm UV | kom | 10 | 0 | 0
| Vezica L=170mm UV | kom | 5 | 0 | 0
| Satelitska antena, 105 cm Alu | kom | 1 | 0 | 0
| Držač drugog LNB | kom | 1 | 0 | 0
| LNB Quatro uski | kom | 2 | 0 | 0
| Zidni ormar NŽ 500x700x150 bijeli | kom | 1 | 0 | 0
| Programibilno DVB-T zemaljsko pojačalo | kom | 1 | 0 | 0
| Multiswitch 9/8 | kom | 1 | 0 | 0
| Uzemljenje koax kabela 4/5 | kom | 6 | 0 | 0
| Konektor F za krimpanje E | kom | 40 | 0 | 0
| FTE LTE 5770 filter | kom | 2 | 0 | 0
2 | Isporuka i polaganje u već postavljene cijevi koaksijalnog voda tip RG-7 | m | 100 | 0 | 0
3 | Isporuka i polaganje u zid pod žbuku instalacijske cijevi tip CSS 50 | m | 20 | 0 | 0
| CSS 25 | m | 100 | 0 | 0
4 | Isporuka i ugradnja na zid distribucijskog ormarića kabelske televizije | kom | 1 | 0 | 0
5 | Isporuka, ugradnja u zid pod žbuku instalacijskog pribora:
| montažna kutija 60 mm | kom | 13 | 0 | 0
| razvodna kutija 100x100 s poklopcem | kom | 3 | 0 | 0
| utičnica završna FM/TV/SAT 2.2dB (u module postavljene u okvirima sa utičnicama 230V) | kom | 7 | 0 | 0
6 | Povezivanje antenskog stupa s instalacijom gromobrana, komplet s potrebnim materijalom | kom | 1 | 0 | 0
7 | Mjerenje jakosti polja i određivanje mjesta antena | komplet | 1 | 0 | 0
8 | Ispitivanje, podešavanje i puštanje u rad | komplet | 1 | 0 | 0
4.2 | INSTALACIJA ZAJEDNIČKOG ANTENSKOG SUSTAVA UKUPNO |  |  |  | 0
4.3. | SOS SIGNALIZACIJA
1 | Dobava, postavljanje i spajanje SOS centralnog uređaj. Izrađen je u kompaktnoj varijanti. U njemu se nalazi ispravljač i potrebna elektronika za upravljanje sustavom. Ima zvučni signal i crvenu LED diodu promjera min 20 mm koja bljeska u slučaju aktiviranja. U stavku uključiti podžbuknu kutiju za 4 modula. | kom | 1 | 0 | 0
2 | Dobava, postavljanje i spajanje poteznog razrješnog tipkala. Tipkalo ima ugrađenu tzv. umirujuću LED diodu koja zasvijetli kad je poziv aktiviran. U stavku uključiti podžbuknu kutiju fi60. | kom | 1 | 0 | 0
3 | Dobava, postavljanje i spajanje signalne svjetiljke s biperom za signalizaciju poziva. U stavku uključiti podžbuknu kutiju fi60. | kom | 1 | 0 | 0
4 | Dobava i polaganje kabela u instalacijske cijevi |  |  |  | 0
| J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm | m | 20 | 0 | 0
5 | Dobava i polaganje instalacijske cijevi CSS Ø16mm | m | 20 | 0 | 0
6 | Ispitivanje sustava, podešavanje, puštanje u rad i obuka investitora za rukovanje | komplet | 1 | 0 | 0
4.3. | SOS SIGNALIZACIJA UKUPNO |  |  |  | 0
4. | ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE |  |  |  | 0

## 5.6. ELEKTRO-LPS
Red.br | Opis stavke | J.mj. | Količina | Cijena | Vrijednost
INSTALACIJE SUSTAVA ZAŠTITE OD UDARA MUNJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1 | Dobava, postavljanje i spajanje prihvatne mreže izvedene aluminijskim vodičem Ø8 mm, komplet sa svim potrebnim nosačima za ravni i kosi krov, spojnicama te svim ostalim potrebnim spojnim i montažnim radom i materijalom. | m | 45 | 0 | 0
2 | Izrada spoja aluminijskih vodiča Ø8 mm i metalne konstrukcije koja služi kao dio prihvatne mreže. | kom | 3 | 0 | 0
3 | Dobava, polaganje i spajanje aluminijskog vodiča Ø8mm za odvode | m | 60 | 0 | 0
4 | Dobava, polaganje i spajanje plosnatog vodiča od nehrđajućeg čelika 30x3,5mm za temeljni uzemljivač, komplet sa svim ostalim potrebnim spojnim i montažnim radom i materijalom. | m | 140 | 0 | 0
5 | Dobava, postavljanje i spajanje podnog mjernog ormarića dimenzija min 325x225x150mm, nosivost 5t, tijelo ormarića je izrađeno od umjetne mase, otporne na atmosferske utjecaje (PE), poklopac ormarića je izrađen od lijevanog željeza. | kom | 5 | 0 | 0
6 | Isporuka i montaža pločice za označavanje mjernog mjesta | kom | 5 | 0 | 0
7 | Dobava, postavljanje i spajanje križnog mjernog spoja za spoj trake od pocinčanog željeza 30x3,5mm koja je u funkciji trakastog uzemljivača i aluminijskog vodiča 8mm u funkciji odvoda | kom | 5 | 0 | 0
8 | Dobava, polaganje i spajanje loveće palice 1,5m visine s betonskim postoljem. | kom | 1 | 0 | 0
9 | Dobava, polaganje i spajanje loveće palice 2,0m visine s betonskim postoljem. | kom | 2 | 0 | 0
10 | Dobava, montaža i spajanje križne spojnice od nehrđajućeg čelika za spajanje aluminijskih vodiča Ø8 mm. | kom | 8 | 0 | 0
11 | Dobava, montaža i spajanje križne spojnice od nehrđajućeg čelika za spajanje trake od nehrđajućeg čelika 30x3,5mm | kom | 20 | 0 | 0
12 | Dobava, isporuka, montaža odgovarajućih nosača za aluminijski vodič za montažu na krov, sa svim potrebnim materijalom i radom | kom | 60 | 0 | 0
13 | Povezivanje metalnih masa i instalacija građevine ( razvodni ormar, plinska inst. vodovod i sl.) na sabirnicu glavnog izjednačenja potencijala (GIP) sa svim priborom (vodiči uračunati u stavci vodova) komplet | kom | 10 | 0 | 0
14 | Označavanje, ispitivanja i mjerenja, izdavanje mjernih protokola i puštanje u rad. | komplet | 1 | 0 | 0
5. | INSTALACIJE SUSTAVA ZAŠTITE OD UDARA MUNJE I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA UKUPNO |  |  |  | 0

## 5.7. REKAPITULACIJA EL
REKAPITULACIJA ELEKTRORADOVA
I | RAZVODNI ORMAR | 0
II | JAKA STRUJA | 0
III | RASVJETA | 0
IV | SLABA STRUJA | 0
V | LPS | 0
| UKUPNO (kn) | 0

## 6.1. STROJARSTVO
Red.br | Opis stavke | J.mj. | Količina | Cijena | Vrijednost
SPECIFIKACIJA MATERIJALA I RADOVA ZA IZRADU STROJARSKIH INSTALACIJA I UGRADNJU OPREME
Cijena za svaku točku ovog troškovnika podrazumjeva dobavu, montažu, spajanje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti, ukoliko nije predviđeno posebnom stavkom.
Podrazumjeva se da je u cijeni ukalkuliran sav potreban spojni, montažni, ovjesni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje, ukoliko nije predviđeno posebnom stavkom.
Prije narudžbe količina materijala čija se karakteristična veličina izražava u m, m2, m3 ili kg, izvođač je dužan provjeriti narudžbene količine na osnovu stvarnih izmjera i/ili nacrtni dijelova projekta.
S izvođačima radova definiranim drugim projektima, izvođač radova po ovom projektu mora uskladiti redoslijed izvođenja radova, kako ne bi došlo do preklapanja s trasama drugih instalacija i položajima opreme.
Ukoliko je za izvođenje pojedinih radova potrebna izrada radioničkih nacrta, podrazumjeva se da su troškovi njihove izrade ukalkulirani stavkama troškovnika za te radove.
I. | GRAĐEVINSKI DIO
1. | Geodetsko iskolčenje trase cjevovoda, obilježavanje lomnih točaka, detalja prijelaza, prometnica, okana, ugradbenih garnitura, položajnih i visinskih točaka i profila sa stabilizacijom operativnih poligona za korištenje u tijeku realizacije zemljanih i monterskih radova i za sve faze izvođenja.
| U cijenu uračunati izradu i ovjeru geodetskog snimka izvedenog stanja instalacija. | m | 98 | 0 | 0
2. | Iskop rova prosječne širine 0.6m i dubine 1,0m uz instalacije, objekte, armature, vodove , cijevi i ručni iskop gdje nije moguć pristup stroja, s utovarom, odvozom, deponiranjem i troškovima deponije. Ukupna dužina iskopa je 100m.
| a) strojni iskop 70% | m3 | 42 | 0 | 0
| b) ručni iskop 30% | m3 | 18 | 0 | 0
| c) crpljenje vode prema stvarnim satima rada | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Planiranje dna rova sa točnošću +- 2cm. Sva eventualna udubljenja potrebno je ispuniti kamenom veličine zma do 8mm, te strojno nabiti, kako bi se dobila čvrsta podloga pripremljena za izradu pješčane posteljice cijevi. | m2 | 60 | 0 | 0
4. | Pijesak za posteljicu cijevi. Predviđa se ugrađivanje (ispod cijevi 15cm i iznad cijevi do novioa posteljice) na cijeloj dužini trase. Podloga od pijeska izvodi se na cijeloj širini dna u jednom sloju. | m3 | 70 | 0 | 0
5. | Utvrđivanje položaja postojećeg plinskog priključka s iskopom pristupnog otvora u zemlji i zaštitom od urušavanje zemlje. | kom | 1 | 0 | 0
I. | GRAĐEVINSKI DIO | UKUPNO: |  |  | 0
II. | INSTALACIJA ZEMNOG PLINA
PLINSKI PRIKLJUČAK
1. | Uklanjanje postojećeg plinskog oramrića s mjerno regulacijskim setom. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Priključenje na postojeći plinski priključak sa GF EL spojnicom d32
|  | kom | 1 | 0 | 0
3. | Nabava i ugradnja podzemne plinske PE-HD kuglaste slavine proizvod GF d32 u kompletu sa ugradbenom garniturom i uličnim poklopcem. Ulični poklopac u zelenoj površini izvesti 100mm iznad terena. Nakon motaže vidljivi dio poklopca obojati u žutu boju. Ista se ugrađuje ukoliko na postojećem dijelu priključka nije ugrađena. | kom | 1 | 0 | 0
4. | Traka za obilježavanje pozicije plinovoda postavljena 0,5 m ispod razine zemlje | m | 100 | 0 | 0
5. | Cijevi za plin iz tvrdog polietilena kvalitete PE 100, SDR 11, ISO S5 tlak do 10 bar. U radove je uračunato razvažanje cijevi po trasi, spajanje cijevi, eventualni popravak oštećenih mjesta te spuštanje u rov. Dodatak za gubitke pri montaži je 1 %.
| d32x3,0 SDR 11 | m | 100 | 0 | 0
GF elementi:
| EL. spojnica d32 | kom | 1 | 0 | 0
6. | Izrada izlaza PE-HD plinske cijevi iz zemlje i ulaza u plinski ormarić prema detalju iz nacrta br.3.. U stavku uključeni zaštitna usponska čelična cijev 5/4", dvoslojna korugirana cijev - bužir, navojna spojka, bakrena čahura, stezna čahura, glavni zapor 1", obujmice za pričvščenje na zid objekta. | kom | 1 | 0 | 0
7. | Limeni ormarić izrađen iz dekapiranog lima za smještaji elemenata dimenzija 550x450x255mm dozvoljeno odstupanje +12% izrađen od čeličnog lima debljine 1,0mm, oličen žutom bojom, sa vratima i ventilacijskim otvorima, za smještaj mjerno redukcijskog seta. | kom | 1 | 0 | 0
8. | Dobava i ugradnja mjerno regulacijskog seta koji se sastoji od plinomjera tip G-4T, zajedno s regulatorom tlaka EKB-10, greiner 5/4", spojni element 1", uključivo s sitnim potrošnim materijalom, spojnim i brtvećim materijalom, brtvljenje teflonskim brtvilom, nazivne veličine R 1“ | kom | 1 | 0 | 0
MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE
9. | Čelične bešavne cijevi izrađene prema HRN C.B5.221 ili jednakovrijedno, DIN 2448 ili jednakovrijedno, ispitane na nepropusnost, uključivo sav pomoćni materijal za spajanje i fitinge, brtvljenje i pričvršćivanje. Za mjereni dio instalacije
| StØ33,7x2,6mm - 1" | m | 15 | 0 | 0
10. | Temeljito mehaničko čišćenje cjevovoda, zavješenja, konzola od hrđe i odmašćivanje Antikorozivna zaštita temeljnom bojom cjevovoda, uvamih elemenata, prirubnica i ostalih elemenata s dva premaza temeljnom bojom. Završni premaz lak bojom - oker žuta.
|  | m2 | 1.7 | 0 | 0
11. | Plinska kuglasta slavina s navojem, ispitana i ugrađena s termičkom zaštitom od požara (TAS)
| NO25 | kom | 1 | 0 | 0
ISPITIVANJE INSTALACIJE IZVOĐAČA
12. | Zračno ispiranje i čišćenje instalacije od nečistoća prije tlačnih probi. | kpl | 1 | 0 | 0
13. | Ispitivanje izvedenog cjevovoda na nepropusnost i čvrstoću prema protokolu ispitivanja koji je dan u projektnoj dokumentaciji sa završnim izvješćem ispitivanja. | kpl | 1 | 0 | 0
ISPITIVANJE INSTALACIJE OVLAŠTENE TVRTKE
14. | Atest dimovoda i izdavanje potvrde o ispravnosti dimnjaka od strane ovlaštenog dimnjačara. | kom | 1 | 0 | 0
15. | Trošak servisera plinske opreme te puštanje u rad uređaja i ovjera garancijskih listova. | kpl | 1 | 0 | 0
16. | Prijava plinske instalacije lokalnom distributeru plina s pregledom. | kom | 1 | 0 | 0
II. | INSTALACIJA ZEMNOG PLINA | UKUPNO: |  |  | 0
III. | INSTALACIJA GRIJANJA
1. | Plinski kondenzacijski cirkulacijski uređaj, visoki stupanj iskoristivosti kondenzacijske tehnologije, modulacijsko područje učina: 1:5, priprema za priključenje spremnika. Uređaj za grijanje i pripremu tople vode (u kombinaciji s indirektno grijanim spremnikom). Prikladan za sustave grijanja s radijatorima ili podnim grijanjem. Integrirana visokoučinkovita cirkulacijska crpka (frekventna). Rad bez integriranog bypass-a, rad do maksimalno 4 bara, sakupljač kišnice, dinamično odzračivanje, lagan i kompaktan dizajn, mogućnost rada bez hidrauličke skretnice, konstatno praćenje i modulacija diferencijalnog tlaka - manje buke. Kondenzacijski uređaj pripremljen za priključak na zemni plin.
U stavku je uključen i sav pribor za montažu kao na primjer pribor za učvršćenje bojlera na zid, rozeta dimnjače, puštanje u rad i probni rad cirko bojlera. Nadalje plinski cirko bojler isporučiti komplet sa komandnom pločom, regulacionim i sigurnosnim uređajem.
Područje regulacije temperature polaznog voda grijanja 30 … 80 ℃ Maksimalni dopušteni tlak (PMS) 0,4 MPa (4,0 bar) Nazivni protok vode (ΔT = 20 K) 1.900 l/h Opseg korisnosti (P) pri 50/30 °C 8,7……48,0 kW Opseg korisnosti (P) pri 80/60 °C 7,8……44,1 kW Maksimalno toplotno opterećenje – grijanje (Q maks.) 45,2 kW Minimalno toplotno opterećenje – grijanje (Q min.) 8,1 kW Promjer plinskog priključka 1" Promjer polaznog / povratnog voda grijanja 1 1/2" Promjer priključka sigurnosnog ventila 3/4" Tlak za opskrbu plinom G20 2,0 kPa (20,0 mbar) Min. temperatura dimnih plinova 37 ℃ Maks. temperatura dimnih plinova 78 ℃ Nazivna korisnost pri 80/60 °C min 97,5 % Nazivna korisnost pri 50/30 °C min 106,2 % Stupanj zaštite min IPX4D
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Set za horizontalni dovod zraka/ odvod dimnih plinova, koncentrični priključak uređaja Ø80/125 PP, za LAS sustav. Komplet se sastoji od koljena 87° s revizijskim otvorom, obujmica cijevi za zrak, dimovodna cijev / cijev za zrak, zidne rozete i obujmice za pričvršćenje.
|  | set | 1 | 0 | 0
3. | Sifon 1", za odovod kondenzata.
|  | kom | 1 | 0 | 0
4. | Priključni set za cirko uređaj iz stavke 1, sa izolacijom.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Magnetni filter 1 1/4", za sustave grijanja.
|  | kom | 1 | 0 | 0
6. | Trosmjerni prekretni ventil s elektromotornim pogonom 5/4".
|  | kom | 2 | 0 | 0
7. | Višefunkcionalni međuspremnik ogrjevne vode u kombinaciji sa solarnim podstanicama te podstanicama za potrošnu toplu vodu. Mogućnost zagrijavanja ogrjevne vode putem solarne energije, jednog ili više proizvođača topline. Dogrijavanje spremnika moguće je putem bilo kojeg uređaja za proizvodnju topline.
Zagrijavanje međuspremnika putem solarne termalne energije vrši se putem solarne podstanice. Zagrijavanje potrošne tople vode vrši se na protočnom principu putem podstanica za PTV. Instalacija podstanica moguća je na spremnik ili na zid kotlovnice. Podstanice za PTV moguće je kaskadno povezivati (maks. 4 komada). Solarne podstanice moguće je kaskadno povezivati (maks. 2 komada). izolacija spremnika klase "B". Veliki broj hidrauličkih priključakaza povezivanje više uređaja za proizvodnju topline te veliki broj priključaka za temperaturne osjetnike u svrhu preciznog određivanja temperaturnih zona spremnika.
Volumen akumulacijskog spremnika: 1917 l ±5% Dopušteni pogonski pretlak (na strani grijanja): 3 bar Temperatura ogrjevne vode: 95 °C Vanjski promjer akumulacijskog spremnika (bez toplinske izolacije): 1100 mm Vanjski promjer akumulacijskog spremnika (s toplinskom izolacijom): 1500 mm Dubina akumulacijskog spremnika (uključujući toplinsku izolaciju i priključke): max 1600 mm Visina akumulacijskog spremnika (uključujući ventil za odzračivanje i prsten za postavljanje): max 2400 mm Visina međuspremnika (uključujući toplinsku izolaciju): 2485 mm Dijagonalna visina: max 2400 mm Potrošnja energije za stanje pripravnosti: max 3,3 kWh/24h Priključci sprijeda: DN 25, G 1" unutarnji navod Priključci straga: R 2 1/2" Razred energetske učinkovitosti spremnika: min B
|  | kom | 1 | 0 | 0
8. | Podstanica potrošne tople vode, zagrijavanje i precizna priprema potrošne tople vode na protočnom principu. Pločasti izmjenjivač topline od plemenitog čelika. Komplet sa EPP-zvučnom izolacijom (ekspandirani polipropilen). Pripremljen za jednostavnu montažu direktno na spremnik, alternativno moguća zidna montaža.
Pogonski rad moguć bez dodatne regulacije. Kapacitet tople vode (60 °C): min 40 l/min Nazivna snaga (60 °C): 97 kW Kapacitet tople vode (65 °C): min 45 l/min Nazivna snaga (65 °C): 109 kW Područje temperature: 40 - 60 °C Temperatura kod programa protiv legionele: 70 °C Nazivni napon: 230 V / 50 Hz Potrošnja struje stanice: 25 - 93 W Potrošnja struje cirkulacijske crpke: 25 W Preostala visina dobave na strani grijana: 150 mbar Pogonski tlak na strani grijanja: 3 bar Pogonski tlak na strani vode: 10 bar Priključak hladna voda, cirkulacija, topla voda: DN 20, vanjski navoj G 3/4, s ravnim brtvljenjem Priključak polazni i povratni vod tople vode: DN 25, vanjski navoj G 1, brtva od PTFE-a
|  | kom | 3 | 0 | 0
9. | Ventil s motornim pogonom kod kaskadnog spajanja modula podstanica potrošne tople vode iz prethodne stavke.
|  | kom | 3 | 0 | 0
10. | Zidni nosač za 2x modul podstanica za PTV iz stavke 8.
|  | kom | 1 | 0 | 0
11. | Ekstenzija za zidni nosač za modul podstanice za PTV iz stavke 8.
|  | kom | 1 | 0 | 0
12. | Recirkulacijski set za spajanje eksterne crpke, za modul podstanice za PTV iz stavke 8. Sastoji se od kablova te priključnih cijevi.
|  | kom | 1 | 0 | 0
13. | Sigurnosna grupa za spremnike preko 200 litara i tlak u mreži do 10 bara.
|  | kom | 1 | 0 | 0
14. | Izolacijski poklopac 2 1/2" za hidrauličke priključke spremnika koji nisu u uporabi, za višefunkcionalni međuspremnik iz stavke 7.
|  | kom | 2 | 0 | 0
15. | Multifunkcionalna automatika sa regulacijom u ovisnosti o vanjskoj temperaturi, eBUS termostat s ugrađenim osjetnikom vlage za upravljanje sustavima grijanja, hlađenja, ventilacije i pripreme potrošne tople vode te solarnim sustavima. Sve postavke neophodne za upravljanje sustavom nalaze se direktno na automatici. U osnovnoj isporuci regulatora nalazi se vanjski osjetnik sa DCF prijemnikom. Pogonski napon: 24 V Potrošnja struje: 50 mA Vrsta zaštite: IP 20 Klasa zaštite: III Maksimalno dopuštena temperatura okoline: 50 °C Minimalni prosječni presjek - Priključni vod mrežnog napona (priključni kabel crpke ili miješalice) ≥ 1,5 mm2 - eBus kabel (niski napon) ≥ 0,75 mm2 - Kabeli osjetnika (niski napon) ≥ 0,75 mm2 Maksimalna duljina voda - Kabeli osjetnika ≤ 50 m - Kabeli sabirnica ≤ 125 m
|  | kom | 1 | 0 | 0
16. | Modul za hidrauličko proširivanje regulatora iz stavke 15. eBUS povezivanje, mogućnost hidrauličkog proširivanja do tri miješajuća kruga s trosmjernim ventilom te do maksimalno dva kolektorska polja ovisno o konfiguraciji sustava. Modulu treba osigurati vlastito napajanje 230 V. Maks. Pogonski napon 230 V Ukupna struja ≤ 4 A Maks.niski napon 24 V Sigurnosni niski napon (ELV) 24 V Način djelovanja Tip 1.B.C.Y Vrsta priključka Y Stupanj zaštite IP 20 Klasa zaštite I Stupanj zaprljanosti 2 Temperatura okoline 0…60 ºC Relativna vlažnost zraka 29…95 %
|  | kom | 1 | 0 | 0
17. | Solarni pločasti kolektor, sa serpentinskim apsorberom te strukturnim sigurnosnim staklom za solarnu pripremu potrošne tople vode te podršku grijanja. Aluminijsko kućište (srebrna boja). Solarno prozirno staklo. Serpentinski apsorber od aluminijskog lima i bakrene cijevi. Toplinska izolacija od mineralne vune, debljine 40 mm. Jednostavna montaža kolektora na principu "plug&play".
Dimenzije (V x Š x D): max 2100 x 1400 x 100 mm Masa: max 40 kg Zapremina: max 1,60 l Maks. tlak: 10 bar Temperatura u stanju mirovanja: 170 °C Bruto površina: min 2,5 m² Površina otvora: min 2,30 m² Površina apsorbera: min 2,30 m² Premaz: visokoselektivno staklo (plavo) α = 90 % ε = 5 % Tip stakla: Solarno sigurnosno staklo (prizmatična struktura) Prijenos: min 90 % Izolacija stražnje stjenke: min 40 mm Stupanj djelovanja: min 78,0 % Faktor gubitka topline (k1): 3,643 W/m²K Faktor gubitka topline (k2): 0,016 W/m²K² Maks. opterećenje vjetrom: 1,6 kN/m² Maks. normalno opterećenje snijegom: 5,0 kN/m²
|  | kom | 8 | 0 | 0
18. | Podstanica za "drainback" sustav s integriranom regulacijom i prikazom solarnih vrijednosti. Potpuna automatska adaptacija solarnoj instalaciji. Nije potreban kolektorski osjetnik. Opremljena sa svim komponentama potrebnim za rad: - displej s prikazom solarne dobiti i statusa - montaža isključivo na zid - rad je moguć i bez dodatne regulacije Nazivni napon: 230 V / 50 Hz Stupanj zaštite: IPX2 Spremnik solarne tekućine: 20 lit Potrošnja solarne crpke: maks. 66 W Potrošnja crpke za zagrijavanje međuspremnika: maks. 66 W
|  | kom | 1 | 0 | 0
19. | Dodatni modul za podstanicu solarnog sustava iz stavke 18..
|  | kom | 1 | 0 | 0
20. | Osnovni hidraulički spojni set (Cu 15x1) za 1x pločasti kolektor iz stavke 17., kod ugradnje na kosi ili ravni krov Set se sastoji od: - pripadajućeg kolektorskog osjetnika - hidruličkog pribora
|  | kom | 2 | 0 | 0
21. | Produžni hidraulički spojni set za svaki daljnji kolektor
|  | kom | 6 | 0 | 0
22. | Kabel za povezivanje prekretnog ventila s dodatnim modulom iz stavke 19.
|  | kom | 1 | 0 | 0
23. | Trosmjerni preklopni ventil Rp 1", 230 V. Primjenjivo u kombinaciji sa međuspremnikom iz stavke 7. Koristi se kod uređaja za grijanje koji ne posjeduju integrirani trosmjeni ventil.
|  | kom | 1 | 0 | 0
24. | Okvir za montažu solarnih kolektora iz stavke 17. na ravni krov, s mogućnošću odabira kuta nagiba 30°, 45° i 60° - za prvi kolektor nephodno je naručiti 2 okvira - za svaki daljnji kolektor naručuje se po 1 okvir - dodatno se naručuje montažna šina - okvir se isporučuje bez vijaka za učvršćenje
|  | kom | 10 | 0 | 0
25. | Vijci za direktno učvršćenje okvira u predviđeno postolje - 2 vijka s maticom M10 u sklopu pakiranja - ukupan broj setova vijaka treba odgovarati ukupnom broju okvira za montažu
|  | kom | 10 | 0 | 0
26. | Montažna šina za solarne kolektore iz stavke 17.
|  | kom | 8 | 0 | 0
27. | Tekućina protiv smrzavanja na bazi propilen-glikola za trajno zadržavanje u sustavu sa zaštitom od smrzavanja do -28 °C (20 l) Namjena: solarni sustavi, dizalice topline
|  | kom | 2 | 0 | 0
28. | Cijevna grupa sa trosmjernim mješajućim ventilom R1. Polazni/povratni vod Rp1, s visokoefikasnom cirkulacijskom crpkom (klasa A) - 2 kuglaste zaporne slavine sa integriranim termometrom, sa gravitacijskom kočnicom - podešavajući prestrujni ventil - izolacija
|  | kom | 1 | 0 | 0
29. | Nabava, dobava i ugradnja zatvorene ekspanzijske posude. Ekspanzijska posuda 250 litara, do 3 bara pritiska, namijenjena je za sustave centralnog grijanja. Priključak: vanjski navoj 1"
|  | kom | 1 | 0 | 0
30. | Kuglasta slavina NP16, komplet sa spojnim materijalom - topla voda - komplet sa toplinskom izolacijom debljine 15mm.
| 2,5" | kom | 8 | 0 | 0
| 5/4" | kom | 4 | 0 | 0
| 1" | kom | 3 | 0 | 0
31. | Nepovratni ventil za vodu s metalnom (mesing) zaklopkom, za ugradnju u instalacije vodovoda i centralnog grijanja.
Minimalna radna temperatura: -20 ° C Maksimalna radna temperatura: 100 ° C Materijal: Mesing
| 6/4" | kom | 1 | 0 | 0
32. | Filter (hvatač nečistoća) za mehaničko pročišćavanje vode u sustavu grijanja. Sa otvorom za čišćenje.
Minimalna radna temperatura: -20 ° C Maksimalna radna temperatura: 110 ° C Materijal: Mesing Radni pritisak: 20 bara
| 5/4" | kom | 1 | 0 | 0
33. | Dobava i ugradnja cirkulacijske crpke za cirkulaciju sanitarne vode, sa tajmerom.
Protok: 0,7 m3/h Visina dobave: 1,2m
|  | kom | 1 | 0 | 0
34. | Dobava materijala cijevne mreže instalacije centralnog grijanja izvedene iz predizoliranih Al PE-Xa cijevima niske gustoće prema HRN C.B5.02 ili jednakovrijedno za polaganje u estrih poda. Sa toplinskom izolacijom.
| ø16x2,2 mm (DN12) | m | 400 | 0 | 0
| ø20x2,8 mm (DN15) | m | 40 | 0 | 0
| ø25x3,5 mm (DN20) | m | 12 | 0 | 0
| ø32x4,4 mm (DN25) | m | 30 | 0 | 0
| ø40x5,5 mm (DN32) | m | 10 | 0 | 0
| ø50x6,9 mm (DN40) | m | 8 | 0 | 0
35. | Dobava materijala cijevne mreže instalacije centralnog grijanja izvedene iz bakrenih cijevi za razvod ogrjevne vode, komplet sa koljenima, prelaznim i fazonskim komadima. Sa izolacijom 19mm. Cijevi proizvedene u skladu s normom HRN EN 1057 ili jednakovrijedno.
| Ø42x1 mm | m | 20 | 0 | 0
| Ø35x1 mm | m | 20 | 0 | 0
| Ø28x0,9mm | m | 10 | 0 | 0
36. | Ogrjevna tijela instalacije centralnog grijanja kao čelični pločasti ventilski radijatori slijedećih karakteristika: - materijal: hladno valjani čelični lim - debljina stjenke 1,15mm - probni tlak: 13 bar - max. radni tlak: 10 bar - max. radna temperatura: 120 °C - priključci: 1/2" - toplinski učin utvrđen prema HRN EN 442 ili jednakovrijedno - antikorozivna zaštita: Zn fosfatiranje - bojanje: katodno temeljno bojanje + elektrostatski nanos praškastog materijala (RAL 9010)
| 11V/600/400 | kom | 3 | 0 | 0
| 11V/600/500 | kom | 2 | 0 | 0
| 11V/600/600 | kom | 1 | 0 | 0
| 22V/600/400 | kom | 1 | 0 | 0
| 22V/600/500 | kom | 3 | 0 | 0
| 22V/600/600 | kom | 1 | 0 | 0
| 22V/600/700 | kom | 1 | 0 | 0
| 22V/600/800 | kom | 5 | 0 | 0
| 22V/600/1200 | kom | 4 | 0 | 0
| 22V/600/1800 | kom | 1 | 0 | 0
| 22V/600/2000 | kom | 1 | 0 | 0
| 22V/900/600 | kom | 2 | 0 | 0
Ogrjevna tijela opremljena su radijatorskim odzračnim pipcem sa priključcima NO 15
37. | Materijal za montažu ogrjevnih tijela na zid. Stavka obuhvaća materijal i rad za montažu ogrjevnih tijela.
| 600mm | kom | 23 | 0 | 0
| 900mm | kom | 2 | 0 | 0
38. | Glava termostatskog ventila za montažu na radijator, M 30x1,5.
|  | kom | 25 | 0 | 0
39. | H-ventil, kutni, s obostranim zatvaranjem, namještanje s prednje strane, priključak grijaćeg tijela Rp 1/2" sa slobodnookretnom maticom. Osni razmak priključka 50mm. Cijevni priključak vanjskim konusnim navojem G 3/4 za spoj s eurokonus maticom. Za spajanje radijatora iz zida.
|  | kom | 25 | 0 | 0
40. | Razdjelnik i sabirnik za polazni i povratni vod radijatorskog grijanja izrađen od nekorodirajuće posebne mesingane legure, jedinica gotova za montažu, uključivši i konzole za učvršćenje. U uzidnom ormariću. Sa krajnjim elementima za odzračivanje i pražnjenje, regulacijskim ventilima na polazu i povratu. Ulazni priključci 1", izlazni priključci 3/4" eurokonus, osni razmak priključaka 50mm, sa kuglastim ventilima DN25 na ulaznim priključcima.
| 5 krugova | kom | 1 | 0 | 0
| 8 krugova | kom | 1 | 0 | 0
| 12 krugova | kom | 1 | 0 | 0
41. | Bakrena cijev za razvod solarnog kruga od kolektora do solarne stanice. Zajedno sa fitinzima.
| ø22x1 mm | m | 35 | 0 | 0
43. | Toplinska izolacija za solarne sustave, bijela. - iznimna otpornost na UV zračenje i visoke temperature - materijal: visokofleksibilni izolacijski materijal zatvorenih ćelija, spužvasti materijal baziran na ekstrudiranoj elastomernoj pjeni i sintetičkom kaučuku, obložen poliolefinskom folijom bijele boje - fleksibinost pri temperaturama do 150°C
| 13x22 | m | 35 | 0 | 0
42. | Solarna ekspanzijska posuda 80 litara, samostojeća. Sa priključnim setom.
|  | kom | 1 | 0 | 0
43. | Primopredaja instalacije investitoru te upoznavanje s radom opreme uključujući dostavljanje uputstava za uporabu, atesta te obuka za rad s opremom. | kpl | 1 | 0 | 0
III. | INSTALACIJA GRIJANJA |  | UKUPNO: |  | 0
IV. | INSTALACIJA HLAĐENJA
1. | Dobava multi-split klima uređaja za grijanje/hlađenje sa dvije unutarnje i jednom vanjskom jedinicom. Unutarnje jedinice - zidne. Vanjska jedinica montaža na ravan krov. Upravljanje pomoću IC daljinskog upravljaća. U komplet uključen sav potreban materijal za ugradnju multi-split jedinice. Radni medij: ekološki plin R-32.
1.1. | Vanjska jedinica
Hlađenje:
Qh = 2,29……8,5 kW
SEER= min 6,1
Pdesign (maks./min.) = 2,87 / 0,16 kW
Oznaka energetske učinkovitosti: A++
Grijanje:
Qg = 3,66…..8,79 kW
SCOP= min 4,0
Pdesign (maks./min.) = 2,87 / 0,3 kW
Oznaka energetske učinkovitosti: A+
Volumni protok zraka: min 4000 m3/h
Nivo zvučnog tlaka: max 68 dBA
Nivo zvučne snage: max 58 dB(A)
Težina: max 70 kg
Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice 20 m, od toga visinski 10 m.
Maksimalna duljina cijevi: 60 m
Standardno punjenje: do 30 m
Priključak R-32: tekuća faza: 6,35x4 mm
Priključak R-32: plinovita faza: 9,52x4 mm
Radno područje: hlađenje: od -15 do 48°C
Radno područje: grijanje: od -15 do 24°C
Napajanje : 220-240 V / 50 Hz ~1
|  | kom | 1 | 0 | 0
1.2. | Unutarnje jedinice
Qh = 3,5 kW (0,8-3,7)
Qg = 3,67 kW (0,9-3,8)
medij: R32
priključak tekuće faze Ø6,35 mm
priključak plinske faze Ø9,52 mm
Nivo zvučnog tlaka: viša / srednja / niža brzina 52 / 44 / 38 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice
|  | kom | 2 | 0 | 0
2. | Dobava multi-split klima uređaja za grijanje/hlađenje sa dvije unutarnje i jednom vanjskom jedinicom. Unutarnje jedinice - zidne. Vanjska jedinica montaža na vanjski zid. Upravljanje pomoću IC daljinskog upravljaća. U komplet uključen sav potreban materijal za ugradnju multi-split jedinice. Radni medij: ekološki plin R-32.
2.1. | Vanjska jedinica
Hlađenje:
Qh = 2,29……8,5 kW
SEER= min 6,0
Pdesign (maks./min.) = 2,87 / 0,16 kW
Oznaka energetske učinkovitosti: A++
Grijanje:
Qg = 3,66…..8,79 kW
SCOP= min 4,0
Pdesign (maks./min.) = 2,87 / 0,3 kW
Oznaka energetske učinkovitosti: A+
Volumni protok zraka: 4000 m3/h
Nivo zvučnog tlaka: max 68 dBA
Nivo zvučne snage: max 58 dB(A)
Težina: max 70 kg
Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice 20 m, od toga visinski 10 m.
Maksimalna duljina cijevi: 60 m
Standardno punjenje: do 30 m
Priključak R-32: tekuća faza: 6,35x4 mm
Priključak R-32: plinovita faza: 9,52x4 mm
Radno područje: hlađenje: od -15 do 48°C
Radno područje: grijanje: od -15 do 24°C
Napajanje : 220-240 V / 50 Hz ~1
|  | kom | 1 | 0 | 0
2.2. | Unutarnja jedinica 2,1 kW
Qh = 2,1 kW (0,5-3,35)
Qg = 2,6 kW (0,5-3,5)
medij: R32
priključak tekuće faze Ø6,35 mm
priključak plinske faze Ø9,52 mm
Nivo zvučnog tlaka: viša / srednja / niža brzina 52 / 48 / 45 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice
|  | kom | 1 | 0 | 0
2.3. | Unutarnja jedinica 5,0 kW
Qh = 5,13 kW (1,2-6,20)
Qg = 5,28 kW (1,2-6,6)
medij: R32
priključak tekuće faze Ø6,35 mm
priključak plinske faze Ø12,70 mm
Nivo zvučnog tlaka: viša / srednja / niža brzina 52 / 44 / 38 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice
|  | kom | 1 | 0 | 0
3. | Dobava multi-split klima uređaja za grijanje/hlađenje sa tri unutarnje i jednom vanjskom jedinicom. Unutarnje jedinice - zidne. Vanjska jedinica montaža na vanjski zid. Upravljanje pomoću IC daljinskog upravljaća. U komplet uključen sav potreban materijal za ugradnju multi-split jedinice. Radni medij: ekološki plin R-32.
3.1. | Vanjska jedinica
Hlađenje:
Qh = 2,30……10,26 kW
SEER= min 6,0
Pdesign (maks./min.) = 3,58 / 0,25 kW
Oznaka energetske učinkovitosti: A++
Grijanje:
Qg = 3,66…..10,26 kW
SCOP= min 4,0
Pdesign (maks./min.) = 3,58 / 0,5 kW
Oznaka energetske učinkovitosti: A+
Volumni protok zraka: 4000 m3/h
Nivo zvučnog tlaka: max 68 dBA
Nivo zvučne snage: max 58 dB(A)
Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice 20 m, od toga visinski 10 m.
Maksimalna duljina cijevi: 70 m
Standardno punjenje: do 40 m
Priključak R-32: tekuća faza: 6,35mm x4 kom
Priključak R-32: plinovita faza: 9,52mm x4 kom
Radno područje: hlađenje: od -15 do 48°C
Radno područje: grijanje: od -15 do 24°C
Napajanje : 220-240 V / 50 Hz ~1
|  | kom | 1 | 0 | 0
3.2. | Unutarnja jedinica 2,1 kW
Qh = 2,1 kW (0,5-3,35)
Qg = 2,6 kW (0,5-3,5)
medij: R32
priključak tekuće faze Ø6,35 mm
priključak plinske faze Ø9,52 mm
Nivo zvučnog tlaka: viša / srednja / niža brzina 52 / 48 / 45 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice
|  | kom | 2 | 0 | 0
3.3. | Unutarnja jedinica 5,0 kW
Qh = 5,13 kW (1,2-6,20)
Qg = 5,28 kW (1,2-6,6)
medij: R32
priključak tekuće faze Ø6,35 mm
priključak plinske faze Ø12,70 mm
Nivo zvučnog tlaka: viša / srednja / niža brzina 52 / 44 / 38 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice
|  | kom | 1 | 0 | 0
4. | Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-32 . U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Φ 6,35 mm | m | 60 | 0 | 0
| Φ 9,52 mm | m | 40 | 0 | 0
| Φ 12,7 mm | m | 20 | 0 | 0
5. | Dobava fleksibilne plastične cijevi za odovod kondezata koji nastaje prilikom rada klima uređaja. Tipa Kaoflex Ø16mm. Spoj na najbližu vertikalu sanitarne ili oborinske odvodnje.
|  | m | 60 | 0 | 0
6. | Ostali potrošni materijal za montažu instalacije hlađenja. U stavku su uračunati ovjesni pribor, brtve, kudjelja, čahure i cijevne spojnice, T-komadi, blinde, pres fitinzi, prijelazni komadi Pe-Če, zaštitne cijevi pri prolazu kroz zidove te ostali potrošni materijal.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Balansiranje sistema, izdavanje atesta, puštanje u rad i izdavanje upute za rad i rukovanje te predaja instalacije investitoru.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
IV. | INSTALACIJA HLAĐENJA |  | UKUPNO: |  | 0
V. | INSTALACIJA VENTILACIJE
1. | Limeni okrugli (spiralno namotani) ventilacijski kanali za odvod zraka, izvedeni iz pocinčanog lima, s prirubnicama, vijcima, maticama i zavješenjima, zajedno sa spojnim komadima, fazonskim komadima i završnim kapama.
| Ø100 | m | 3 | 0 | 0
2. | Aksijalni odsisni ventilator, s automatskim zatvaranjem, za direktni vanjski ispuh kroz ventilacijski kanal (cijev) + klapna, ø100, opremljen elektroničkim vremenskim programatorom, uključivanje sa prekidačem rasvjete. U stavku uključena i ugradnja protukišne ukrasne fiksne žaluzije na ispuhu na fasadi. V= 60 m3/h P= 20 W U= 230-240 VAC Materijal: ABS Ispuh u vanjski prostor.
|  | kom | 1 | 0 | 0
3. | Dozračna rešetka na vratima. Ugradnja u donjem dijelu vrata. Dimenzije 454 x 90 mm.
|  | kom | 2 | 0 | 0
4. | Izrada prodora kroz vanjski zid debljine do 45cm, promjer ø105mm
|  | kom | 1 | 0 | 0
V. | INSTALACIJA VENTILACIJE | UKUPNO: |  |  | 0
VI. | DIMNJACI
1. | Dobava i izgradnja kompleta sistemskog dimnjaka za plinska kondenzacijska ložišta za dovod zraka i odvod dimnih plinova za višestruki priključak plinskih etažnih grijanja u načinu rada neovisnom o zraku iz prostora promjera dimovodne cijevi 14 cm, ukupne visine 8,5m. | kpl | 1 | 0 | 0
VI. | DIMNJACI | UKUPNO: |  |  | 0

## 6.2. REKAPITULACIJA -STROJ
REKAPITULACIJA PLIN, GRIJANJE I HLAĐENJE
I | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
II | INSTALACIJA ZEMNOG PLINA | 0
III | INSTALACIJA GRIJANJA | 0
IV | INSTALACIJA HLAĐENJA | 0
V | INSTALACIJA VENTILACIJE | 0
VI | DIMNJACI | 0
| UKUPNO (kn) | 0

## 7.1. NAVODNJAVANJE I DRENAŽA
INSTALACIJA NAVODNJAVANJA I DRENAŽE - OPĆI UVJETI
OPĆI UVJETI Svi radovi i dobava materijala moraju se izvesti prema općim uvjetima, tehničkom opisu i opisu radova i materijala u troškovniku, nacrtima, uputama projektanta, te postojećim propisima i pravilima za projektiranje i izvođenje uređaja instalacija vodovoda i kanalizacije. Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika moraju sadržavati svu odštetu i pripomoć za obavljeni rad, osnovni i pomoćni materijal, tj. dobavu i ugradnju, uključivo horizontalni i vertikalni prijenos i zaštitu, tako da se na pogođenu stavku troškovnika ne može tražiti nikakva dodatna odšteta osim pogođene cijene. U jediničnim cijenama moraju biti sadržani svi sporedni radovi, koji se posebno ne zaračunavaju:
a) izmjere ugrađenog materijala potrebne za konačni obračun (građevinska knjiga, obračunski nacrti, geodetske skice, poterbne sheme i sl.) b) sav potreban alat i zaštitne naprave, pod kojima se podrazumjeva postavljanje skele, zaštitne ograde i sl. c) troškovi ispitivanja materijala (tekuća ispitivanja) d) odstarnjivanje svih otpadaka i smeća od instalacija vodovoda i kanalizacije s gradilišta e) prijedlozi eventualno potrebnih uzoraka, naročito sanitarnih uređaja i pribora te vodovodnih i kanalizacijskih cijevi na uvid investitoru-nadzoru f) popravak šteta počinjenih nepažnjom na vlastitim i tuđim radovima g) pripomoć kod ugradnje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada, uključivo sva potrebna štemanja šliceva, prodora, pripasavanja i sl. zajedno s fazonskim komadima. h) ispumpavanje vode iz rovova kod montaže kanalizacijksih cijevi (oborine i sl.) uz obaveznu fotodokumentaciju.
Izvođač se mora brinuti da se sav rad, cjevovodi, a naročito svi sanitarni uređaji, ugrađeni predmeti zaštite od oštećenja. Ugrađeni materijal mora odgovarati kako prema veličini, tako i po kvaliteti, postojećim propisima i standardima. Izvođaču radova predlaže se prije početka radova pregledati projekt postojećeg stanja na terenu, i ukoliko ima bilo kakvih primjedbi na projekt ili izbor materijala, upozoriti investitora, jer naknadni prigovori ili izgovori neće se uzimati u obzir. Radovi se moraju u potpunosti izvesti prema projektu. Nad izvođenjem radova investitor je dužan osigurati redoviti i stručni nadzor, te po potrebi tumačenja projektanta u vezi realizacije projekta. Ukoliko dođe do odstupanja iz nepredviđenih razloga, tada je potrebno najprije preraditi dijelove projekta prema novonastaloj situaciji i tek nakon toga pristupiti izvođenju radova. Ukoliko izvođač ne ugradi materijal propisane i dogovorene vrste i dimenzija, tada izvođač mora na poziv nadzornog inženjera ukloniti sve nedostatke i zamjeniti ih sa propisanim.
Različite vrste materijala koje se uslijed elektrolitskih pojava međusobno zavaruju ne smiju se direktno dodirivati, već se za spoj moraju upotrijebiti međukomadi sa neutralnim djelovanjem. Sva učvršćenja-zavješenja i međusobna spajanja cjevovoda, izolacija i sl. moraju biti kvalitetno izvedeni. Cijevi vodovodne mreže u prostorijama mogućeg smrzavanja, potrebno je odgovarajuće izolirati i po potrebi grijati elektro grijačima prema elektro-projektu. Zatvaranju rovova usjeka i izradi izolacije pristupiti nakon uspješno provedene tlačne probe. Za sve ostalo držati se propisa i normi o izvođenju radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije. Tankostjene kanalizacione cijevi i cijevi sumnjive kvalitete bez odgovarajuće atestne dokumentacije zabranjeno je ugrađivati u sistem vodoopskrbe i odvodnje.
Skreće se pažnja izvođaču radova da za vrijeme izvođenja radova realizacije objekta ne puštaju otpadne vode od pranja u kanalizaciju (kao što su npr. pranje četki, cem. mlijeko boje i sl.) jer će troškove sanacije i popravak snositi sam. Svi odvodi za vrijeme radova na kanalizaciji moraju biti začepljeni, kako ne bi došlo do nekontroliranog ulaska smeća ili otpada u cijevi, s posljedicama kasnijeg začepljenja.
Izvođaču radova prije izrade ponude predlažemo da pregleda tehničku dokumentaciju, upozna se sa postojećim stanjem na terenu, te eventualno zatražiti sva potrebna objašnjenja od projektanta i investitora, kako bi ponuda bila realna. U tom smislu ponudbene stavke iz ovog troškovnika moraju sadržavati sve dobave materijala sa točno određenim tipovima i vrstom opreme, cijevi, izolacijom cijevi, potrebnim atestima i sl., kao i sve potrebne transporte, prijenos po gradilištu, te ugradnju do finalnog proizvoda i to tako da su od ponuđača radova provjerene sve troškovničke količine i prema potrebi korigirane. Izvođač radova dužan je pridržavati se svih uvjeta iz ovog projekta, kao i važećih građevinskih propisa i normi pri izvođenju instalacija vodovoda i kanalizacije. Sastavni dio ovog troškovnika su svi crteži, opisi i kompletan tekstualni dio elaborata prema kojem su ishođene pozitivne i konačne suglasnosti komunalnih organizacija.
Uz sve stavke iskopa i polaganja cjevovoda obavezna je geodetska kontrola, kao i geodetska kontrola mjesta priključenja na javnu infrastrukturu. Geodetsku izmjeru-kotrolu obavljati prije izvedbe, a eventualne korekcije provesti s nadzorom te upisati u građevinski dnevnik.
Cijevi, spojevi cijevi i fitinga i izolacija cijevi moraju biti takve kvalitete da osiguraju besprijekorno funkcioniranje instalacija bez šumova, curenja i pucanja spojeva te smrzavanja i sl. Tankostijene kanalizacijske cijevi i cijevi sumnjive kvalitete bez odgovarajuće atestne dokumentacije zabranjeno je ugrađivati u sistem vodoopskrbe i odvodnje. Križanja cijevi vođenih kroz slojeve potrebno je izvoditi odgovarajućim zaobilaznicama. Posebno je važno, da su sve instalacije vođene po šlicevima, vertikalnim šahtovima i dobro pričvršćene i zaštićene od oštećenja za vrijeme građevinskih radova, te kvalitetno izolirane. Cijevi u prostorima mogućeg smrzavanja, osim toplinske izolacije treba zaštititi alumunijskim limom i grijati elektro-grijačima prema elektro-projektu. Cijevi, spojevi i izolacija ne smiju biti izgažene ili oštećene prilikom izvedbe.
Priključke objekta na javnu vodoopskrbu i odvodnju, mogu izvoditi samo nadležne komunalne organizacije, ili izvođač instalacija u dogovoru s njima. Samovoljno priključenje objekta na javni sistem vodoopskrbe i odvodnje i uvjeta nadležnih komunalnih organizacija, nije dozvoljen. Instalacije vodoopskrbe i odvodnje mogu izvoditi samo ovlaštene osobe i firme uz obavezan stručni nadzor. U protivnom svu nastalu štetu snosi onaj tko je angažirao nestručnog izvođača. Kompletnu fotodokumentaciju i elaborat izvedenog stanja instalacija vodovoda i kanalizacije iz troškovnika u pismenom obliku i min. tri kopije izvoditelj radova treba predati investitoru za vrijeme tehničkog pregleda objekta.

## 7.2. TRAVNJAK
TRAVNJAK
stavka | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
NAPOMENA:
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno. Nakon završetka sjetve terena, minimalna garancija na travu iznosi 1 godina. Unutar garantnog roka potrebno je održavati teren sa svim potrebnim prihranama, košnjom i drugim potrebnim radovima na terenu
01.01. | PRIPREMNI RADOVI
01.01.01. | Zaštita atletske staze | m2 | 60 | 0 | 0
Nabava, doprema i montaža opreme za zaštitiu postojeće atletske staze. Stavkom predvidijeti potpunu zaštitu atletske staze, kako za vrijeme svih radova, odvoza, dovoza materijala nebi staza bila oštećena. Točnu poziciju mjesta preslaska preko altelske staze dogovoriti sa investitorom prije samog početka radova. Na atlestku stazu postaviti dva sloja geotekstila, drvene obloge te čelične zaštitie za teret. Obračun po m2 ugrađene zaštite.
01.01.02. | Geodetska izmejra | m2 | 8870 | 0 | 0
Geodetska izmjera i izrada nacrta. Stavka obuhvaća izradu snimka postojećeg terena prije izvođenja radova, odnosno odrediti položajno igralište, visinske točke igrališta i padovi igrališta i dr. Temeljem toga projekta izračunat će se točne količine plodnog sloja kojeg je potrebno rasplanirati, odnosno svog dodatnog materijala kojeg će se morati dovesti radi izvršenja igrališta. Izvođač će investitoru dostaviti sve bitne podatke za izvedbu radova i količina, koje će investitor ovjeriti prije početka radova.
01.01.03. | Uzorkovanje i analiza tla | kpl | 1 | 0 | 0
Uzrokovanje i analiza tla. Uzimanje uzoraka i izrada kemijske analize postojećeg tla u ovlaštenom labaratoriju, temeljem kojeg će se odrediti svi potrebni zahvati i materijali prije postave busena sjetve kako bi se dobila optimalna vrijednost potrebna za prihranu travnjaka. Temeljem analize odrediti će se točna vrijednost pH vrijednosti tla, opskrbljenost dušikom, fosforom, kalijem, organskom tvari i koncentracijom soli Analizom postojećeg stanja dati će se preporuka za tretiranje plodnog sla određenim tipovima gnojiva, količinom vode za navodnjavanje, humusa, aerifikacije i ostalo. Temeljem analize investitor će odobriti moguću dodatnu količinu materijala koja u ovom troškovniku nije mogla biti predviđena.
01.01. | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
01.02. | RADOVI NA TRAVNJAKU
01.02.01. | Uklanjanje postojećeg travnjaka-livade | m2 | 8870 | 0 | 0
Uklanjanje, utovar i odvoz postojećeg travnjaka. Strojno uklanjanje cjelokupne završne površine postojećeg travnjaka u sloju debljine 10-15 cm strojem. Uklonjeni materijal se neposredno odvozi na deponiju, koju osigurava izvođač radova. U stavku uključena pristojba za deponiju.
01.02.02. | Dubinsko rahlenje tla | m2 | 8870 | 0 | 0
Dubinsko rahljenje tla strojem na dubinu od cca 40 cm.
01.02.03. | Planiranje visina nogometnog igrališta | m2 | 8870 | 0 | 0
Planiranje površine na projektirane visine nogometnog igrališta. Stavka se izvodi laserserskim grederom u padovima prema izvedbenom projektu, uz pomoć ostalih strojeva za uklanjanje plodnog sloja na mjestu gdje je podloga viša od planiranja i prenos materijala na dio poršine gdje nedostaje materijala.
01.02.04. | Rasipanje kvarcnog pijeska | t | 200 | 0 | 0
Dobava, doprema i rasipanje 200 t separiranog kvarcnog pijeska granulacije 0,35-4,00mm. Stavka uključuje utovar kvarcnog pijeska miniutovarivačem u rasipač.
01.02.05. | Ufrezavanje kvarcnog pijeska | m2 | 8870 | 0 | 0
Ufrezavanje kvarcnog pijeska u postojeći plodni sloj rotodrljačom radi poboljšavanja vodno zračnih osobina tla. Stavka se izvršava u više navrata.
01.02.06. | Izravnavanje mikrodepresija | kpl | 1 | 0 | 0
Strojno izravnavanje mikrodepresija cjelokupne površine travnjaka. Izravnavanje se vrši u više navrata, tijekom radova.
01.02.07. | Fino planiranje površine | kpl | 1 | 0 | 0
Fino strojno planiranje površine prije same sjetve koji u jednom prolazu fino rahli i ravna završni sloj površine.
01.02.08. | Sjetva trave | kg | 400 | 0 | 0
Sjetva nogometnog terena sijačicom sa 400 kg travnog sjemena za nogometna igrališta kontinentalnog područja. Stavka uključuje dobavu i dopremu 400 kg travnog sjemena.
01.02.09. | Prihrana travnjaka | kg | 750 | 0 | 0
Prihrana travnja se vrši u tri navrata. Svaka od tri prihane iznosi po 250 kg. -Prva prihrana travnjaka nakon sjetve sa 250 kg gnojiva. -Druga prihrana travnjaka nakon 30 dana od prve prihrane sa 250 kg gnojiva -Treća prihrana 60 dana od druge prihrane sa 250 kg gnojiva
01.02.10. | Odvoz viška materijala | m3 | 100 | 0 | 0
Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju, koju osigurava izvođač radova. Odnosi se samo na dio materijala koji nije bio upotrebljiv za nasipavanje i koji je višak tj. prevelike kamene blokove, glinu, ilovaču, lapor i sl. U stavku uključena pristojba za deponiju. Napomena odvoz materijala se vrši isključivo sa vozilom čija ukupna masa ne prelazi više od 7.5t Obaveza izvođača je osiguranje deponije.
01.02. | UKUPNO RADOVI NA TRAVNJAKU |  |  |  | 0
02.06. | REKAPITULACIJA NAVODNJAVANJE
01.01. | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
01.02. | UKUPNO RADOVI NA TRAVNJAKU |  |  |  | 0
02.06. | UKUPNO TRAVNJAK |  |  |  | 0

## 7.3. NAVODNJAVANJE
NAVODNJAVANJE
stavka | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
02.01. | PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽE
02.01.01. | Pripremni radovi | pauš. | 1 | 0 | 0
Priprema gradilišta, pregled i ispitivanje postojećih vodovodnih instalacija.
02.01.02. | Iskolčenje trase cjevovoda | m' | 740 | 0 | 0
Iskolčenje trase cjevovoda, s iskolčenjem za ugradnju okana s elektromagnetskim ventilima na trasi glavnog cjevovoda, također i položajno iskolčenje rasprskivača razmjeravanjem projektirane međusobne udaljenosti rasprskivača na terenu, uz označavanje položaja kolcem, zastavicom, šipkom iz armaturnog željeza ili sl. i izrada elaborata iskolčenja i snimka izvedenog stanja. Obračun po m'.
02.01. | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽA |  |  |  | 0
02.02. | ZEMLJANI RADOVI
02.02.01. | Strojni iskop - oskrbne i lateralne cijevi | m3 | 110 | 0 | 0
Strojni iskop rova C kategorije u koji se polažu opskrbne i lateralne cijevi u isti rov te elektro kabla. Iskop se vrši minibagerom, u širini 30 do 50 cm s postojeće kote gotovog terena na dubinu 60 cm od kote gotovog terena. Stavka uključuje sva potrebna proširenja rova na mjestima izvedbe sklopova s elektroventilima, rasprskivača i odvojaka cjevovoda. Obračun po m3.
02.02.02. | Strojni iskop - lateralne cijevi | m3 | 42 | 0 | 0
Strojni iskop rova C kategorije za lateralnu instalaciju sustava navodnjavanja. Rov se kopa frezom u širini do 20cm, na dubinu 60 cm od kote gotovog terena Obračun po m3.
02.02.03. | Strojni iskop - Elektro kabela | m3 | 22.5 | 0 | 0
Strojni iskop rova C kategorije za elektro kabele sustava navodnjavanja. Rov se kopa frezom u širini do 30cm, na dubinu 60 cm od kote gotovog terena Obračun po m3.
02.02.04. | Zasip opskrbnih i lateralnih cijevi pijeskom | m3 | 58 | 0 | 0
Nabava i doprema materijala za zasip cijevi, te izrada zasipa iznad cijevi od sitnog pijeska. Zatrpavanje pijeskom visine 20 cm iznad tjemena cijevi. Obračun po m3 ugrađenog pijeska.
02.02.05. | Zatrpavanje rovova | m3 | 116.5 | 0 | 0
Zatrpavanje rovova opskrbnih, lateralnih cijevi kao i rovova elektro kabela, nakon završene montaže i uspješno provedenih ispitivanja cjevovoda. Zatrpavanje se izvodi iskopanim materijalom bez primjesa šuta, građevinskog otpada ili slično. U jediničnu cijenu uključiti dopremu materijala za nasip s predviđene deponije.
02.02.06. | Odvoz viška materijala | m3 | 42 | 0 | 0
Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na za to predviđenu deponiju. Odnosi se samo na dio materijala koji nije bio upotrebljiv za nasipavanje, tj. prevelike kamene blokove, glinu, ilovaču, lapor i sl. U stavku uključena pristojba za deponiju. Obaveza izvođača je osiguranje deponije. Obračun se obavlja po m3 odvezenog materijala na udaljenost na udaljenost do 5 km.
02.02. | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI - VANJSKA ODVODNJA |  |  |  | 0
02.03. | BETONSKI I AB RADOVI
02.03.01. | Okno zdenca | kom | 1 | 0 | 0
Izrada okana zdenca dimenzija svijetlog otvora okna 150/150/195 cm od betona razreda tlačne čvrstoće C30/37, s dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti, koji u svemu mora odgovarati Tehničkom propisu za građevinske kontrukcije. Debljina stijenki okna, te gornje i temeljne ploče iznosi 20 cm. Okno je opremljeno lijevano-željeznim penjalicama za silazak i poklopcem veličine 100/150 cm od kutnog željeza i rebrastog lima 4/5 mm, sve vruće cinčano. Okno iznutra obraditi cementnim mortom. Kod izrade svih radnih fuga (spoj vertikalnih i horizontalnih elemenata), obavezno ugraditi PVC traka za brtvljenje spojeva u betonskim građevinama, širine min. 200 mm. Ugradba trake prema uputama proizvođača. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav materijal - šljunak promjera zrna 8-16 mm ispod temeljne ploče u debljini sloja od 10 cm; beton stijenki, te gornje i podložne ploče; armatura; postavljanje i skidanje oplate, ugradnju i zaštitu penjalica i poklopca, obradu stijenki okna, te sav potrošni materijal. Količine materijala potrebnih za izradu okna zdenca: - strojni iskop: 6,5 m3 - tampon šljunka: 0,3 m3 - beton: 3,25 m3 - oplata: 24,5 m2 - armatura: 325 kg - zatrpavanje oko zdenca šljunkom: 3,0 m3 Obračun po komadu kompletno izvedenog okna.
02.03. | UKUPNO BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  | 0
02.04. | INSTALATERSKI I MONTAŽNI RADOVI
02.04.01. | Vodovodne cijevi PE100 63x3,8mm | m' | 850 | 0 | 0
Dobava, doprema i polaganje cijevi iz polietilena PE100, 63x3,8mm, SDR17, 10 bara za izvedbu opskrbnih i lateralnih vodova. Stavka uključuje kompletan rad na montaži cijevi, dobavu i ugradnju kvalitetnih spojnica iz polipropilena PN16 za izvedbu kompletnog cjevovoda s ograncima i spojevima na razdjelne i elektromagnetske ventile kao i fazonskim komadima, spojnicama, spojnim i brtvenim materijalom. Stavkom nisu obuhvaćeni zemljani radovi. Obračun po m' cjevovoda.
02.04.02. | Vodovodne cijevi PE100 50x3mm | m' | 750 | 0 | 0
Dobava, doprema i polaganje cijevi iz polietilena PE100, 50x3,0mm, SDR17, 10 bara za izvedbu lateralnih vodova. Stavka uključuje kompletan rad na montaži cijevi, dobavu i ugradnju kvalitetnih spojnica iz polipropilena PN16 za izvedbu kompletnog cjevovoda s ograncima i spojevima na razdjelne i elektromagnetske ventile kao i fazonskim komadima, spojnicama, spojnim i brtvenim materijalom. Stavkom nisu obuhvaćeni zemljani radovi. Obračun po m' cjevovoda.
02.04.03. | Vodovodne cijevi PE100 32x1,9mm | m' | 5 | 0 | 0
Dobava, doprema i polaganje cijevi iz polietilena PE100, 32x1,9mm, SDR17, 10 bara za priključake za ručno zalijevanje. Stavka uključuje kompletan rad na montaži cijevi, dobavu i ugradnju kvalitetnih spojnica iz polipropilena PN16 za izvedbu kompletnog cjevovoda s ograncima i spojevima na razdjelne i elektromagnetske ventile kao i fazonskim komadima, spojnicama, spojnim i brtvenim materijalom. Stavkom nisu obuhvaćeni zemljani radovi. Obračun po m' cjevovoda.
02.04.04. | Kuglasta slavina DN 40 | kom | 5 | 0 | 0
Kuglasta slavina promjera R1"1/2 (DN40) za ugradnju na sklopove ventilskih okana. Stavka uključuje jedno koljeno 90° i dvije niple dimenzija 1"1/2 i jedan adapter PE 63x1"1/2, te pripadajući brtveni materijal. Obračun po komadu.
02.04.05. | Kuglasta slavina DN 25 | kom | 2 | 0 | 0
Kuglasta slavina promjera R1" (DN25) za ugradnju na priključke za ručno zalijevanje Obračun po komadu.
02.04.06. | Hidraulički elektromagnetni ventil | kompl. | 14 | 0 | 0
Dobava i ugradnja hidrauličkog elektromagnetskog ventila R1"1/2 s regulatorom protoka i špulom napona 24V. Stavka uključuje dobavu i ugradnju odgovarajućeg navojnog komada (T-komad ili koljeno 1"1/2") i niple za izradu ventilskog sklopa, kao prema projektnom rješenju u prilogu, sa svim potrebnim brtvenim i potrošnim materijalom, te dvije vodotijesne spojnice s izolacijskim gelom za spajanje na kabelsku kanalizaciju automatike. Obračun po kompletu.
02.04.07. | Okno od polietilena 701x533x307 mm | kom | 5 | 0 | 0
Dobava i ugradnja kvalitetnog tipskog okna iz ojačanog polipropilena, s poklopcem i ključem, za smještaj elektromagnetskih i razdjelnih ventila, dim. 701x533x307mm, tolerancija 2%. Obračun po komadu,.
02.04.08. | Okruglo okno od polietilena | kom | 2 | 0 | 0
Dobava i ugradnja kvalitetnog okruglog tipskog okna iz ojačanog polipropilena, s poklopcem i ključem, za smještaj priključaka za ručno zalijevanje. Obračun po komadu.
02.04.09. | Dinamički pop-up rasprskivač | kompl. | 39 | 0 | 0
Dobava i ugradnja dinamičkog pop-up rasprskivača s priključkom 1", za maksimalni domet 25m. Rasprskivač se pri ugradnji ugrađuje na visinu cca 2 cm ispod kote gotovog terena. Stavka uključuje izvedbu spoja na cjevovod, prema detalju ugradnje u prilogu. Stavka uključuje dobavu i ugradnju slijedećih elemenata: - Obujmica PN16 s vijcima iz nehrđajućeg čelika (za PE50 ili 63mm) - Tipski zglobni priključak s brtvama i dva koljena R1"M za spajanje rasprskivača na cjevovod - U stavku uključiti brtveni i potrošni materijal, te sve radove na ugradnji odgovarajuće dizne rasprskivača, visinsko podešavanje i podešavanje kuta rada. Detaljan raspored prema grafičkom prilogu iz projekta. Obračun po kompletu.
02.04.10. | Digitalnog programatora | kompl. | 1 | 0 | 0
Dobava i ugradnja digitalnog programatora s 2 x modul od 6 stanica za proširenje kapaciteta za upravljanje s 14 hidrauličkih elektromagnetskih ventila. Stavka uključuje sve radove, ovjesni i potrošni materijal za ugradnju programatora. Obračun po kompletu.
02.04.11. | Oborinski senzor | kompl. | 1 | 0 | 0
Dobava i ugradnja oborinskog senzora s mogućnošću podešavanja granične vrijednosti oborine. U stavku uključiti potreban ovjesni pribor za ugradnju senzora na mjesto izloženo oborini, zaštićeno od vandalizma, prema uputi nadzorne službe. Obračun po kompletu.
02.04.12. | Električni kabel | m' | 800 | 0 | 0
Dobava, doprema i polaganje električnog kabla 5 x 1 mm2 za podzemnu ugradnju, za napajanje elektroventila. Kabel se polaže jednim dijelom u isti rov s vodovodnom instalacijom, jednim dijelom u zaseban rov prema nacrtima. U količinu je uračunato 15% izduljenja za kompenzaciju termičkog stezanja, neravnost trase i slobodne odsječke kabla uz ventilska okna. Obračun po m'.
02.04.13. | Bunarska pumpa | kom | 1 | 0 | 0
Doprema, nabava i montaža potopne, višestupanjske pumpa s podvodnim motorom za transport tehnološke i pitke vode s radijalnim ili poluaksijalnim radnim kolima u izvedbi sloga za okomitu i vodoravnu instalaciju, s integriranom blokadom povratnog toka. Jednofazni ili trofazni motor, postojan na koroziju, za izravno pokretanje s punjenjem vode i glikola. Samopodmazujući ležajevi, hermetički saliveni s lakiranim namotom, namočeni u smoli. Do hlađenja motora dolazi preko transportnog medija. Zbog toga agregat mora uvijek raditi u uronjenom stanju. Morate se pridržavati graničnih vrijednosti maks. temperature medija i minimalne brzine strujanja. Do okomitog postavljanja može doći po izboru sa ili bez rashladnog plašta. Do vodoravnog postavljanja uvijek mora doći u spoju s rashladnim plaštom. Opseg isporuke: - Pumpa s podvodnim motorom s priključnim kabelom - Varijanta kod izmjenične struje uklj. rasklopni ormar s kondenzatorom, termičkom zaštitom motora i sklopkom za uključivanje/isključivanje - Upute za ugradnju i uporabu Pogonski podatci Medij: Voda 100 % Temperatura medija: 20,00 °C Količina protoka: 4,00 l/s Visina dobave: 70,00 m Maks. visina dobave: 98,59 m Obračun po kompletno montiranoj i puštenoj u rad bunarskoj pumpi.
02.04.14. | Hidrostanica navodnjavanja | kom | 1 | 0 | 0
Doprema, nabava i montaža uređaja za dizanje tlak u vanjskoj hidrantskoj mreži. Predviđen je uređaj kao protupožarna stanica s tri paralelno spojene crpke montirane na zajednički okvir. Predviđeno je postrojenje s 2 normalno usisavajuće, paralelno spojene, vertikalne visokotlačne centrifugalne pumpe od plemenitog čelika u izvedbi sa suhim rotorom, pri čemu svaka pumpa raspolaže jednim pretvaračem frekvencije. Montirano je na osnovnom okviru s cjevovodnim sustavom od plemenitog čelika, uključujući regulacijski i upravljački uređaj sa svim potrebnim mjernim i postavnim uređajima. Tehničke karakteristike : Q (ukupni)=4 l/s H=6,5 bar H (Q=0)=8,0 bar N= 3,89 kW (3~400V/50Hz)
Protupožarni uređaj potrebno je kompletirati sa slijedećom opremom (nije uračunato u ovu stavku): - Prekidač s plovkom - kao signal zaštite od nedostatka vode - prirubnički ventili na priključcima - usisna košara - cijevni kompenzator vibracija na priključku hidrostanice. Puštanje u pogon hidrostanice treba biti izvedeno od strane servisa ovlaštenog od proizvođača ugrađene opreme. Obračun po kompletno montiranoj i puštenoj u rad hidrostanici s opremom.
02.04.15. | Tlačna proba | m' | 1605 | 0 | 0
Ispitivanje gotove mreže za navodnjavanje na probni tlak od 6 bara u trajanju najmanje 0,5 sati ili dok se ne pregledaju svi spojevi. Ispitivanje provesti prema važećim propisima i tehničkim uvjetima ovog projekta. Ispitivanje se vrši uz prisustvo nadzornog inženjera, a o rezultatima ispitivanja se mora sastaviti zapisnik. U stavku je uključena voda, dobava pumpe i mjernog uređaja kao i ostalog potrebnog pribora za provedbu tlačne probe. Obračun po m' ispitane mreže.
02.04. | UKUPNO INSTALATERSKI I MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
02.05. | OSTALI RADOVI
02.05.01. | Ispiranje lateralne instalacije po sekcijama i funkcionalne probe instalacije na pritisak u prisustvu nadzorne službe. | pauš. | 1 | 0 | 0
02.05.02. | Puštanje sustava u probni pogon u trajanju 1 tjedan, s programiranjem, praćenjem rada, optimizacijom i obukom korisnika. | pauš. | 1 | 0 | 0
02.05. | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
02.06. | REKAPITULACIJA NAVODNJAVANJE
02.01. | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽA |  |  |  | 0
02.02. | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI - VANJSKA ODVODNJA |  |  |  | 0
02.03. | UKUPNO BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  | 0
02.04. | UKUPNO INSTALATERSKI I MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |  | 0
02.05. | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
02.06. | UKUPNO NAVODNJAVANJE |  |  |  | 0

## 7.4. DRENAŽA
DRENAŽA
stavka | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
03.01. | IZRADA DRENAŽE
03.01.01. | Geodetsko iskolčenje | m' | 1629 | 0 | 0
Geodetsko iskolčenje trase instalacije odvodnje neposredno prije početka radova, sa stacioniranjem svih važnih točaka na terenu i izrada elaborata iskolčenja i snimka izvedenog stanja. Obračun po m' iskolčene instalacije
03.01.02. | Izrada drenaže DN 160 | m' | 116 | 0 | 0
Rad obuhvaća strojni iskop materijala za drenažni rov u “C” kategoriji tla poprečnog presjeka prema projektu.
Izrada drenaže, prema kotama i detaljima danim projektom. Rad obuhvaća iskop zemlje, postavljanje PVC drenažne cijevi omotane geotekstilom. Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal do dovršenja drenažnog jarka. Drenažni jarak se oblaže geotekstilom, te se zatrpava drenažnim šljunkom, stavkom obuhvatit i izvedbu spoja na postojeću linijsku kanalicu, spoj se izvodi bušenjem.
Stavkom obuhvaćeno: - strojni iskop rova 0,22 m3/m' - PVC drenažna cijev Ø160mm/m' - geotekstil 1,4m2/m' - drenažni šljunak 0,15 m3/m' - nasip materijalom iz iskopa (bez primjesa humusa) 0,06 m3/m'
Rad se mjeri i obračunava po metru dužnom (m´) izvedenog drenažnog sustava prema projektu.
03.01.03. | Izrada drenaže DN 80 | m' | 1513 | 0 | 0
Rad obuhvaća strojni iskop materijala za drenažni rov u “C” kategoriji tla poprečnog presjeka prema projektu.
Izrada drenaže, prema kotama i detaljima danim projektom. Rad obuhvaća iskop zemlje, postavljanje PVC drenažne cijevi omotane geotekstilom. Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal do dovršenja drenažnog jarka. Drenažni jarak se oblaže geotekstilom, te se zatrpava drenažnim šljunkom.
Stavkom obuhvaćeno: - strojni iskop rova 0,17 m3/m' - PVC drenažna cijev Ø80mm/m' - geotekstil 1,2m2/m' - drenažni šljunak 0,12 m3/m' - nasip materijalom iz iskopa (bez primjesa humusa) 0,05 m3/m'
Rad se mjeri i obračunava po metru dužnom (m´) izvedenog drenažnog sustava prema projektu.
03.01.04. | Odvoz viška materijala | m3 | 211 | 0 | 0
Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju, koju osigurava izvođač radova. Odnosi se samo na dio materijala koji nije bio upotrebljiv za nasipavanje, tj. prevelike kamene blokove, glinu, ilovaču, lapor i sl. U stavku uključena pristojba za deponiju. Obaveza izvođača je osiguranje deponije.
03.01. | UKUPNO MONTAŽERSKI RADOVI - DRENAŽA |  |  |  | 0
03.02. | REKAPITULACIJA DRENAŽA
03.01. | UKUPNO MONTAŽERSKI RADOVI - DRENAŽA |  |  |  | 0
03.02. | UKUPNO DRENAŽA |  |  |  | 0

## 7.5. ZDENAC
ZDENAC
stavka | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
04.01. | IZRADA PROGRAMA RADOVA
04.01.01. | lzrada programa radova za ishodovanje Vodopravnih uvjeta kako bi se kasnije mogao napraviti elaborat i ishoditi koncesija. | kompl. | 1 | 0 | 0
04.01. | UKUPNO IZRADA PROGRAMA RADOVA |  |  |  | 0
04.02. | IZVEDBA ZDENCA
04.02.01. | Transport busace garniture, opreme, pribora i materijala, montaza i demontaza stroja. Doprema, nabava i montaža i demontaža bušeće garniture za bušenje zdenca do dubine 50 metara. U stavku uračunat kompletan pribor, materijal i sav potreban rad i alat za pripremne i demontažne radove. | kompl. | 1 | 0 | 0
04.02.02. | Dobava vode za potrebe busenja | kompl. | 1 | 0 | 0
04.02.03. | lskop i zatrpavanje ispirnog bazena, 40 m3. Bazen se kopa neposredno uz poziciju novog zdenca. U cijenu uračunati strojni iskop i zatrpavanje. | kompl. | 1 | 0 | 0
04.02.04. | Busenje reverznom metodom promjerom # 500 mm, uz ispiranje bušotine vodom iii laganom bentonitskom isplakom. | m' | 50 | 0 | 0
04.02.05. | Dobava i ugradnja punih PVC cijevi, promjera 200 mm | m' | 28 | 0 | 0
04.02.06. | Dobava i ugradnja PVC sita, otvora 1 mm, promjera 200 mm | m' | 20 | 0 | 0
04.02.07. | Dobava i ugradnja kvarcnog sljunka, granulacije 1-3 mm | kompl. | 1 | 0 | 0
04.02.08. | Dobava i ugradnja kvalitetnog glinenog tampona, s dodatkom bentonita. | kompl. | 1 | 0 | 0
04.02.09. | Osvajanje i ciscenje zdenca otvorenim air-liftom. | sat | 12 | 0 | 0
04.02.10. | Pokusno crpljenje (testiranje izdasnosti) u koracima. | sat | 8 | 0 | 0
04.02.11. | Elaborat o izvedenom stanju zdenca. U elaboratu specificirati sve ugrađene materijale, i opis cijelog postupka te na temelju istoga ishoditi koncesiju za zdenac. | kompl. | 1 | 0 | 0
04.02. | UKUPNO IZRADA ZDENCA |  |  |  | 0
04.03. | REKAPITULACIJA ZDENAC
04.01. | UKUPNO IZRADA PROGRAMA RADOVA |  |  |  | 0
04.02. | UKUPNO IZRADA ZDENCA |  |  |  | 0
04.03. | UKUPNO ZDENAC |  |  |  | 0

## 7.6. OPREMA
OPREMA TERENA
stavka | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
05.01. | ARMIRANO BETONSKI RADOVI
05.01.01. | Temelji za nosače zaštitne mreže iza gola | kpl | 10 | 0 | 0
Izrada betonskih temelja samaca za aluminijske stupove - nosače zaštitne mreže iza golova. Dimenzija temelja samaca 50x50x80 cm. Stavka uključuje strojni i ručni iskop tla, odvoz materijala na gradilišnu deponiju (uključena pristojba za deponiju) i planiranje istog materijala, dobavu i ugradnju betona C 25/30, dobavu i ugradnju potrebne armature B500B (70kg/m3 betona). Stavka uključuje kompletan rad i potreban materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Obračun za komplet izvedbu. Stavka uključuje sav rad i potreban materijal.
05.01.02. | Temelji za jarbole | kpl | 3 | 0 | 0
Izrada armirano betonskih temelja samaca za postavu tri jarbola. Dimenzija temelja samaca 80x80x100 cm. Stavka uključuje strojni i ručni iskop tla, odvoz materijala na gradilišnu deponiju (uključena pristojba za deponiju) i planiranje istog materijala, dobavu i ugradnju betona C 25/30, dobavu i ugradnju potrebne armature B500B (70kg/m3 betona). Stavka uključuje kompletan rad i potreban materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Obračun za komplet izvedbu.
05.01.03. | Temelji za golove | kpl | 4 | 0 | 0
Izrada betonskih temelja samaca za aluminijske golove. Dimenzija temelja samaca 80x80x100 cm.Stavka uključuje strojni i ručni iskop tla, odvoz materijala na gradilišnu deponiju (uključena pristojba za deponiju) i planiranje istog materijala, dobavu i ugradnju betona C 25/30, dobavu i ugradnju potrebne armature B500B (70kg/m3 betona). Potrebno je pripremiti temelj za način učvršćenja, sidrenja stupova golova.Stavka uključuje kompletan rad i potreban materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Obračun za komplet izvedbu. Stavka uključuje sav rad i potreban materijal.
05.01. | UKUPNO ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
05.02. | OPREMA
05.02.01. | Nogometni golovi | kom | 2 | 0 | 0
Nogometni aluminijski demontažni gol bijele boje dimenzija 752 x 244 cm, ovalni profili 120/100 mm, prečka u jednom komadu certificirani prema DIN EN 748 standardu ili jednakovrijedno sa ugrađenim plastičnim zakačkama za mrežu, sa podnim podiznim držačima mreža i uspravnim nosačima mreža, sa pripadajućim čahurama za ugradnju.Dobava, doprema i ugradnja.
05.02.02. | Mreže za nogometne golove | kom | 2 | 0 | 0
Mreža za nogometni gol dimenzija 750 x 250 x 200/200 cm, izrađena iz polipropilena debljine 5 mm. Dobava, doprema i ugradnja.
05.02.03. | Korner zastavica | kpl | 1 | 0 | 0
Korner plastični štap, zglobni žute boje, promjera 28 mm, visine 150 cm, sa fluorescentnom platnenom zastavicom, blokerem i čahurom za ugradnju. Isporučuje se u kompletu od 4 kom. Dobava, doprema i ugradnja.
05.02.04. | Bojanje linija | kpl | 1 | 0 | 0
Izvodi se markiranje potrebnih točaka za označavanje linija igrališta ekološkom bojom za odigravanje nogometnih utakmica. Stavka uključuje geodetsku izmjeru, označavanje i bojanje linija. Radovi se izvode prema projektnoj dokumenataciji. Dobava, doprema i ugradnja.
05.02.05. | Stupovi za zaštitnu mrežu iza golova | kpl | 2 | 0 | 0
Stup aluminijski ovalni 120 x 100 mm, u boji aluminija za zaštitne mreže iza nogometnih golova visine 6 m iznad zemlje, sa čahurama, komplet od 5 stupova na razmaku od 5 metara za ukupnu dimenziju 20 x 6 m. Komplet uključuje gornji povezni profil između stupova sa plastičnim držačima mreža i donji sistem učvršćenja mreža koji se sastoji od vijaka, karabinera, navojnog zatezača, sajle i zaštite kraja sajle. Dobava, doprema i ugradnja.
05.02.06. | Zaštitna mreža | kpl | 2 | 0 | 0
Zaštitna plastična mreža debljine niti 3 mm, oko 12 x 12 cm, zelena, obrubljena sa sve četiri strane, dimenzije 20 x 6 m (120 m2). Dobava, doprema i ugradnja.
05.02.07. | Jarboli za zastave | kpl | 3 | 0 | 0
Jarbol za zastave aluminijski ovalni 120 x 100 mm u boji aluminija visine 6 m iznad zemlje, sa sistemom za podizanje i spuštanje zastava i sa čahurom za ugradnju. Dobava, doprema i ugradnja.
05.02.08. | Kućica za delegata i 4 suca | kpl | 1 | 0 | 0
Kućica za delegata, liječnika i četvrtog suca dužine 2 m sa 4 PVC sjedalica sa naslonom u boji RAL 5007, UV zaštićena, nezapaljiva, metalna pocinčana konstrukcija profila 50 x 30 mm, pokrov i bočna zaštita od prozirnog polikarbonata debljine 4 mm UV zaštićenog, sa mekanom zaštitom po gornjem i bočnim rubovima. Kuća mora biti mobilna, odnosno prenosiva (lako demontažna). Dobava, doprema i ugradnja.
05.02.09. | Kućica za rezervne igrača-obje momčadi | kpl | 2 | 0 | 0
Kućica za rezervne igrače model standard, dužine 7 m sa 14 PVC sjedalica sa naslonom u boji RAL 5007, UV zaštićena, nezapaljiva, metalna pocinčana konstrukcija profila 50 x 30 mm, pokrov i bočna zaštita od prozirnog polikarbonata debljine 4 mm UV zaštićenog, sa mekanom zaštitom po gornjem i bočnim rubovima u segmentima dužine 200cm. Kuća mora biti mobilna, odnosno prenosiva (lako demontažna). Dobava, doprema i ugradnja.
05.02. | UKUPNO OPREMA |  |  |  | 0
05.03. | REKAPITULACIJA DRENAŽA
05.01. | UKUPNO ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
05.02. | UKUPNO OPREMA |  |  |  | 0
05.03. | UKUPNO OPREMA TERENA |  |  |  | 0

## 7.7. ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
stavka | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
06.01. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
06.01.01. | Spajanje na GRO | kpl | 1 | 0 | 0
Spajanje na GRO (rezerva)
06.01.02. | Montaža kabela u objektu | kpl | 1 | 0 | 0
Montaža kabela u objektu (zid, kanalice ) štemanje i postavljanje kabela sa gipsanjem i zatvarnjem otvora.
06.01.03. | Iskop kabelskih trasa | m3 | 4.8 | 0 | 0
Rad obuhvaća strojni iskop materijala za napajanje pumpi od u “C” kategoriji tla poprečnog presjeka 0,8 m x 0,3 m x 20 m . Kopanje se vrši od zgrade do glavnog voda navodanjavanje te se onda polaže u isti rov. Obračun po m3. Stavka obuhvača iskop, utovar, odvoz i troškove deponiranja, deponiju osigurava izvođač radova.
06.01.04. | Iskop kabelskih trasa | m3 | 4.8 | 0 | 0
Rad obuhvaća strojni iskop materijala za napajanje pumpi od u “C” kategoriji tla poprečnog presjeka 0,8 m x 0,3 m x 20 m . Kopanje se vrši od zgrade do glavnog voda navodanjavanje te se onda polaže u isti rov. Obračun po m3. Stavka obuhvača iskop, utovar, odvoz i troškove deponiranja, deponiju osigurava izvođač radova.
06.01.05. | Zasip kabelske trase pijeskom | m3 | 0.8 | 0 | 0
Nabava i doprema materijala za zasip cijevi, te izrada zasipa iznad cijevi od sitnog pijeska. Zatrpavanje pijeskom do visine 20 cm oko kabla. (10+10) Obračun po m3 ugrađenog pijeska.
06.01.06. | Zatrpavanje kabelske trase | m3 | 5.6 | 0 | 0
Zatrpavanje rovova elektro kabela, nakon završene montaže. Zatrpavanje se izvodi pijeskom.
06.01.07. | Nabijanje sonde | kom | 2 | 0 | 0
Rad obuhvaća nabijanje sonde 2 m u materijal “C” kategoriji tla.
06.01.08. | Polaganje štitnika za kabele | m | 80 | 0 | 0
Dobava i polaganje mehaničke PVC zaštite po položenom kabelu.
06.01.09. | Napojni kabel | m | 80 | 0 | 0
Dobava i polaganje napojnog kabela FG16OR16 5×10 mm2
06.01. | UKUPNO ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  | 0

## 7.8. REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJE
stavka | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
REKAPITULACIJA NAVODNJAVANJE I DRENAŽA
01. | UKUPNO TRAVNJAK |  |  |  | 0
02. | UKUPNO NAVODNJAVANJE |  |  |  | 0
03. | UKUPNO DRENAŽA |  |  |  | 0
04. | UKUPNO ZDENAC |  |  |  | 0
05. | UKUPNO OPREMA TERENA |  |  |  | 0
06. | UKUPNO ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0